## 의료용 1조
형 명 | GSL 500 | 제조일자 | 2017.07.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 1 | 2.27 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 2 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 3 | 2.24 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 4 | 2.23 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 5 | 2.24 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 6 | 2.23 | 1.14 | 30 | 0.3 | 380%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 7 | 2.26 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 8 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 9 | 2.23 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 10 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 11 | 2.23 | 1.16 | 30 | 0.3 | 386.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 12 | 2.24 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 13 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 14 | 2.23 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 15 | 2.24 | 1.13 | 30 | 0.3 | 376.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 16 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 17 | 2.24 | 0.95 | 30 | 0.3 | 316.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 18 | 2.25 | 1.02 | 30 | 0.3 | 340%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 19 | 2.26 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 20 | 2.24 | 1.42 | 30 | 0.3 | 473.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 21 | 2.25 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 22 | 2.25 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 23 | 2.24 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 24 | 2.24 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 25 | 2.27 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 26 | 2.25 | 1.48 | 30 | 0.3 | 493.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 27 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 28 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 29 | 2.25 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 30 | 2.24 | 1.33 | 30 | 0.3 | 443.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 31 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 32 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 33 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 34 | 2.33 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 35 | 2.24 | 1.12 | 30 | 0.3 | 373.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 36 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 37 | 2.24 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 38 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 39 | 2.24 | 1.49 | 30 | 0.3 | 496.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 40 | 2.24 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 41 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 42 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 43 | 2.24 | 1.49 | 30 | 0.3 | 496.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 44 | 2.26 | 1.47 | 30 | 0.3 | 490%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 45 | 2.24 | 1.08 | 30 | 0.3 | 360%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 46 | 2.23 | 0.95 | 30 | 0.3 | 316.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 47 | 2.24 | 1.43 | 30 | 0.3 | 476.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 48 | 2.24 | 1.06 | 30 | 0.3 | 353.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 49 | 2.24 | 1.07 | 30 | 0.3 | 356.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 50 | 2.25 | 1.27 | 30 | 0.3 | 423.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 51 | 2.24 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 52 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 53 | 2.24 | 1.09 | 30 | 0.3 | 363.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 54 | 2.24 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 55 | 2.24 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 56 | 2.24 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 57 | 2.24 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 58 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 59 | 2.25 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 60 | 2.25 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 61 | 2.26 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 62 | 2.25 | 1.07 | 30 | 0.3 | 356.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 63 | 2.24 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 64 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 65 | 2.24 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 66 | 2.24 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 67 | 2.24 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 68 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 69 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 70 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 71 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 72 | 2.24 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 73 | 2.25 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 74 | 2.24 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 75 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 76 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 77 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 78 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 79 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 80 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 81 | 2.26 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 82 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 83 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 84 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 85 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 86 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 87 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 88 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 89 | 2.23 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 90 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 91 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 92 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 93 | 2.24 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 94 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 95 | 2.24 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 96 | 2.24 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 97 | 2.24 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 98 | 2.25 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 99 | 2.25 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 100 | 2.24 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 101 | 2.25 | 1.41 | 30 | 0.3 | 470%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 102 | 2.25 | 1.49 | 30 | 0.3 | 496.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 103 | 2.26 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 104 | 2.24 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 105 | 2.24 | 1.2 | 30 | 0.3 | 400%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 106 | 2.24 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 107 | 2.28 | 1.26 | 30 | 0.3 | 420%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 108 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 109 | 2.24 | 1.26 | 30 | 0.3 | 420%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 110 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 111 | 2.24 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 112 | 2.24 | 1.02 | 30 | 0.3 | 340%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 113 | 2.23 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 114 | 2.24 | 1.18 | 30 | 0.3 | 393.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 115 | 2.23 | 1.28 | 30 | 0.3 | 426.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 116 | 2.3 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 117 | 2.24 | 1.21 | 30 | 0.3 | 403.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 118 | 2.23 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 119 | 2.23 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 120 | 2.24 | 1.12 | 30 | 0.3 | 373.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 121 | 2.31 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 122 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 123 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 124 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 125 | 2.27 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 126 | 2.22 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 127 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 128 | 2.23 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 129 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 130 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 131 | 2.23 | 0.95 | 30 | 0.3 | 316.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 132 | 2.26 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 133 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 134 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 135 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 136 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 137 | 2.24 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 138 | 2.24 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 139 | 2.24 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 140 | 2.25 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 141 | 2.25 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 142 | 2.25 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 143 | 2.24 | 1.18 | 30 | 0.3 | 393.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 144 | 2.24 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 145 | 2.24 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 146 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 147 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 148 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 149 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 150 | 2.27 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 151 | 2.23 | 1.11 | 30 | 0.3 | 370%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 152 | 2.23 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 153 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 154 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 155 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 156 | 2.22 | 1.03 | 30 | 0.3 | 343.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 157 | 2.23 | 1.28 | 30 | 0.3 | 426.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 158 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 159 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 160 | 2.33 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 161 | 2.25 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 162 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 163 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 164 | 2.22 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 165 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 166 | 2.23 | 2.04 | 30 | 0.3 | 680%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 167 | 2.22 | 1.29 | 30 | 0.3 | 430%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 168 | 2.22 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 169 | 2.23 | 1.22 | 30 | 0.3 | 406.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 170 | 2.23 | 1.05 | 30 | 0.3 | 350%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 171 | 2.23 | 1.32 | 30 | 0.3 | 440%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 172 | 2.23 | 1.06 | 30 | 0.3 | 353.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 173 | 2.23 | 1.38 | 30 | 0.3 | 460%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 174 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 175 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 176 | 2.24 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 177 | 2.24 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 178 | 2.24 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 179 | 2.24 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 180 | 2.25 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 181 | 2.25 | 1.19 | 30 | 0.3 | 396.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 182 | 2.24 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 183 | 2.24 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 184 | 2.24 | 0.93 | 30 | 0.3 | 310%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 185 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 186 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 187 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 188 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 189 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 190 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 191 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 192 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 193 | 2.32 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 194 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 195 | 2.24 | 1.61 | 30 | 0.3 | 536.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 196 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 197 | 2.23 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 198 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 199 | 2.22 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 200 | 2.24 | 0.95 | 30 | 0.3 | 316.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 201 | 2.28 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 202 | 2.24 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 203 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 204 | 2.24 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 205 | 2.25 | 1.49 | 30 | 0.3 | 496.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 206 | 2.25 | 1.33 | 30 | 0.3 | 443.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 207 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 208 | 2.23 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 209 | 2.31 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 210 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 211 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 212 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 213 | 2.23 | 1.25 | 30 | 0.3 | 416.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 214 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 215 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 216 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 217 | 2.25 | 1.31 | 30 | 0.3 | 436.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 218 | 2.24 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 219 | 2.25 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 220 | 2.26 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 221 | 2.28 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 222 | 2.25 | 1.64 | 30 | 0.3 | 546.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 223 | 2.24 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 224 | 2.24 | 1.44 | 30 | 0.3 | 480%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 225 | 2.35 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 226 | 2.24 | 1.31 | 30 | 0.3 | 436.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 227 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 228 | 2.25 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 229 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 230 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 231 | 2.23 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 232 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 233 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 234 | 2.22 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 235 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 236 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 237 | 2.24 | 1.03 | 30 | 0.3 | 343.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 238 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 239 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 1조 | 240 | 2.24 | 1.05 | 30 | 0.3 | 350%
평균 |  |  |  | 2.2392 | 0.91133 |  |  | 303.8%
최대값 |  |  |  | 2.35 | 2.04 |  |  | 680%
최소값 |  |  |  | 2.22 | 0.56 |  |  | 186.7%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료에 따른 편차발생 3. 운용환경 계선 권고(온도 관리 및 온도에 따른 충전전압 관리) 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 의료용 2조
형 명 | GSL 500 | 제조일자 | 2017.07.26 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 1 | 2.24 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 2 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 3 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 4 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 5 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 6 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 7 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 8 | 2.23 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 9 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 10 | 2.23 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 11 | 2.23 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 12 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 13 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 14 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 15 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 16 | 2.24 | 1.48 | 30 | 0.3 | 493.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 17 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 18 | 2.23 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 19 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 20 | 2.24 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 21 | 2.24 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 22 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 23 | 2.23 | 1.27 | 30 | 0.3 | 423.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 24 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 25 | 2.31 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 26 | 2.31 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 27 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 28 | 2.23 | 1.23 | 30 | 0.3 | 410%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 29 | 2.25 | 2.69 | 30 | 0.3 | 896.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 30 | 2.24 | 1.24 | 30 | 0.3 | 413.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 31 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 32 | 2.28 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 33 | 2.23 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 34 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 35 | 2.22 | 1.05 | 30 | 0.3 | 350%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 36 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 37 | 2.23 | 1.09 | 30 | 0.3 | 363.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 38 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 39 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 40 | 2.24 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 41 | 2.27 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 42 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 43 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 44 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 45 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 46 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 47 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 48 | 2.23 | 1.2 | 30 | 0.3 | 400%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 49 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 50 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 51 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 52 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 53 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 54 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 55 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 56 | 2.22 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 57 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 58 | 2.22 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 59 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 60 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 61 | 2.28 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 62 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 63 | 2.23 | 1.33 | 30 | 0.3 | 443.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 64 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 65 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 66 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 67 | 2.21 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 68 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 69 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 70 | 2.25 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 71 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 72 | 2.23 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 73 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 74 | 2.23 | 1.35 | 30 | 0.3 | 450%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 75 | 2.28 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 76 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 77 | 2.22 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 78 | 2.28 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 79 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 80 | 2.24 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 81 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 82 | 2.22 | 1.08 | 30 | 0.3 | 360%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 83 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 84 | 2.22 | 1.28 | 30 | 0.3 | 426.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 85 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 86 | 2.22 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 87 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 88 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 89 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 90 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 91 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 92 | 2.22 | 0.95 | 30 | 0.3 | 316.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 93 | 2.21 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 94 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 95 | 2.21 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 96 | 2.21 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 97 | 2.22 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 98 | 2.27 | 0.58 | 30 | 0.3 | 193.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 99 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 100 | 2.24 | 1.11 | 30 | 0.3 | 370%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 101 | 2.24 | 1.11 | 30 | 0.3 | 370%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 102 | 2.25 | 1.32 | 30 | 0.3 | 440%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 103 | 2.24 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 104 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 105 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 106 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 107 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 108 | 2.25 | 1.38 | 30 | 0.3 | 460%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 109 | 2.25 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 110 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 111 | 2.23 | 1.15 | 30 | 0.3 | 383.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 112 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 113 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 114 | 2.26 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 115 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 116 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 117 | 2.24 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 118 | 2.23 | 1.09 | 30 | 0.3 | 363.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 119 | 2.23 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 120 | 2.24 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 121 | 2.31 | 0.49 | 30 | 0.3 | 163.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 122 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 123 | 2.24 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 124 | 2.28 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 125 | 2.33 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 126 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 127 | 2.24 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 128 | 2.26 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 129 | 2.25 | 1.52 | 30 | 0.3 | 506.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 130 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 131 | 2.24 | 1.04 | 30 | 0.3 | 346.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 132 | 2.25 | 1.09 | 30 | 0.3 | 363.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 133 | 2.24 | 0.95 | 30 | 0.3 | 316.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 134 | 2.24 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 135 | 2.24 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 136 | 2.27 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 137 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 138 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 139 | 2.26 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 140 | 2.3 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 141 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 142 | 2.23 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 143 | 2.23 | 1.43 | 30 | 0.3 | 476.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 144 | 2.27 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 145 | 2.26 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 146 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 147 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 148 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 149 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 150 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 151 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 152 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 153 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 154 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 155 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 156 | 2.24 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 157 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 158 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 159 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 160 | 2.24 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 161 | 2.28 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 162 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 163 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 164 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 165 | 2.23 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 166 | 2.24 | 1.02 | 30 | 0.3 | 340%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 167 | 2.23 | 1.08 | 30 | 0.3 | 360%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 168 | 2.24 | 1.19 | 30 | 0.3 | 396.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 169 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 170 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 171 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 172 | 2.28 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 173 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 174 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 175 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 176 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 177 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 178 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 179 | 2.24 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 180 | 2.26 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 181 | 2.24 | 1.35 | 30 | 0.3 | 450%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 182 | 2.25 | 1.25 | 30 | 0.3 | 416.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 183 | 2.35 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 184 | 2.26 | 1.4 | 30 | 0.3 | 466.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 185 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 186 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 187 | 2.23 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 188 | 2.24 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 189 | 2.25 | 1.16 | 30 | 0.3 | 386.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 190 | 2.25 | 1.43 | 30 | 0.3 | 476.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 191 | 2.24 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 192 | 2.28 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 193 | 2.24 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 194 | 2.24 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 195 | 2.24 | 1.06 | 30 | 0.3 | 353.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 196 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 197 | 2.25 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 198 | 2.24 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 199 | 2.24 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 200 | 2.24 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 201 | 2.25 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 202 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 203 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 204 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 205 | 2.24 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 206 | 2.24 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 207 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 208 | 2.24 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 209 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 210 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 211 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 212 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 213 | 2.27 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 214 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 215 | 2.24 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 216 | 2.25 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 217 | 2.24 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 218 | 2.24 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 219 | 2.28 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 220 | 2.24 | 1.25 | 30 | 0.3 | 416.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 221 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 222 | 2.24 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 223 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 224 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 225 | 2.25 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 226 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 227 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 228 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 229 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 230 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 231 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 232 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 233 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 234 | 2.25 | 0.58 | 30 | 0.3 | 193.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 235 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 236 | 2.23 | 1.39 | 30 | 0.3 | 463.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 237 | 2.25 | 1.33 | 30 | 0.3 | 443.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 238 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 239 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 2조 | 240 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
평균 |  |  |  | 2.2365 | 0.84846 |  |  | 282.8%
최대값 |  |  |  | 2.35 | 2.69 |  |  | 896.7%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.49 |  |  | 163.3%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료에 따른 편차발생 3. 운용환경 계선 권고(온도 관리 및 온도에 따른 충전전압 관리) 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 의료용 3조
형 명 | GSL 500 | 제조일자 | 2017.07.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 1 | 2.23 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 2 | 2.24 | 1.17 | 30 | 0.3 | 390%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 3 | 2.24 | 1.78 | 30 | 0.3 | 593.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 4 | 2.23 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 5 | 2.31 | 0.37 | 30 | 0.3 | 123.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 6 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 7 | 2.23 | 1.05 | 30 | 0.3 | 350%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 8 | 2.23 | 1.15 | 30 | 0.3 | 383.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 9 | 2.31 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 10 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 11 | 2.23 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 12 | 2.23 | 1.13 | 30 | 0.3 | 376.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 13 | 2.23 | 1.04 | 30 | 0.3 | 346.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 14 | 2.25 | 0.44 | 30 | 0.3 | 146.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 15 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 16 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 17 | 2.23 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 18 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 19 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 20 | 2.27 | 0.4 | 30 | 0.3 | 133.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 21 | 2.24 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 22 | 2.25 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 23 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 24 | 2.23 | 1.38 | 30 | 0.3 | 460%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 25 | 2.22 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 26 | 2.33 | 0.46 | 30 | 0.3 | 153.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 27 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 28 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 29 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 30 | 2.25 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 31 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 32 | 2.23 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 33 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 34 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 35 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 36 | 2.22 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 37 | 2.23 | 1.31 | 30 | 0.3 | 436.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 38 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 39 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 40 | 2.24 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 41 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 42 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 43 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 44 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 45 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 46 | 2.21 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 47 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 48 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 49 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 50 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 51 | 2.21 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 52 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 53 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 54 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 55 | 2.21 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 56 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 57 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 58 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 59 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 60 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 61 | 2.23 | 1.18 | 30 | 0.3 | 393.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 62 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 63 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 64 | 2.22 | 0.93 | 30 | 0.3 | 310%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 65 | 2.31 | 0.39 | 30 | 0.3 | 130%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 66 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 67 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 68 | 2.21 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 69 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 70 | 2.21 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 71 | 2.21 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 72 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 73 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 74 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 75 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 76 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 77 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 78 | 2.23 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 79 | 2.23 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 80 | 2.24 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 81 | 2.23 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 82 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 83 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 84 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 85 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 86 | 2.22 | 0.54 | 30 | 0.3 | 180%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 87 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 88 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 89 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 90 | 2.21 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 91 | 2.22 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 92 | 2.21 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 93 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 94 | 2.21 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 95 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 96 | 2.21 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 97 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 98 | 2.31 | 0.41 | 30 | 0.3 | 136.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 99 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 100 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 101 | 2.25 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 102 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 103 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 104 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 105 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 106 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 107 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 108 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 109 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 110 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 111 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 112 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 113 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 114 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 115 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 116 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 117 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 118 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 119 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 120 | 2.24 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 121 | 2.24 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 122 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 123 | 2.23 | 1.4 | 30 | 0.3 | 466.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 124 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 125 | 2.29 | 0.41 | 30 | 0.3 | 136.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 126 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 127 | 2.23 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 128 | 2.25 | 0.43 | 30 | 0.3 | 143.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 129 | 2.27 | 0.35 | 30 | 0.3 | 116.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 130 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 131 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 132 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 133 | 2.23 | 1.22 | 30 | 0.3 | 406.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 134 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 135 | 2.25 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 136 | 2.23 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 137 | 2.33 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 138 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 139 | 2.27 | 0.41 | 30 | 0.3 | 136.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 140 | 2.48 | 0.39 | 30 | 0.3 | 130%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 141 | 2.24 | 1.28 | 30 | 0.3 | 426.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 142 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 143 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 144 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 145 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 146 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 147 | 2.25 | 0.46 | 30 | 0.3 | 153.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 148 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 149 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 150 | 2.21 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 151 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 152 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 153 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 154 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 155 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 156 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 157 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 158 | 2.21 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 159 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 160 | 2.23 | 0.54 | 30 | 0.3 | 180%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 161 | 2.24 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 162 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 163 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 164 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 165 | 2.23 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 166 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 167 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 168 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 169 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 170 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 171 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 172 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 173 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 174 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 175 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 176 | 2.25 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 177 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 178 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 179 | 2.24 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 180 | 2.27 | 0.43 | 30 | 0.3 | 143.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 181 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 182 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 183 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 184 | 2.23 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 185 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 186 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 187 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 188 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 189 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 190 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 191 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 192 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 193 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 194 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 195 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 196 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 197 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 198 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 199 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 200 | 2.24 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 201 | 2.25 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 202 | 2.25 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 203 | 2.24 | 1.12 | 30 | 0.3 | 373.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 204 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 205 | 2.24 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 206 | 2.23 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 207 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 208 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 209 | 2.23 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 210 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 211 | 2.23 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 212 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 213 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 214 | 2.24 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 215 | 2.24 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 216 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 217 | 2.23 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 218 | 2.23 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 219 | 2.25 | 1.21 | 30 | 0.3 | 403.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 220 | 2.25 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 221 | -2.24 | 1.11 | 30 | 0.3 | 370%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 222 | 2.23 | 1.11 | 30 | 0.3 | 370%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 223 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 224 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 225 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 226 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 227 | 2.25 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 228 | 2.22 | 0.95 | 30 | 0.3 | 316.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 229 | 2.22 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 230 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 231 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 232 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 233 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 234 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 235 | 2.22 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 236 | 2.23 | 1.05 | 30 | 0.3 | 350%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 237 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 238 | 2.25 | 0.36 | 30 | 0.3 | 120%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 239 | 2.27 | 0.44 | 30 | 0.3 | 146.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 3조 | 240 | 2.24 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
평균 |  |  |  | 2.212 | 0.7105 |  |  | 236.8%
최대값 |  |  |  | 2.48 | 1.78 |  |  | 593.3%
최소값 |  |  |  | -2.24 | 0.35 |  |  | 116.7%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료에 따른 편차발생 3. 운용환경 계선 권고(온도 관리 및 온도에 따른 충전전압 관리) 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 의료용 4조
형 명 | GSL 500 | 제조일자 | 2017.08.08 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 1 | 2.25 | 1.32 | 30 | 0.3 | 440%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 2 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 3 | 2.24 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 4 | 2.24 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 5 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 6 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 7 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 8 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 9 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 10 | 2.23 | 0.93 | 30 | 0.3 | 310%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 11 | 2.33 | 0.4 | 30 | 0.3 | 133.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 12 | 2.23 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 13 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 14 | 2.23 | 1.67 | 30 | 0.3 | 556.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 15 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 16 | 2.24 | 1.04 | 30 | 0.3 | 346.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 17 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 18 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 19 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 20 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 21 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 22 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 23 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 24 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 25 | 2.21 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 26 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 27 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 28 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 29 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 30 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 31 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 32 | 2.22 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 33 | 2.22 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 34 | 2.21 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 35 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 36 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 37 | 2.23 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 38 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 39 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 40 | 2.23 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 41 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 42 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 43 | 2.23 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 44 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 45 | 2.23 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 46 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 47 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 48 | 2.23 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 49 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 50 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 51 | 2.21 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 52 | 2.21 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 53 | 2.22 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 54 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 55 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 56 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 57 | 2.22 | 1.17 | 30 | 0.3 | 390%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 58 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 59 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 60 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 61 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 62 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 63 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 64 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 65 | 2.22 | 1.06 | 30 | 0.3 | 353.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 66 | 2.25 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 67 | 2.33 | 0.36 | 30 | 0.3 | 120%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 68 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 69 | 2.27 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 70 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 71 | 2.25 | 1.51 | 30 | 0.3 | 503.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 72 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 73 | 2.22 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 74 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 75 | 2.24 | 1.24 | 30 | 0.3 | 413.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 76 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 77 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 78 | 2.25 | 0.37 | 30 | 0.3 | 123.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 79 | 2.24 | 1.12 | 30 | 0.3 | 373.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 80 | 2.25 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 81 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 82 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 83 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 84 | 2.21 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 85 | 2.24 | 1.28 | 30 | 0.3 | 426.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 86 | 2.22 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 87 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 88 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 89 | 2.22 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 90 | 2.22 | 1.07 | 30 | 0.3 | 356.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 91 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 92 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 93 | 2.22 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 94 | 2.2 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 95 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 96 | 2.21 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 97 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 98 | 2.21 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 99 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 100 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 101 | 2.22 | 0.93 | 30 | 0.3 | 310%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 102 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 103 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 104 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 105 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 106 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 107 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 108 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 109 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 110 | 2.21 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 111 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 112 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 113 | 2.25 | 0.41 | 30 | 0.3 | 136.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 114 | 2.23 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 115 | 2.23 | 1.36 | 30 | 0.3 | 453.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 116 | 2.22 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 117 | 2.23 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 118 | 2.23 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 119 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 120 | 2.25 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 121 | 2.25 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 122 | 2.24 | 1.07 | 30 | 0.3 | 356.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 123 | 2.23 | 1.23 | 30 | 0.3 | 410%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 124 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 125 | 2.22 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 126 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 127 | 2.27 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 128 | 2.23 | 1.02 | 30 | 0.3 | 340%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 129 | 2.23 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 130 | 2.31 | 0.46 | 30 | 0.3 | 153.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 131 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 132 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 133 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 134 | 2.33 | 0.5 | 30 | 0.3 | 166.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 135 | 2.21 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 136 | 2.21 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 137 | 2.22 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 138 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 139 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 140 | 2.23 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 141 | 2.47 | 0.35 | 30 | 0.3 | 116.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 142 | 2.21 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 143 | 2.21 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 144 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 145 | 2.21 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 146 | 2.21 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 147 | 2.27 | 0.4 | 30 | 0.3 | 133.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 148 | 2.21 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 149 | 2.22 | 1.08 | 30 | 0.3 | 360%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 150 | 2.21 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 151 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 152 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 153 | 2.29 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 154 | 2.27 | 0.32 | 30 | 0.3 | 106.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 155 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 156 | 2.22 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 157 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 158 | 2.29 | 0.36 | 30 | 0.3 | 120%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 159 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 160 | 2.24 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 161 | 2.46 | 0.34 | 30 | 0.3 | 113.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 162 | 2.25 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 163 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 164 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 165 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 166 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 167 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 168 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 169 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 170 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 171 | 2.27 | 0.41 | 30 | 0.3 | 136.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 172 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 173 | 2.21 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 174 | 2.21 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 175 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 176 | 2.21 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 177 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 178 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 179 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 180 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 181 | 2.25 | 1.4 | 30 | 0.3 | 466.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 182 | 2.23 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 183 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 184 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 185 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 186 | 2.25 | 0.43 | 30 | 0.3 | 143.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 187 | 2.22 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 188 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 189 | 2.21 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 190 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 191 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 192 | 2.23 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 193 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 194 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 195 | 2.22 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 196 | 2.24 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 197 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 198 | 2.24 | 1.18 | 30 | 0.3 | 393.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 199 | 2.24 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 200 | 2.24 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 201 | 2.25 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 202 | 2.24 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 203 | 2.24 | 1.08 | 30 | 0.3 | 360%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 204 | 2.24 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 205 | 2.24 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 206 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 207 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 208 | 2.27 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 209 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 210 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 211 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 212 | 2.23 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 213 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 214 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 215 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 216 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 217 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 218 | 2.25 | 1.06 | 30 | 0.3 | 353.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 219 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 220 | 2.24 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 221 | 2.27 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 222 | 2.23 | 1.04 | 30 | 0.3 | 346.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 223 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 224 | 2.22 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 225 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 226 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 227 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 228 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 229 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 230 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 231 | 2.22 | 1.18 | 30 | 0.3 | 393.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 232 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 233 | 2.22 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 234 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 235 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 236 | 2.25 | 5.05 | 30 | 0.3 | 1683%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 237 | 2.22 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 238 | 2.23 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 239 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 의료용 UPS 4조 | 240 | 2.24 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
평균 |  |  |  | 2.2305 | 0.81004 |  |  | 270%
최대값 |  |  |  | 2.47 | 5.05 |  |  | 1683%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.32 |  |  | 106.7%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료에 따른 편차발생 3. 운용환경 계선 권고(온도 관리 및 온도에 따른 충전전압 관리) 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산용 1조
형 명 | GSL 600 | 제조일자 | 2017.08.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 276
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 1 | 2.25 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 2 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 3 | 2.24 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 4 | 2.23 | 1.03 | 30 | 0.3 | 343.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 5 | 2.34 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 6 | 2.24 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 7 | 2.24 | 1.08 | 30 | 0.3 | 360%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 8 | 2.23 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 9 | 2.23 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 10 | 2.24 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 11 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 12 | 2.23 | 1.06 | 30 | 0.3 | 353.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 13 | 2.23 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 14 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 15 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 16 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 17 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 18 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 19 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 20 | 2.22 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 21 | 2.23 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 22 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 23 | 2.25 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 24 | 2.25 | 1.83 | 30 | 0.3 | 610%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 25 | 2.23 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 26 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 27 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 28 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 29 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 30 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 31 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 32 | 2.21 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 33 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 34 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 35 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 36 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 37 | 2.25 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 38 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 39 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 40 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 41 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 42 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 43 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 44 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 45 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 46 | 2.24 | 1.53 | 30 | 0.3 | 510%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 47 | 2.25 | 1.35 | 30 | 0.3 | 450%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 48 | 2.25 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 49 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 50 | 2.25 | 2.8 | 30 | 0.3 | 933.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 51 | 2.24 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 52 | 2.24 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 53 | 2.25 | 1.16 | 30 | 0.3 | 386.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 54 | 2.24 | 1.94 | 30 | 0.3 | 646.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 55 | 2.24 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 56 | 2.26 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 57 | 2.24 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 58 | 2.22 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 59 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 60 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 61 | 2.22 | 1.22 | 30 | 0.3 | 406.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 62 | 2.45 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 63 | 2.22 | 0.89 | 30 | 0.3 | 296.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 64 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 65 | 2.23 | 1.09 | 30 | 0.3 | 363.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 66 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 67 | 2.23 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 68 | 2.24 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 69 | 2.24 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 70 | 2.28 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 71 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 72 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 73 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 74 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 75 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 76 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 77 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 78 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 79 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 80 | 2.41 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 81 | 2.23 | 0.99 | 30 | 0.3 | 330%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 82 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 83 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 84 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 85 | 2.23 | 1.2 | 30 | 0.3 | 400%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 86 | 2.28 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 87 | 2.23 | 1.05 | 30 | 0.3 | 350%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 88 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 89 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 90 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 91 | 2.23 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 92 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 93 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 94 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 95 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 96 | 2.26 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 97 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 98 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 99 | 2.21 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 100 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 101 | 2.21 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 102 | 2.21 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 103 | 2.21 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 104 | 2.21 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 105 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 106 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 107 | 2.26 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 108 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 109 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 110 | 2.21 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 111 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 112 | 2.21 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 113 | 2.26 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 114 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 115 | 2.23 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 116 | 2.24 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 117 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 118 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 119 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 120 | 2.23 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 121 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 122 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 123 | 2.22 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 124 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 125 | 2.23 | 1.03 | 30 | 0.3 | 343.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 126 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 127 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 128 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 129 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 130 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 131 | 2.21 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 132 | 2.21 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 133 | 2.22 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 134 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 135 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 136 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 137 | 2.22 | 0.87 | 30 | 0.3 | 290%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 138 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 139 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 140 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 141 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 142 | 2.22 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 143 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 144 | 2.22 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 145 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 146 | 2.22 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 147 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 148 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 149 | 2.21 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 150 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 151 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 152 | 2.21 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 153 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 154 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 155 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 156 | 2.24 | 0.93 | 30 | 0.3 | 310%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 157 | 2.23 | 1.84 | 30 | 0.3 | 613.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 158 | 2.22 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 159 | 2.22 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 160 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 161 | 2.24 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 162 | 2.25 | 1.55 | 30 | 0.3 | 516.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 163 | 2.24 | 1.76 | 30 | 0.3 | 586.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 164 | 2.22 | 1.06 | 30 | 0.3 | 353.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 165 | 2.21 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 166 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 167 | 2.23 | 4.25 | 30 | 0.3 | 1417%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 168 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 169 | 2.21 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 170 | 2.21 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 171 | 2.21 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 172 | 2.21 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 173 | 2.21 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 174 | 2.21 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 175 | 2.21 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 176 | 2.22 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 177 | 2.22 | 0.88 | 30 | 0.3 | 293.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 178 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 179 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 180 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 181 | 2.21 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 182 | 2.22 | 1.22 | 30 | 0.3 | 406.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 183 | 2.22 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 184 | 2.23 | 1.21 | 30 | 0.3 | 403.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 185 | 2.23 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 186 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 187 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 188 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 189 | 2.21 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 190 | 2.21 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 191 | 2.21 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 192 | 2.21 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 193 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 194 | 2.22 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 195 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 196 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 197 | 2.21 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 198 | 2.22 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 199 | 2.21 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 200 | 2.21 | 1.09 | 30 | 0.3 | 363.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 201 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 202 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 203 | 2.21 | 0.54 | 30 | 0.3 | 180%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 204 | 2.21 | 0.48 | 30 | 0.3 | 160%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 205 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 206 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 207 | 2.22 | 0.49 | 30 | 0.3 | 163.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 208 | 2.24 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 209 | 2.24 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 210 | 2.23 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 211 | 2.22 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 212 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 213 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 214 | 2.23 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 215 | 2.21 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 216 | 2.21 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 217 | 2.21 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 218 | 2.21 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 219 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 220 | 2.21 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 221 | 2.21 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 222 | 2.21 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 223 | 2.21 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 224 | 2.22 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 225 | 2.21 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 226 | 2.22 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 227 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 228 | 2.27 | 0.31 | 30 | 0.3 | 103.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 229 | 2.27 | 0.38 | 30 | 0.3 | 126.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 230 | 2.23 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 231 | 2.24 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 232 | 2.24 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 233 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 234 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 235 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 236 | 2.22 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 237 | 2.22 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 238 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 239 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 240 | 2.22 | 1.12 | 30 | 0.3 | 373.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 241 | 2.21 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 242 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 243 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 244 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 245 | 2.42 | 0.35 | 30 | 0.3 | 116.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 246 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 247 | 2.21 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 248 | 2.22 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 249 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 250 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 251 | 2.23 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 252 | 2.23 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 253 | 2.25 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 254 | 2.25 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 255 | 2.23 | 1.27 | 30 | 0.3 | 423.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 256 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 257 | 2.23 | 1.82 | 30 | 0.3 | 606.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 258 | 2.21 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 259 | 2.21 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 260 | 2.2 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 261 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 262 | 2.21 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 263 | 2.21 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 264 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 265 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 266 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 267 | 2.21 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 268 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 269 | 2.22 | 0.91 | 30 | 0.3 | 303.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 270 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 271 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 272 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 273 | 2.22 | 2.04 | 30 | 0.3 | 680%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 274 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 275 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 1조 | 276 | 2.24 | 0.49 | 30 | 0.3 | 163.3%
평균 |  |  |  | 2.2271 | 0.80326 |  |  | 267.8%
최대값 |  |  |  | 2.45 | 4.25 |  |  | 1417%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.31 |  |  | 103.3%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료에 따른 편차발생 3. 운용환경 계선 권고(온도 관리 및 온도에 따른 충전전압 관리) 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산용 2조
형 명 | GSL 600 | 제조일자 | 2017.08.25 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 276
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 1 | 2.29 | 0.38 | 30 | 0.3 | 126.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 2 | 2.23 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 3 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 4 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 5 | 2.25 | 2.68 | 30 | 0.3 | 893.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 6 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 7 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 8 | 2.22 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 9 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 10 | 2.21 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 11 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 12 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 13 | 2.25 | 0.34 | 30 | 0.3 | 113.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 14 | 2.27 | 0.41 | 30 | 0.3 | 136.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 15 | 2.23 | 1.73 | 30 | 0.3 | 576.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 16 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 17 | 2.25 | 0.43 | 30 | 0.3 | 143.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 18 | 2.25 | 0.41 | 30 | 0.3 | 136.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 19 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 20 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 21 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 22 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 23 | 2.25 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 24 | 2.25 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 25 | 2.29 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 26 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 27 | 2.23 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 28 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 29 | 2.23 | 0.86 | 30 | 0.3 | 286.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 30 | 2.22 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 31 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 32 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 33 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 34 | 2.21 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 35 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 36 | 2.22 | 0.97 | 30 | 0.3 | 323.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 37 | 2.21 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 38 | 2.23 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 39 | 2.23 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 40 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 41 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 42 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 43 | 2.29 | 0.34 | 30 | 0.3 | 113.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 44 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 45 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 46 | 2.24 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 47 | 2.25 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 48 | 2.25 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 49 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 50 | 2.22 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 51 | 2.22 | 1.04 | 30 | 0.3 | 346.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 52 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 53 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 54 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 55 | 2.21 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 56 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 57 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 58 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 59 | 2.22 | 1.19 | 30 | 0.3 | 396.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 60 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 61 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 62 | 2.22 | 0.96 | 30 | 0.3 | 320%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 63 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 64 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 65 | 2.22 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 66 | 2.22 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 67 | 2.29 | 0.39 | 30 | 0.3 | 130%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 68 | 2.23 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 69 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 70 | 2.24 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 71 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 72 | 2.23 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 73 | 2.23 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 74 | 2.23 | 0.52 | 30 | 0.3 | 173.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 75 | 2.23 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 76 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 77 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 78 | 2.21 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 79 | 2.22 | 1.24 | 30 | 0.3 | 413.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 80 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 81 | 2.21 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 82 | 2.22 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 83 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 84 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 85 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 86 | 2.23 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 87 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 88 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 89 | 2.23 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 90 | 2.22 | 0.54 | 30 | 0.3 | 180%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 91 | 2.23 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 92 | 2.24 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 93 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 94 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 95 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 96 | 2.25 | 0.39 | 30 | 0.3 | 130%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 97 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 98 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 99 | 2.22 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 100 | 2.21 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 101 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 102 | 2.22 | 1.07 | 30 | 0.3 | 356.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 103 | 2.2 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 104 | 2.2 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 105 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 106 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 107 | 2.21 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 108 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 109 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 110 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 111 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 112 | 2.23 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 113 | 2.23 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 114 | 2.23 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 115 | 2.23 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 116 | 2.24 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 117 | 2.23 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 118 | 2.27 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 119 | 2.23 | 0.54 | 30 | 0.3 | 180%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 120 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 121 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 122 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 123 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 124 | 2.22 | 0.54 | 30 | 0.3 | 180%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 125 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 126 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 127 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 128 | 2.22 | 0.48 | 30 | 0.3 | 160%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 129 | 2.22 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 130 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 131 | 2.22 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 132 | 2.22 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 133 | 2.22 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 134 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 135 | 2.22 | 0.53 | 30 | 0.3 | 176.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 136 | 2.22 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 137 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 138 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 139 | 2.24 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 140 | 2.22 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 141 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 142 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 143 | 2.22 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 144 | 2.22 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 145 | 2.22 | 0.85 | 30 | 0.3 | 283.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 146 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 147 | 2.22 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 148 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 149 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 150 | 2.27 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 151 | 2.23 | 0.78 | 30 | 0.3 | 260%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 152 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 153 | 2.25 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 154 | 2.23 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 155 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 156 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 157 | 2.24 | 1.22 | 30 | 0.3 | 406.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 158 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 159 | 2.23 | 1.51 | 30 | 0.3 | 503.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 160 | 2.24 | 1.18 | 30 | 0.3 | 393.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 161 | 2.25 | 1.46 | 30 | 0.3 | 486.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 162 | 2.46 | 0.38 | 30 | 0.3 | 126.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 163 | 2.23 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 164 | 2.24 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 165 | 2.33 | 0.43 | 30 | 0.3 | 143.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 166 | 2.22 | 0.54 | 30 | 0.3 | 180%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 167 | 2.25 | 0.51 | 30 | 0.3 | 170%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 168 | 2.22 | 0.94 | 30 | 0.3 | 313.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 169 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 170 | 2.21 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 171 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 172 | 2.21 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 173 | 2.21 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 174 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 175 | 2.39 | 0.4 | 30 | 0.3 | 133.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 176 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 177 | 2.21 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 178 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 179 | 2.22 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 180 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 181 | 2.21 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 182 | 2.21 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 183 | 2.21 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 184 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 185 | 2.22 | 0.48 | 30 | 0.3 | 160%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 186 | 2.22 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 187 | 2.29 | 0.42 | 30 | 0.3 | 140%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 188 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 189 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 190 | 2.21 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 191 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 192 | 2.21 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 193 | 2.22 | 1.17 | 30 | 0.3 | 390%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 194 | 2.21 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 195 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 196 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 197 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 198 | 2.22 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 199 | 2.22 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 200 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 201 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 202 | 2.22 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 203 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 204 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 205 | 2.22 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 206 | 2.23 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 207 | 2.25 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 208 | 2.25 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 209 | 2.24 | 1 | 30 | 0.3 | 333.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 210 | 2.24 | 0.84 | 30 | 0.3 | 280%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 211 | 2.23 | 0.75 | 30 | 0.3 | 250%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 212 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 213 | 2.24 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 214 | 2.23 | 1.34 | 30 | 0.3 | 446.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 215 | 2.23 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 216 | 2.23 | 0.66 | 30 | 0.3 | 220%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 217 | 2.24 | 0.76 | 30 | 0.3 | 253.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 218 | 2.23 | 1.01 | 30 | 0.3 | 336.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 219 | 2.23 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 220 | 2.23 | 0.81 | 30 | 0.3 | 270%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 221 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 222 | 2.22 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 223 | 2.23 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 224 | 2.23 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 225 | 2.23 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 226 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 227 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 228 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 229 | 2.23 | 0.7 | 30 | 0.3 | 233.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 230 | 2.23 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 231 | 2.24 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 232 | 2.23 | 0.65 | 30 | 0.3 | 216.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 233 | 2.23 | 0.82 | 30 | 0.3 | 273.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 234 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 235 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 236 | 2.24 | 0.9 | 30 | 0.3 | 300%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 237 | 2.24 | 0.67 | 30 | 0.3 | 223.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 238 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 239 | 2.23 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 240 | 2.22 | 0.77 | 30 | 0.3 | 256.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 241 | 2.25 | 1.13 | 30 | 0.3 | 376.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 242 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 243 | 2.22 | 0.57 | 30 | 0.3 | 190%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 244 | 2.23 | 0.83 | 30 | 0.3 | 276.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 245 | 2.24 | 2.15 | 30 | 0.3 | 716.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 246 | 2.23 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 247 | 2.23 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 248 | 2.23 | 0.56 | 30 | 0.3 | 186.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 249 | 2.24 | 0.71 | 30 | 0.3 | 236.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 250 | 2.23 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 251 | 2.24 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 252 | 2.24 | 1.22 | 30 | 0.3 | 406.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 253 | 2.25 | 0.55 | 30 | 0.3 | 183.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 254 | 2.25 | 1.12 | 30 | 0.3 | 373.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 255 | 2.23 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 256 | 2.23 | 0.8 | 30 | 0.3 | 266.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 257 | 2.22 | 0.72 | 30 | 0.3 | 240%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 258 | 2.25 | 1.97 | 30 | 0.3 | 656.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 259 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 260 | 2.21 | 0.92 | 30 | 0.3 | 306.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 261 | 2.22 | 0.63 | 30 | 0.3 | 210%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 262 | 2.25 | 0.45 | 30 | 0.3 | 150%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 263 | 2.21 | 0.59 | 30 | 0.3 | 196.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 264 | 2.22 | 0.62 | 30 | 0.3 | 206.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 265 | 2.22 | 0.73 | 30 | 0.3 | 243.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 266 | 2.22 | 1.1 | 30 | 0.3 | 366.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 267 | 2.21 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 268 | 2.21 | 0.74 | 30 | 0.3 | 246.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 269 | 2.21 | 0.69 | 30 | 0.3 | 230%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 270 | 2.21 | 0.68 | 30 | 0.3 | 226.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 271 | 2.29 | 0.44 | 30 | 0.3 | 146.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 272 | 2.21 | 0.79 | 30 | 0.3 | 263.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 273 | 2.22 | 0.6 | 30 | 0.3 | 200%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 274 | 2.23 | 0.98 | 30 | 0.3 | 326.7%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 275 | 2.22 | 0.61 | 30 | 0.3 | 203.3%
2026-06-08 | 계명대학교 동산병원 | 전산용 2조 | 276 | 2.23 | 0.64 | 30 | 0.3 | 213.3%
평균 |  |  |  | 2.2289 | 0.70366 |  |  | 234.6%
최대값 |  |  |  | 2.46 | 2.68 |  |  | 893.3%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.34 |  |  | 113.3%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료에 따른 편차발생 3. 운용환경 계선 권고(온도 관리 및 온도에 따른 충전전압 관리) 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호