## 산업용
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2021.06.06 |  | 점검 형태 | BS (ESP 모니터링) |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 1 | 13.08 | 2.21 |  | 25 | 2.3 | 96.09%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 2 | 13.13 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 3 | 13.12 | 2.19 |  | 25 | 2.3 | 95.22%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 4 | 12.82 | 3.21 |  | 25 | 2.3 | 139.6%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 5 | 13.13 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 6 | 13.14 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 7 | 13.13 | 2.12 |  | 25 | 2.3 | 92.17%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 8 | 13.1 | 2.16 |  | 25 | 2.3 | 93.91%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 9 | 13.11 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS B | 10 | 13.1 | 2.18 |  | 25 | 2.3 | 94.78%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 11 | 13.1 | 2.2 |  | 25 | 2.3 | 95.65%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 12 | 13.18 | 2.22 |  | 25 | 2.3 | 96.52%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 13 | 13.17 | 2.15 |  | 25 | 2.3 | 93.48%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 14 | 13.12 | 2.19 |  | 25 | 2.3 | 95.22%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 15 | 13.14 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 16 | 13.16 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 17 | 13.14 | 2.27 |  | 25 | 2.3 | 98.7%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 18 | 13.16 | 2.36 |  | 25 | 2.3 | 102.6%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 19 | 13.16 | 2.17 |  | 25 | 2.3 | 94.35%
2022-10-31 | 유니드 울산공장 | UPS A | 20 | 13.21 | 2.23 |  | 25 | 2.3 | 96.96%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진