## Slide 1
제이스GC 백 카트용 L-1281 점검 결과
전지NO | Cart no | Lot.no | 전압(V) | 1 Cell | 2 Cell | 3 Cell | 4 Cell | 5 Cell | 6 Cell | 비교
1 | 13 | 7K(11)17 | 12.12 | 1.110 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.100 | 이상
2 | 13 | 7K(11)17 | 12.24 | 1.100 | 1.225 | 1.230 | 1.240 | 1.240 | 1.210 | 이상
3 | 17 | 7K(11)17 | 12.62 | 1.200 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.130 | 이상
4 | 17 | 7K(11)17 | 12.44 | 1.100 | 1.280 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.160 | 이상
5 | 15 | 7K(11)17 | 12.29 | 1.180 | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 1.160 | 1.140 | 이상
6 | 15 | 7K(11)17 | 12.26 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.190 | 1.200 | 이상
7 | 22 | 7J(10)19 | 12.11 | 1.110 | - | 1.230 | 1.260 | 1.260 | 1.100 | 이상
8 | 22 | 7J(10)19 | 11.92 | - | - | 1.170 | 1.250 | 1.160 | 1.100 | 이상
9 | 9 | 7J(10)19 | 11.42 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.160 | 이상
10 | 9 | 7J(10)19 | 11.62 | 1.100 | 1.290 | 1.300 | 1.300 | 1.310 | 1.100 | 이상
11 | 8 | 7J(10)19 | 12.96 | 1.310 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.330 | 1.330 | 이상 無
12 | 8 | 7J(10)19 | 12.95 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 이상 無
13 | 69 | 7J(10)19 | 13.44 | 1.100 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.180 | 이상
14 | 69 | 7J(10)19 | 13.46 | 1.100 | 1.240 | 1.240 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 이상
비중 이상전지8번 Cart를 제외한 총 12EA 1번,6번Cell 저비중 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
점검 일자: 2018.11.29
골프장 정보: 제이스 GC 18Hole 퍼블릭
카트 종류: 백 카트용 (L-1281 2EA 설치)
납품정보 : 2017.12.05 44EA 납품
문제 수량: 14 EA(L/N: 17.10.19, 및 17.11.17)
점검 결과