## UPS2401-B
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.06.22 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 1 | 13.35 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 2 | 13.34 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 3 | 13.28 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 4 | 13.33 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 5 | 13.25 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 6 | 13.34 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 7 | 13.28 | 2.25 | 22 | 2.3 | 97.83%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 8 | 13.29 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 9 | 13.25 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 10 | 13.25 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 11 | 13.27 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 12 | 13.3 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 13 | 12.95 | 2.92 | 22 | 2.3 | 127%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 14 | 13.34 | 2.27 | 22 | 2.3 | 98.7%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 15 | 13.32 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 16 | 13.35 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 17 | 13.32 | 2.32 | 22 | 2.3 | 100.9%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 18 | 13.3 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 19 | 13.28 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 20 | 13.3 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 21 | 13.28 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 22 | 13.28 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 23 | 13.26 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 24 | 13.28 | 2.25 | 22 | 2.3 | 97.83%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 25 | 13.29 | 2.27 | 22 | 2.3 | 98.7%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 26 | 13.3 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 27 | 13.28 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 28 | 13.3 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 29 | 13.32 | 2.29 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 30 | 13.27 | 2.27 | 22 | 2.3 | 98.7%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 31 | 13.3 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-B | 32 | 13.32 | 2.26 | 22 | 2.3 | 98.26%
평균값 |  |  |  | 13.2866 | 2.2956 |  |  | 99.77%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 2.92 |  |  | 127%
최소값 |  |  |  | 12.95 | 2.23 |  |  | 96.96%
점검내용 | 1. 저전압 및 내부저항 상승으로 인한 AS요청 2. #13번 전지 전압 및 내부저항 : 당사 관리기준 內 →12.95V / 12.95mΩ 3. #13번 외 전압 및 내부저항 : 이상없음 → 13.29V/EA / 내부저항 : 2.23~2.32mΩ) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## UPS2401-A
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.06.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 1 | 13.32 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 2 | 13.27 | 2.32 | 22 | 2.3 | 100.9%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 3 | 13.31 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 4 | 13.33 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 5 | 13.31 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 6 | 13.31 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 7 | 13.29 | 2.33 | 22 | 2.3 | 101.3%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 8 | 13.3 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 9 | 13.28 | 2.33 | 22 | 2.3 | 101.3%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 10 | 13.3 | 2.24 | 22 | 2.3 | 97.39%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 11 | 13.32 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 12 | 13.31 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 13 | 13.3 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 14 | 13.27 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 15 | 13.32 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 16 | 13.21 | 2.31 | 22 | 2.3 | 100.4%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 17 | 13.3 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 18 | 13.36 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 19 | 13.35 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 20 | 13.37 | 2.32 | 22 | 2.3 | 100.9%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 21 | 13.36 | 2.35 | 22 | 2.3 | 102.2%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 22 | 13.26 | 2.33 | 22 | 2.3 | 101.3%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 23 | 13.34 | 2.28 | 22 | 2.3 | 99.13%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 24 | 13.26 | 2.27 | 22 | 2.3 | 98.7%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 25 | 13.3 | 2.29 | 22 | 2.3 | 99.57%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 26 | 13.36 | 2.3 | 22 | 2.3 | 100%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 27 | 13.27 | 2.32 | 22 | 2.3 | 100.9%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 28 | 13.22 | 2.23 | 22 | 2.3 | 96.96%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 29 | 13.21 | 2.28 | 22 | 2.3 | 101.7%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 30 | 13.31 | 2.34 | 22 | 2.3 | 101.7%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 31 | 13.35 | 2.34 | 22 | 2.3 | 101.7%
2026-07-28 | 유니드 울산공장 | UPS2401-A | 32 | 13.31 | 2.32 | 22 | 2.3 | 100.9%
평균값 |  |  |  | 13.3025 | 2.3009 |  |  | 100.1%
최대값 |  |  |  | 13.37 | 2.35 |  |  | 102.2%
최소값 |  |  |  | 13.21 | 2.23 |  |  | 96.96%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항: 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호