## 조작전원용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2022.01.25 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 1 | 13.3 | 4.06 |  | 23 | 3.3 | 123%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 2 | 13.34 | 3.89 |  | 23 | 3.3 | 117.9%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 3 | 13.43 | 3.89 |  | 23 | 3.3 | 117.9%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 4 | 13.44 | 3.86 |  | 23 | 3.3 | 117%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 5 | 13.43 | 3.89 |  | 23 | 3.3 | 117.9%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 6 | 13.44 | 4.01 |  | 23 | 3.3 | 121.5%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 7 | 13.29 | 3.98 |  | 23 | 3.3 | 120.6%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 8 | 13.44 | 3.91 |  | 23 | 3.3 | 118.5%
2023-06-02 | 롯데김해물류센터 | 조작전원용 | 9 | 13.44 | 3.93 |  | 23 | 3.3 | 119.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진