## UPS1조
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2020.04.17 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 1 | 13.22 | 3.58 |  | 22 | 3.3 | 108.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 2 | 13.23 | 3.88 |  | 22 | 3.3 | 117.6%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 3 | 13.27 | 3.88 |  | 22 | 3.3 | 117.6%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 4 | 13.25 | 3.81 |  | 22 | 3.3 | 115.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 5 | 13.25 | 3.7 |  | 22 | 3.3 | 112.1%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 6 | 13.24 | 3.9 |  | 22 | 3.3 | 118.2%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 7 | 13.25 | 3.87 |  | 22 | 3.3 | 117.3%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 8 | 13.22 | 3.81 |  | 22 | 3.3 | 115.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 9 | 13.23 | 3.85 |  | 22 | 3.3 | 116.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 10 | 13.18 | 3.73 |  | 22 | 3.3 | 113%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 11 | 13.22 | 3.72 |  | 22 | 3.3 | 112.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 12 | 13.22 | 3.91 |  | 22 | 3.3 | 118.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 13 | 13.2 | 3.91 |  | 22 | 3.3 | 118.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 14 | 13.21 | 3.74 |  | 22 | 3.3 | 113.3%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 15 | 13.21 | 3.73 |  | 22 | 3.3 | 113%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 16 | 13.24 | 3.75 |  | 22 | 3.3 | 113.6%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 17 | 13.27 | 3.72 |  | 22 | 3.3 | 112.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 18 | 13.2 | 3.55 |  | 22 | 3.3 | 107.6%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 19 | 13.26 | 3.77 |  | 22 | 3.3 | 114.2%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 20 | 13.2 | 3.75 |  | 22 | 3.3 | 113.6%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 21 | 13.23 | 3.77 |  | 22 | 3.3 | 114.2%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 22 | 13.24 | 3.85 |  | 22 | 3.3 | 116.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 23 | 13.21 | 3.78 |  | 22 | 3.3 | 114.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 24 | 13.23 | 3.72 |  | 22 | 3.3 | 112.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 25 | 13.24 | 3.83 |  | 22 | 3.3 | 116.1%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 26 | 13.26 | 4 |  | 22 | 3.3 | 121.2%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 27 | 13.21 | 3.64 |  | 22 | 3.3 | 110.3%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 28 | 13.22 | 3.6 |  | 22 | 3.3 | 109.1%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 29 | 13.18 | 3.73 |  | 22 | 3.3 | 113%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 30 | 13.25 | 3.93 |  | 22 | 3.3 | 119.1%
설치 일자 | 2020.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 5단1열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 내부저항 참고치 보다 약 121% 상승 4. 마킹 및 취급주의설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 정상사용 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 취급설명서 미부착 / 아이마킹 미표기
첨 부

## UPS2조
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.05.08 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 1 | 13.13 | 3.57 |  | 22 | 3.3 | 108.2%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 2 | 13.14 | 3.7 |  | 22 | 3.3 | 112.1%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 3 | 13.07 | 3.86 |  | 22 | 3.3 | 117%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 4 | 13.13 | 3.72 |  | 22 | 3.3 | 112.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 5 | 13.1 | 3.87 |  | 22 | 3.3 | 117.3%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 6 | 13.16 | 3.66 |  | 22 | 3.3 | 110.9%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 7 | 13.15 | 3.79 |  | 22 | 3.3 | 114.8%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 8 | 13.21 | 3.68 |  | 22 | 3.3 | 111.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 9 | 13.14 | 3.58 |  | 22 | 3.3 | 108.5%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 10 | 13.19 | 3.86 |  | 22 | 3.3 | 117%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 11 | 13.19 | 3.69 |  | 22 | 3.3 | 111.8%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 12 | 13.15 | 3.66 |  | 22 | 3.3 | 110.9%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 13 | 13 | 3.84 |  | 22 | 3.3 | 116.4%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 14 | 13.23 | 3.86 |  | 22 | 3.3 | 117%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 15 | 13.18 | 3.73 |  | 22 | 3.3 | 113%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 16 | 13.21 | 3.63 |  | 22 | 3.3 | 110%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 17 | 13.24 | 3.84 |  | 22 | 3.3 | 116.4%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 18 | 13.22 | 3.59 |  | 22 | 3.3 | 108.8%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 19 | 13.27 | 3.85 |  | 22 | 3.3 | 116.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 20 | 13.27 | 3.63 |  | 22 | 3.3 | 110%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 21 | 13.31 | 3.8 |  | 22 | 3.3 | 115.2%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 22 | 13.23 | 3.59 |  | 22 | 3.3 | 108.8%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 23 | 13.3 | 3.62 |  | 22 | 3.3 | 109.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 24 | 13.26 | 3.57 |  | 22 | 3.3 | 108.2%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 25 | 13.34 | 3.76 |  | 22 | 3.3 | 113.9%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 26 | 13.28 | 3.62 |  | 22 | 3.3 | 109.7%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 27 | 13.25 | 4.16 |  | 22 | 3.3 | 126.1%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 28 | 13.36 | 3.59 |  | 22 | 3.3 | 108.8%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 29 | 13.36 | 3.59 |  | 22 | 3.3 | 108.8%
2023-01-26 | 부산동구청 | 전산실UPS | 30 | 13.28 | 3.77 |  | 22 | 3.3 | 114.2%
설치 일자 | 2021.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 5단1열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 내부저항 참고치 보다 약 121% 상승 4. 마킹 및 취급주의설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 정상사용 요청 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 취급설명서 미부착 / 아이마킹 미표기
첨 부