## 5층 전산실
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2024.11.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 1 | 13.29 | 2.63 | 25 | 2.8 | 93.93%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 2 | 13.27 | 2.63 | 25 | 2.8 | 93.93%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 3 | 13.28 | 2.6 | 25 | 2.8 | 92.86%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 4 | 13.27 | 2.61 | 25 | 2.8 | 93.21%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 5 | 13.28 | 2.61 | 25 | 2.8 | 93.21%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 6 | 13.25 | 2.62 | 25 | 2.8 | 93.57%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 7 | 13.28 | 2.64 | 25 | 2.8 | 94.29%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 8 | 13.29 | 2.61 | 25 | 2.8 | 93.21%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 9 | 13.26 | 2.59 | 25 | 2.8 | 92.5%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 10 | 13.27 | 2.64 | 25 | 2.8 | 94.29%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 11 | 13.26 | 2.66 | 25 | 2.8 | 95%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 12 | 13.23 | 2.65 | 25 | 2.8 | 94.64%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 13 | 13.26 | 2.63 | 25 | 2.8 | 93.93%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 14 | 13.25 | 2.59 | 25 | 2.8 | 92.5%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 15 | 13.24 | 2.62 | 25 | 2.8 | 93.57%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 16 | 13.22 | 2.62 | 25 | 2.8 | 93.57%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 17 | 13.19 | 2.61 | 25 | 2.8 | 93.21%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 18 | 13.17 | 2.66 | 25 | 2.8 | 95%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 19 | 13.28 | 2.66 | 25 | 2.8 | 95%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 20 | 13.26 | 2.58 | 25 | 2.8 | 92.14%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 21 | 13.23 | 2.63 | 25 | 2.8 | 93.93%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 22 | 13.2 | 2.6 | 25 | 2.8 | 92.86%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 23 | 13.19 | 2.64 | 25 | 2.8 | 94.29%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 24 | 13.14 | 2.64 | 25 | 2.8 | 94.29%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 25 | 13.25 | 2.65 | 25 | 2.8 | 94.64%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 26 | 13.24 | 2.6 | 25 | 2.8 | 92.86%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 27 | 13.23 | 2.59 | 25 | 2.8 | 92.5%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 28 | 13.21 | 2.62 | 25 | 2.8 | 93.57%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 29 | 13.18 | 2.58 | 25 | 2.8 | 92.14%
2025-10-29 | 부산동구청 | 5층 전산실UPS | 30 | 13.15 | 2.64 | 25 | 2.8 | 94.29%
평균 |  |  |  | 13.2373 | 2.6217 |  |  | 93.63%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 2.66 |  |  | 95%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.58 |  |  | 92.14%
점검내용 | [8 empty] | \
설치 사진
LOT