## 8층 UPS
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2024-09-12 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 1 | 13.53 | 2.47 | 24 | 2.3 | 107.4%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 2 | 13.43 | 2.54 | 24 | 2.3 | 110.4%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 3 | 13.39 | 2.61 | 24 | 2.3 | 113.5%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 4 | 13.42 | 2.6 | 24 | 2.3 | 113%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 5 | 13.39 | 2.48 | 24 | 2.3 | 107.8%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 6 | 13.41 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 7 | 13.35 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 8 | 13.38 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 9 | 13.41 | 4.57 | 24 | 2.3 | 198.7%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 10 | 13.35 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 11 | 13.32 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 12 | 13.39 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 13 | 13.28 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 14 | 13.25 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 15 | 13.29 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 16 | 13.3 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 17 | 13.14 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 18 | 13.23 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 19 | 13.26 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 20 | 13.4 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 21 | 13.39 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 22 | 13.41 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 23 | 13.39 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 24 | 13.43 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 25 | 13.45 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 26 | 13.36 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 27 | 13.39 | 2.36 | 24 | 2.3 | 102.6%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 28 | 13.35 | 2.46 | 24 | 2.3 | 107%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 29 | 13.37 | 2.44 | 24 | 2.3 | 106.1%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 30 | 13.35 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 31 | 13.33 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 32 | 13.27 | 2.42 | 24 | 2.3 | 105.2%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 33 | 13.44 | 2.48 | 24 | 2.3 | 107.8%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 34 | 13.41 | 2.34 | 24 | 2.3 | 101.7%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 35 | 13.39 | 2.38 | 24 | 2.3 | 103.5%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 36 | 13.31 | 2.52 | 24 | 2.3 | 109.6%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 37 | 13.39 | 2.43 | 24 | 2.3 | 105.7%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 38 | 13.41 | 2.5 | 24 | 2.3 | 108.7%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 39 | 13.39 | 2.45 | 24 | 2.3 | 106.5%
2026-01-06 | LG U+ 사상 | 8층 UPS | 40 | 13.35 | 2.48 | 24 | 2.3 | 107.8%
평균 |  |  |  | 13.3625 | 2.4093 |  |  | 104.8%
최대값 |  |  |  | 13.53 | 4.57 |  |  | 198.7%
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.2 |  |  | 95.65%
점검내용 | 1. 냄새발생으로 인한 AS요청 2. UPS 트렌스 열화로 인한 냄새발생으로 추정 →장비 점검 권고 3. #9 전지 전압 및 내부저항 : 참고치(2.30mΩ) 대비 199% 상승 →1EA 전지 교체 예정 4. 이 외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 5. 내부 대기 순환을 위한 냉방기용량 조정 및 에어서큘레이터 설치 권고 6.#1,2,3,5,6,7,9,13,14,18,19,21,29,31,32,33,35,37,38 번 CELL (TOTAL 20EA) 단자 조임 불량 → 재조임 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT
장비 온도(40~50℃)