## 조명용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-13 | 롯데마트첨단점 | 조명등용 | BS | ESP | 200 | 2020.10.16 | 2020.11.02 | 2.3 | 18 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.87 | 2.17 | 94.35% |  | Max. | 12.9 | 2.52 | 109.6%
2 | 12.89 | 2.24 | 97.39% |  | Min | 12.8 | 2.17 | 94.35%
3 | 12.89 | 2.27 | 98.7%
4 | 12.9 | 2.27 | 98.7%
5 | 12.87 | 2.37 | 103% |  | Total(V) | 231.58 | 12.8656
6 | 12.89 | 2.35 | 102.2%
7 | 12.88 | 2.36 | 102.6%
8 | 12.9 | 2.36 | 102.6%
9 | 12.9 | 2.2 | 95.65%
10 | 12.9 | 2.27 | 98.7%
11 | 12.8 | 2.52 | 109.6%
12 | 12.84 | 2.49 | 108.3%
13 | 12.85 | 2.49 | 108.3%
14 | 12.85 | 2.36 | 102.6%
15 | 12.85 | 2.33 | 101.3%
16 | 12.83 | 2.33 | 101.3%
17 | 12.85 | 2.45 | 106.5%
18 | 12.82 | 2.43 | 105.7%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 조작전원용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-13 | 롯데마트첨단점 | 조작전원용 | BS | ESP | 65 | 1900-01-05 12:00 | 2020.04.10 | 6.5 | 9 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.26 | 6.85 | 105.4% |  | Max. | 13.26 | 6.85 | 105.4%
2 | 13.23 | 6.11 | 94% |  | Min | 13.21 | 6.11 | 94%
3 | 13.23 | 6.43 | 98.92%
4 | 13.25 | 6.33 | 97.38%
5 | 13.23 | 6.25 | 96.15% |  | Total(V) | 119.1 | 13.2333
6 | 13.23 | 6.74 | 103.7%
7 | 13.21 | 6.41 | 98.62%
8 | 13.25 | 6.85 | 105.4%
9 | 13.21 | 6.6 | 101.5%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 전산실
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-13 | 롯데마트첨단점 | 전산실용 | BS | GPL12260 | 60 | 2020.09.21 | 2020.11.13 |  | 32 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 13.34 | 9.03 | #DIV/0!
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 13.28 | 8.5 | #DIV/0!
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 | 13.32 | 8.88 | #DIV/0! |  | Total(V) | 119.1 | 13.2333
6 | 13.29 | 8.75 | #DIV/0!
7 | 13.31 | 8.85 | #DIV/0!
8 | 13.3 | 8.65 | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 | 13.29 | 8.85 | #DIV/0!
14 | 13.29 | 8.73 | #DIV/0!
15 | 13.28 | 8.5 | #DIV/0!
16 | 13.31 | 8.96 | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 | 13.3 | 8.83 | #DIV/0!
22 | 13.31 | 8.75 | #DIV/0!
23 | 13.34 | 9.03 | #DIV/0!
24 | 13.32 | 8.76 | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 | 13.31 | 8.88 | #DIV/0!
30 | 13.31 | 8.99 | #DIV/0!
31 | 13.34 | 8.8 | #DIV/0!
32 | 13.32 | 8.94 | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-08-13 | 롯데마트첨단점 | 비상발전기 | BS | RP | 200 | 2018.11.10 | 2018.12.10 |  | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.31 | 2.44 | #DIV/0! |  | Max. | 13.34 | 2.49 | #DIV/0!
2 | 13.31 | 2.39 | #DIV/0! |  | Min | 13.28 | 2.39 | #DIV/0!
3 | 13.28 | 2.41 | #DIV/0!
4 | 13.34 | 2.49 | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) | 26.62 | 13.31
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!
121 |  |  | #DIV/0!
122 |  |  | #DIV/0!
123 |  |  | #DIV/0!
124 |  |  | #DIV/0!
125 |  |  | #DIV/0!
126 |  |  | #DIV/0!
127 |  |  | #DIV/0!
128 |  |  | #DIV/0!
129 |  |  | #DIV/0!
130 |  |  | #DIV/0!
131 |  |  | #DIV/0!
132 |  |  | #DIV/0!
133 |  |  | #DIV/0!
134 |  |  | #DIV/0!
135 |  |  | #DIV/0!
136 |  |  | #DIV/0!
137 |  |  | #DIV/0!
138 |  |  | #DIV/0!
139 |  |  | #DIV/0!
140 |  |  | #DIV/0!
141 |  |  | #DIV/0!
142 |  |  | #DIV/0!
143 |  |  | #DIV/0!
144 |  |  | #DIV/0!
145 |  |  | #DIV/0!
146 |  |  | #DIV/0!
147 |  |  | #DIV/0!
148 |  |  | #DIV/0!
149 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
151 |  |  | #DIV/0!
152 |  |  | #DIV/0!
153 |  |  | #DIV/0!
154 |  |  | #DIV/0!
155 |  |  | #DIV/0!
156 |  |  | #DIV/0!
157 |  |  | #DIV/0!
158 |  |  | #DIV/0!
159 |  |  | #DIV/0!
160 |  |  | #DIV/0!
161 |  |  | #DIV/0!
162 |  |  | #DIV/0!
163 |  |  | #DIV/0!
164 |  |  | #DIV/0!
165 |  |  | #DIV/0!
166 |  |  | #DIV/0!
167 |  |  | #DIV/0!
168 |  |  | #DIV/0!
169 |  |  | #DIV/0!
170 |  |  | #DIV/0!
171 |  |  | #DIV/0!
172 |  |  | #DIV/0!
173 |  |  | #DIV/0!
174 |  |  | #DIV/0!
175 |  |  | #DIV/0!
176 |  |  | #DIV/0!
177 |  |  | #DIV/0!
178 |  |  | #DIV/0!
179 |  |  | #DIV/0!
180 |  |  | #DIV/0!

## Sheet1 (3)
1.조명등용 |  |  | 2.조작반용 |  |  | 4.전산실UPS
구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.87 | 2.17 | 1 | 13.26 | 6.85 | 1 |  |  | 17
2 | 12.89 | 2.24 | 2 | 13.23 | 6.11 | 2 |  |  | 18
3 | 12.89 | 2.27 | 3 | 13.23 | 6.43 | 3 |  |  | 19
4 | 12.9 | 2.27 | 4 | 13.25 | 6.33 | 4 |  |  | 20
5 | 12.87 | 2.37 | 5 | 13.23 | 6.25 | 5 | 13.32 | 8.88 | 21 | 13.3 | 8.83
6 | 12.89 | 2.35 | 6 | 13.23 | 6.74 | 6 | 13.29 | 8.75 | 22 | 13.31 | 8.75
7 | 12.88 | 2.36 | 7 | 13.21 | 6.41 | 7 | 13.31 | 8.85 | 23 | 13.34 | 9.03
8 | 12.9 | 2.36 | 8 | 13.25 | 6.85 | 8 | 13.3 | 8.65 | 24 | 13.32 | 8.76
9 | 12.9 | 2.2 | 9 | 13.21 | 6.6 | 9 |  |  | 25
10 | 12.9 | 2.27 |  |  |  | 10 |  |  | 26
11 | 12.8 | 2.52 |  |  |  | 11 |  |  | 27
12 | 12.84 | 2.49 | 3.비상발전기 |  |  | 12 |  |  | 28
13 | 12.85 | 2.49 | 구분 | 발전기 |  | 13 | 13.29 | 8.85 | 29 | 13.31 | 8.88
14 | 12.85 | 2.36 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 14 | 13.29 | 8.73 | 30 | 13.31 | 8.99
15 | 12.85 | 2.33 | 1 | 13.31 | 2.44 | 15 | 13.28 | 8.5 | 31 | 13.34 | 8.8
16 | 12.83 | 2.33 | 2 | 13.31 | 2.39 | 16 | 13.31 | 8.96 | 32 | 13.32 | 8.94
17 | 12.85 | 2.45 | 3 | 13.28 | 2.41
18 | 12.82 | 2.43 | 4 | 13.34 | 2.49

## Sheet1 (2)
1.방재실UPS#1 |  |  | 2.방재실UPS#2 |  |  | 3.안전실실UPS |  |  | 4.전산실UPS | [5 empty] | 5.조작반용 |  |  | 6.조명등용 |  |  | 7.비상발전기
구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기 |  | 구분 | 발전기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.34 | 9.14 | 1 | 13.35 | 9.46 | 1 | 13.33 | 9.16 | 1 | 13.29 | 9.13 | 17 | 13.3 | 8.81 | 1 | 13.13 | 4.47 | 1 | 12.99 | 4.76 | 1 | 13.29 | 2.16
2 | 13.36 | 9.02 | 2 | 13.34 | 9.22 | 2 | 13.4 | 8.81 | 2 | 13.31 | 8.94 | 18 | 13.17 | 9.31 | 2 | 13.14 | 4.3 | 2 | 12.98 | 4.91 | 2 | 13.28 | 2.11
3 | 13.35 | 8.9 | 3 | 13.33 | 9.51 | 3 | 13.32 | 9.25 | 3 | 13.34 | 9.02 | 19 | 13.29 | 9.09 | 3 | 13.14 | 4.45 | 3 | 12.98 | 4.81 | 3 | 13.32 | 2.18
4 | 13.34 | 9.21 | 4 | 13.33 | 9.6 | 4 | 13.3 | 9.28 | 4 | 13.34 | 9.23 | 20 | 13.32 | 9.14 | 4 | 13.14 | 4.17 | 4 | 12.98 | 4.79 | 4 | 13.25 | 2.08
5 | 13.34 | 9.11 | 5 | 13.28 | 9.46 | 5 | 13.33 | 9.38 | 5 | 13.35 | 9.15 | 21 | 13.35 | 9.14 | 5 | 13.14 | 4.32 | 5 | 12.99 | 4.78
6 | 13.34 | 9 | 6 | 13.34 | 9.27 | 6 | 13.31 | 9.09 | 6 | 13.33 | 8.98 | 22 | 13.35 | 8.86 | 6 | 13.13 | 4.41 | 6 | 13 | 4.86
7 | 13.32 | 8.91 | 7 | 13.32 | 9.68 | 7 | 13.3 | 9.23 | 7 | 13.31 | 9.52 | 23 | 13.21 | 9.16 | 7 | 13.13 | 4.63 | 7 | 13.01 | 4.78
8 | 13.33 | 9.02 | 8 | 13.33 | 9.57 | 8 | 13.34 | 9.3 | 8 | 13.28 | 8.89 | 24 | 13.33 | 9.16 | 8 | 13.13 | 4.88 | 8 | 13.02 | 4.76
9 | 13.32 | 9.27 | 9 | 13.36 | 9.18 | 9 | 13.34 | 9.02 | 9 | 13.17 | 9.13 | 25 | 13.18 | 9.16 | 9 | 13.11 | 4.01 | 9 | 13.01 | 4.77
10 | 13.33 | 8.83 | 10 | 13.34 | 9.3 | 10 | 13.33 | 9.23 | 10 | 13.3 | 8.85 | 26 | 13.36 | 8.96 |  |  |  | 10 | 13.01 | 4.77
11 | 13.34 | 8.86 | 11 | 13.32 | 9.27 | 11 | 13.33 | 9.38 | 11 | 13.29 | 9.01 | 27 | 13.31 | 9.08 |  |  |  | 11 | 13.01 | 4.77
12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 13.33 | 9.21 | 28 | 13.36 | 8.64 |  |  |  | 12 | 13.01 | 4.77
13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 | 13.28 | 8.85 | 29 | 13.29 | 9.02 |  |  |  | 13 | 13.01 | 4.77
14 | 13.33 | 8.88 | 14 | 13.3 | 9.55 | 14 | 13.33 | 9.03 | 14 | 13.25 | 9.11 | 30 | 13.37 | 9.02 |  |  |  | 14 | 13.01 | 4.77
15 | 13.33 | 8.9 | 15 | 13.33 | 9.36 | 15 | 13.32 | 9.03 | 15 | 13.32 | 8.72 | 31 | 13.36 | 9.17 |  |  |  | 15 | 13.01 | 4.77
16 | 13.32 | 8.89 | 16 | 13.32 | 9.41 | 16 | 13.31 | 9.17 | 16 | 13.36 | 8.71 | 32 | 13.33 | 9.07 |  |  |  | 16 | 13.01 | 4.77
[18 empty] | 17 | 13.01 | 4.77
[18 empty] | 18 | 13.01 | 4.77

## Sheet1
1.예산덕산국사
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.369
2 | 2.241 | 0.381
3 | 2.231 | 0.388
4 | 2.242 | 0.369
5 | 2.238 | 0.419
6 | 2.237 | 0.394
7 | 2.235 | 0.38
8 | 2.228 | 0.38
9 | 2.238 | 0.402
10 | 2.238 | 0.408
11 | 2.23 | 0.431
12 | 2.238 | 0.362