## DC전원용
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2022.10.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 36EA(18EA X 2병렬)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 1 | 13.43 | 2.91 | 20 | 2.5 | 116.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 2 | 13.48 | 2.91 | 20 | 2.5 | 116.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 3 | 13.41 | 2.69 | 20 | 2.5 | 107.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 4 | 13.39 | 2.64 | 20 | 2.5 | 105.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 5 | 13.38 | 2.65 | 20 | 2.5 | 106%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 6 | 13.4 | 2.72 | 20 | 2.5 | 108.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 7 | 13.39 | 2.7 | 20 | 2.5 | 108%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 8 | 13.41 | 2.66 | 20 | 2.5 | 106.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 9 | 13.48 | 2.85 | 20 | 2.5 | 114%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 10 | 13.44 | 2.84 | 20 | 2.5 | 113.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 11 | 13.45 | 2.86 | 20 | 2.5 | 114.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 12 | 13.42 | 2.73 | 20 | 2.5 | 109.2%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 13 | 13.46 | 2.87 | 20 | 2.5 | 114.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 14 | 13.43 | 2.64 | 20 | 2.5 | 105.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 15 | 13.44 | 2.88 | 20 | 2.5 | 115.2%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 16 | 13.45 | 2.87 | 20 | 2.5 | 114.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 17 | 13.41 | 2.82 | 20 | 2.5 | 112.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 18 | 13.42 | 2.69 | 20 | 2.5 | 107.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 19 | 13.44 | 2.66 | 20 | 2.5 | 106.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 20 | 13.42 | 2.59 | 20 | 2.5 | 103.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 21 | 13.43 | 2.65 | 20 | 2.5 | 106%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 22 | 13.42 | 2.64 | 20 | 2.5 | 105.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 23 | 13.35 | 2.49 | 20 | 2.5 | 99.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 24 | 13.42 | 2.66 | 20 | 2.5 | 106.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 25 | 13.43 | 2.74 | 20 | 2.5 | 109.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 26 | 13.43 | 2.59 | 20 | 2.5 | 103.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 27 | 13.44 | 2.64 | 20 | 2.5 | 105.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 28 | 13.41 | 2.63 | 20 | 2.5 | 105.2%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 29 | 13.41 | 2.46 | 20 | 2.5 | 98.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 30 | 13.43 | 2.66 | 20 | 2.5 | 106.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 31 | 13.42 | 2.61 | 20 | 2.5 | 104.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 32 | 13.44 | 2.64 | 20 | 2.5 | 105.6%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 33 | 13.45 | 2.95 | 20 | 2.5 | 118%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 34 | 13.44 | 2.73 | 20 | 2.5 | 109.2%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 35 | 13.49 | 2.95 | 20 | 2.5 | 118%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | DC전원용 | 36 | 13.48 | 2.87 | 20 | 2.5 | 114.8%
평균 |  |  |  | 13.4289 | 2.7247 |  |  | 109%
최대값 |  |  |  | 13.49 | 2.95 |  |  | 118%
최소값 |  |  |  | 13.35 | 2.46 |  |  | 98.4%
점검내용 | 1. 산업용 전지 필드 BS 강화활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 충전전압이 높아 조정 권고 →13.43V/EA / 2.46~2.95mΩ 3. 정상운영 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 조작전원용
형 명 | ESP 150 | 제조일자 | 2022.10.24 |  | 점검형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 1 | 13.4 | 2.77 | 22 | 2.5 | 110.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 2 | 13.42 | 2.72 | 22 | 2.5 | 108.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 3 | 13.42 | 2.76 | 22 | 2.5 | 110.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 4 | 13.5 | 2.76 | 22 | 2.5 | 110.4%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 5 | 13.46 | 2.77 | 22 | 2.5 | 110.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 6 | 13.45 | 2.75 | 22 | 2.5 | 110%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 7 | 13.46 | 2.77 | 22 | 2.5 | 110.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 8 | 13.43 | 2.72 | 22 | 2.5 | 108.8%
2036-03-04 | 롯데백화점 부산본점 | 조작전원용 | 9 | 13.49 | 2.79 | 22 | 2.5 | 111.6%
평균 |  |  |  | 13.4478 | 2.7567 |  |  | 110.3%
최대값 |  |  |  | 13.5 | 2.79 |  |  | 111.6%
최소값 |  |  |  | 13.4 | 2.72 |  |  | 108.8%
점검내용 | 1. 산업용 전지 필드 BS 강화활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 충전전압이 높아 조정 권고 →13.45V/EA / 2.72~2.79mΩ 3. 정상운영 권고 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진