## UPS 1호기(VGS2000)
형 명 | VGS2000 | 제조일자 | 2018.12.19 2020.08.11 2018.11.19 2021.03.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | Lot
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 1 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.24 | 283.3% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 2 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 3 | 2.21 | 0.84 | 24 | 0.24 | 350% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 4 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 5 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.24 | 337.5% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 6 | 2.2 | 0.85 | 24 | 0.24 | 354.2% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 7 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.24 | 325% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 8 | 2.2 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 9 | 2.2 | 0.71 | 24 | 0.24 | 295.8% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 10 | 2.22 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 11 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.24 | 283.3% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 12 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.24 | 316.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 13 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 14 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 15 | 2.22 | 0.79 | 24 | 0.24 | 329.2% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 16 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 17 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 18 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 19 | 2.21 | 0.87 | 24 | 0.24 | 362.5% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 20 | 2.2 | 0.87 | 24 | 0.24 | 362.5% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 21 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 22 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.24 | 350% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 23 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 24 | 2.2 | 0.79 | 24 | 0.24 | 329.2% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 25 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 26 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2023-02-03
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 27 | 2.23 | 0.84 | 24 | 0.24 | 350% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 28 | 2.22 | 0.87 | 24 | 0.24 | 362.5% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 29 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 30 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.24 | 329.2% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 31 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 32 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 33 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.24 | 304.2% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 34 | 2.2 | 0.72 | 24 | 0.24 | 300% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 35 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 36 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.24 | 337.5% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 37 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 38 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.24 | 325% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 39 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 40 | 2.22 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 41 | 2.24 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 42 | 2.23 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 43 | 2.22 | 0.76 | 24 | 0.24 | 316.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 44 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 45 | 2.21 | 0.86 | 24 | 0.24 | 358.3% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 46 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 47 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.24 | 325% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 48 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 49 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 50 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 51 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.24 | 325% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 52 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.24 | 316.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 53 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 54 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 55 | 2.2 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 56 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 57 | 2.22 | 0.76 | 24 | 0.24 | 316.7% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 58 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2020-08-11
평균 |  |  |  | 2.2166 | 0.78845 |  |  | 328.5%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.87 |  |  | 362.5%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.68 |  |  | 283.3%
점검내용 | 1. 18년 전지 커버 크랙으로 인한 BS활동(품질팀 지원) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음(불트부 측정) 3. 사진 촬영 불가 지역 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## UPS 2호기(VGS2000)
형 명 | VGS2000 | 제조일자 | 2018.12.19 2020.08.11 2018.11.19 2021.03.29 2021.04.19 2023.02.03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | Lot
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 1 | 2.22 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 2 | 2.26 | 0.81 | 24 | 0.24 | 337.5% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 3 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 4 | 2.23 | 0.81 | 24 | 0.24 | 337.5% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 5 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 6 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 7 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.24 | 304.2% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 8 | 2.22 | 0.85 | 24 | 0.24 | 354.2% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 9 | 2.24 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 10 | 2.2 | 0.7 | 24 | 0.24 | 291.7% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 11 | 2.2 | 0.79 | 24 | 0.24 | 329.2% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 12 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.24 | 300% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 13 | 2.28 | 0.88 | 24 | 0.24 | 366.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 14 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 15 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.24 | 337.5% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 16 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.24 | 300% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 17 | 2.22 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 18 | 2.28 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 19 | 2.2 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 20 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.24 | 350% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 21 | 2.19 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 22 | 2.28 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 23 | 2.2 | 0.84 | 24 | 0.24 | 350% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 24 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 25 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2021-03-29
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 26 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 27 | 2.19 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 28 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 29 | 2.18 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 30 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 31 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.24 | 354.2% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 32 | 2.22 | 0.86 | 24 | 0.24 | 358.3% | 2023-02-03
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 33 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 34 | 2.22 | 0.85 | 24 | 0.24 | 354.2% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 35 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 36 | 2.29 | 0.82 | 24 | 0.24 | 341.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 37 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.24 | 354.2% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 38 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.24 | 325% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 39 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 40 | 2.22 | 0.83 | 24 | 0.24 | 345.8% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 41 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 42 | 2.2 | 0.72 | 24 | 0.24 | 300% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 43 | 2.19 | 0.81 | 24 | 0.24 | 337.5% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 44 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 45 | 2.27 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 46 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 47 | 2.2 | 0.87 | 24 | 0.24 | 362.5% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 48 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.24 | 325% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 49 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 50 | 2.2 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2018-12-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 51 | 2.27 | 0.8 | 24 | 0.24 | 333.3% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 52 | 2.18 | 0.74 | 24 | 0.24 | 308.3% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 53 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.24 | 320.8% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 54 | 2.28 | 0.76 | 24 | 0.24 | 316.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 55 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2018-11-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 56 | 2.27 | 0.7 | 24 | 0.24 | 291.7% | 2020-08-11
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 57 | 2.2 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 58 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.24 | 312.5% | 2021-04-19
평균 |  |  |  | 2.2197 | 0.78069 |  |  | 325.3%
최대값 |  |  |  | 2.29 | 0.88 |  |  | 366.7%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.7 |  |  | 291.7%
점검내용 | 1. 18년 전지 커버 크랙으로 인한 BS활동(품질팀 지원) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음(불트부 측정) 3. 2호기 환풍기 부근 26℃로 온도 다소 높음 4. 사진 촬영 불가 지역 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## UPS 1호기(VGS2600)
형 명 | VGS2600 | 제조일자 | 2019.01.14 2021.03.26 2018.11.14 2020.08.14 2019.02.27 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 232
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | Lot
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 1 | 2.19 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 2 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 3 | 2.2 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 4 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 5 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 6 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 7 | 2.2 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 8 | 2.22 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 9 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 10 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 11 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 12 | 2.25 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 13 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 14 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 15 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 16 | 2.21 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 17 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 18 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 19 | 2.21 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 20 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 21 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 22 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 23 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 24 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.22 | 300% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 25 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 26 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 27 | 2.2 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 28 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 29 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 30 | 2.2 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 31 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 32 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 33 | 2.2 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 34 | 2.2 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 35 | 2.2 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 36 | 2.2 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 37 | 2.2 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 38 | 2.2 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 39 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.22 | 290.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 40 | 2.24 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 41 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 42 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 43 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 44 | 2.24 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 45 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 46 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 47 | 2.21 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 48 | 2.21 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 49 | 2.24 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 50 | 2.24 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 51 | 2.24 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 52 | 2.2 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 53 | 2.2 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 54 | 2.21 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 55 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 56 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 57 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 58 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 59 | 2.23 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 60 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 61 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 62 | 2.24 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 63 | 2.24 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 64 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 65 | 2.21 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 66 | 2.2 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 67 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 68 | 2.21 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 69 | 2.21 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 70 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 71 | 2.2 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 72 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 73 | 2.23 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 74 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 75 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 76 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 77 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 78 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 79 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 80 | 2.2 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 81 | 2.2 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 82 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 83 | 2.2 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 84 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 85 | 2.2 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 86 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 87 | 2.21 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 88 | 2.21 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 89 | 2.2 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 90 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 91 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 92 | 2.21 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 93 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 94 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 95 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 96 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 97 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 98 | 2.24 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 99 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 100 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 101 | 2.23 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 102 | 2.24 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 103 | 2.24 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 104 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 105 | 2.23 | 0.63 | 24 | 0.22 | 286.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 106 | 2.23 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 107 | 2.24 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 108 | 2.24 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 109 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 110 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 111 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 112 | 2.24 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 113 | 2.21 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 114 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 115 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-02-27
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 116 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-02-27
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 117 | 2.19 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 118 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 119 | 2.2 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 120 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 121 | 2.23 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 122 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 123 | 2.2 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 124 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 125 | 2.22 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 126 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 127 | 2.22 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 128 | 2.25 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 129 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 130 | 2.22 | 0.88 | 24 | 0.22 | 400% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 131 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 132 | 2.21 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 133 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 134 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 135 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 136 | 2.22 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 137 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 138 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.22 | 309.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 139 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 140 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 141 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 142 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 143 | 2.2 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 144 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 145 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 146 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 147 | 2.21 | 0.66 | 24 | 0.22 | 300% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 148 | 2.2 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 149 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 150 | 2.2 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 151 | 2.2 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 152 | 2.2 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 153 | 2.2 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 154 | 2.2 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 155 | 2.23 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 156 | 2.23 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 157 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 158 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 159 | 2.24 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 160 | 2.24 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 161 | 2.23 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 162 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.22 | 309.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 163 | 2.21 | 0.66 | 24 | 0.22 | 300% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 164 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 165 | 2.24 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 166 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 167 | 2.24 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 168 | 2.2 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 169 | 2.2 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 170 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 171 | 2.23 | 0.9 | 24 | 0.22 | 409.1% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 172 | 2.23 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 173 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 174 | 2.23 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 175 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 176 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 177 | 2.23 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 178 | 2.24 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 179 | 2.24 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 180 | 2.23 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 181 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 182 | 2.2 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 183 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 184 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 185 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 186 | 2.2 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 187 | 2.2 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 188 | 2.23 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 189 | 2.24 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 190 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 191 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 192 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 193 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 194 | 2.22 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 195 | 2.19 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 196 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 197 | 2.2 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 198 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 199 | 2.2 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 200 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 201 | 2.2 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 202 | 2.21 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 203 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 204 | 2.21 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 205 | 2.2 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 206 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 207 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 208 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 209 | 2.21 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 210 | 2.21 | 0.89 | 24 | 0.22 | 404.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 211 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 212 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 213 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 214 | 2.24 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 215 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 216 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 217 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 218 | 2.24 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 219 | 2.24 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 220 | 2.24 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 221 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 222 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 223 | 2.24 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 224 | 2.24 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 225 | 2.24 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 226 | 2.22 | 0.89 | 24 | 0.22 | 404.5% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 227 | 2.22 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 228 | 2.24 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 229 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 230 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2021-03-26
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 231 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 1호기 | 232 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
평균 |  |  |  | 2.2171 | 0.77914 |  |  | 359.6%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.9 |  |  | 404.5%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.63 |  |  | 318.2%
점검내용 | 1. 18년 전지 커버 크랙으로 인한 BS활동(품질팀 지원) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음(불트부 측정) 3. 사진 촬영 불가 지역 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## UPS 2호기(VGS2600)
형 명 | VGS2600 | 제조일자 | 2018.11.14 2019.01.14 2021.04.19 2020.08.11 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 232
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) 볼트부 측정 | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | LOT
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 1 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 2 | 2.22 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 3 | 2.22 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 4 | 2.21 | 0.88 | 24 | 0.22 | 400% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 5 | 2.22 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 6 | 2.22 | 0.89 | 24 | 0.22 | 404.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 7 | 2.22 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 8 | 2.24 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 9 | 2.23 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 10 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 11 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 12 | 2.23 | 0.9 | 24 | 0.22 | 409.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 13 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 14 | 2.24 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 15 | 2.25 | 0.89 | 24 | 0.22 | 404.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 16 | 2.23 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 17 | 2.24 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 18 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 19 | 2.23 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 20 | 2.23 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 21 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 22 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 23 | 2.24 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 24 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 25 | 2.24 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 26 | 2.23 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 27 | 2.23 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 28 | 2.22 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 29 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 30 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 31 | 2.22 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 32 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 33 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 34 | 2.22 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 35 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.22 | 309.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 36 | 2.21 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 37 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 38 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 39 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.22 | 290.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 40 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 41 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 42 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 43 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 44 | 2.23 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 45 | 2.24 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 46 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 47 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 48 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 49 | 2.23 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 50 | 2.23 | 0.88 | 24 | 0.22 | 400% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 51 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 52 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 53 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 54 | 2.23 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 55 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 56 | 2.23 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 57 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 58 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 59 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 60 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 61 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 62 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.22 | 281.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 63 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.22 | 281.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 64 | 2.21 | 0.65 | 24 | 0.22 | 295.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 65 | 2.23 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 66 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.22 | 300% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 67 | 2.23 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 68 | 2.24 | 0.62 | 24 | 0.22 | 281.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 69 | 2.23 | 0.61 | 24 | 0.22 | 277.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 70 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 71 | 2.23 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 72 | 2.23 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 73 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 74 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 75 | 2.24 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 76 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 77 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 78 | 2.24 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 79 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 80 | 2.22 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 81 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 82 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 83 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 84 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 85 | 2.22 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 86 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 87 | 2.24 | 0.68 | 24 | 0.22 | 309.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 88 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 89 | 2.23 | 0.68 | 24 | 0.22 | 309.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 90 | 2.23 | 0.88 | 24 | 0.22 | 400% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 91 | 2.21 | 0.66 | 24 | 0.22 | 300% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 92 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 93 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.22 | 300% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 94 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 95 | 2.24 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 96 | 2.24 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 97 | 2.24 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 98 | 2.24 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 99 | 2.24 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 100 | 2.24 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 101 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 102 | 2.23 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 103 | 2.25 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 104 | 2.23 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 105 | 2.23 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 106 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 107 | 2.23 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 108 | 2.22 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 109 | 2.23 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 110 | 2.22 | 0.89 | 24 | 0.22 | 404.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 111 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 112 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 113 | 2.21 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 114 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 115 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 116 | 2.21 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 117 | 2.23 | 0.64 | 24 | 0.22 | 290.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 118 | 2.23 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 119 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 120 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 121 | 2.22 | 0.88 | 24 | 0.22 | 400% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 122 | 2.22 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 123 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 124 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 125 | 2.24 | 0.64 | 24 | 0.22 | 290.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 126 | 2.23 | 0.63 | 24 | 0.22 | 286.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 127 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 128 | 2.23 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 129 | 2.24 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 130 | 2.25 | 0.88 | 24 | 0.22 | 400% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 131 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 132 | 2.23 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 133 | 2.24 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 134 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 135 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 136 | 2.23 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 137 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 138 | 2.23 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 139 | 2.24 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 140 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 141 | 2.24 | 0.65 | 24 | 0.22 | 295.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 142 | 2.23 | 0.65 | 24 | 0.22 | 295.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 143 | 2.23 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 144 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 145 | 2.22 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 146 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 147 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 148 | 2.21 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 149 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.22 | 290.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 150 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 151 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 152 | 2.21 | 0.66 | 24 | 0.22 | 300% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 153 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 154 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 155 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 156 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 157 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 158 | 2.23 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 159 | 2.23 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 160 | 2.23 | 0.88 | 24 | 0.22 | 400% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 161 | 2.24 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 162 | 2.22 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 163 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 164 | 2.23 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 165 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 166 | 2.23 | 0.83 | 24 | 0.22 | 377.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 167 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 168 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 169 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 170 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 171 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 172 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 173 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 174 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 175 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 176 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.22 | 363.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 177 | 2.22 | 0.87 | 24 | 0.22 | 395.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 178 | 2.21 | 0.89 | 24 | 0.22 | 404.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 179 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 180 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 181 | 2.23 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 182 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 183 | 2.25 | 0.89 | 24 | 0.22 | 404.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 184 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 185 | 2.24 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 186 | 2.23 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 187 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 188 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 189 | 2.24 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 190 | 2.24 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 191 | 2.22 | 0.82 | 24 | 0.22 | 372.7% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 192 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 193 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 194 | 2.23 | 0.67 | 24 | 0.22 | 304.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 195 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.22 | 290.9% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 196 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 197 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 198 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 199 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 200 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 201 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 202 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 203 | 2.24 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 204 | 2.25 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 205 | 2.23 | 0.85 | 24 | 0.22 | 386.4% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 206 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.22 | 331.8% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 207 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 208 | 2.23 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 209 | 2.23 | 0.65 | 24 | 0.22 | 295.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 210 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.22 | 336.4% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 211 | 2.24 | 0.64 | 24 | 0.22 | 290.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 212 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 213 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.22 | 327.3% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 214 | 2.24 | 0.63 | 24 | 0.22 | 286.4% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 215 | 2.24 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 216 | 2.24 | 0.71 | 24 | 0.22 | 322.7% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 217 | 2.23 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 218 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 219 | 2.25 | 0.75 | 24 | 0.22 | 340.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 220 | 2.23 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 221 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.22 | 354.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 222 | 2.23 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 223 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 224 | 2.22 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 225 | 2.23 | 0.81 | 24 | 0.22 | 368.2% | 2021-04-19
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 226 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.22 | 318.2% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 227 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.22 | 381.8% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 228 | 2.21 | 0.86 | 24 | 0.22 | 390.9% | 2018-11-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 229 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.22 | 345.5% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 230 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.22 | 313.6% | 2019-01-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 231 | 2.21 | 0.77 | 24 | 0.22 | 350% | 2020-08-14
2025-09-17 | 남동발전 고성하이발전소 | 배터리룸 UPS 2호기 | 232 | 2.21 | 0.79 | 24 | 0.22 | 359.1% | 2019-01-14
평균 |  |  |  | 2.2263 | 0.76134 |  |  | 347.5%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.9 |  |  | 404.5%
최소값 |  |  |  | 2.21 | 0.61 |  |  | 286.4%
점검내용 | 1. 18년 전지 커버 크랙으로 인한 BS활동(품질팀 지원) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음(불트부 측정) 3.2호기 환풍기 부근 26℃로 온도 다소 높음 4. 사진 촬영 불가 지역 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역