## 운암터널 UPS 120KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-17 | 운암터널 | UPS 120KVA | BS | ESP200 | 200 | 2020.04.01 | 2020년 6월 | 2.3 | 60 | 28 | 29~31 | 0~2.7 | 3.2 | 1.6%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 2.31 | 100.4% |  | Max. | 13.27 | 7.32
2 | 13.2 | 2.41 | 104.8% |  | Min | 12.76 | 2.25
3 | 13.18 | 2.4 | 104.3%
4 | 13.2 | 2.39 | 103.9%
5 | 13.18 | 2.41 | 104.8% |  | Total(V) | 791.3 | 13.1883
6 | 13.2 | 2.31 | 100.4%
7 | 13.2 | 2.45 | 106.5%
8 | 13.19 | 2.41 | 104.8%
9 | 13.19 | 2.31 | 100.4%
10 | 13.16 | 2.39 | 103.9%
11 | 13.2 | 2.36 | 102.6%
12 | 13.23 | 2.41 | 104.8%
13 | 13.21 | 2.35 | 102.2%
14 | 13.2 | 2.39 | 103.9%
15 | 13.21 | 2.49 | 108.3%
16 | 13.23 | 2.35 | 102.2%
17 | 13.23 | 2.38 | 103.5%
18 | 13.21 | 2.35 | 102.2%
19 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
20 | 13.2 | 2.38 | 103.5%
21 | 13.25 | 2.45 | 106.5%
22 | 13.23 | 2.37 | 103%
23 | 13.24 | 2.35 | 102.2%
24 | 13.22 | 2.39 | 103.9%
25 | 13.22 | 2.42 | 105.2%
26 | 13.27 | 2.44 | 106.1%
27 | 13.27 | 2.41 | 104.8%
28 | 13.25 | 2.41 | 104.8%
29 | 13.24 | 2.38 | 103.5%
30 | 13.24 | 2.49 | 108.3%
31 | 13.14 | 2.39 | 103.9%
32 | 13.15 | 2.4 | 104.3%
33 | 13.15 | 2.31 | 100.4%
34 | 13.16 | 2.39 | 103.9%
35 | 13.15 | 2.38 | 103.5%
36 | 13.16 | 2.46 | 107%
37 | 13.16 | 2.4 | 104.3%
38 | 13.16 | 2.41 | 104.8%
39 | 13.17 | 2.37 | 103%
40 | 13.16 | 2.38 | 103.5%
41 | 13.15 | 2.25 | 97.83%
42 | 13.16 | 2.35 | 102.2%
43 | 13.16 | 2.31 | 100.4%
44 | 13.17 | 2.33 | 101.3%
45 | 13.16 | 2.27 | 98.7%
46 | 13.18 | 2.46 | 107%
47 | 12.76 | 7.32 | 318.3%
48 | 13.18 | 2.44 | 106.1%
49 | 13.19 | 2.4 | 104.3%
50 | 13.18 | 2.4 | 104.3%
51 | 13.18 | 2.29 | 99.57%
52 | 13.18 | 2.31 | 100.4%
53 | 13.2 | 2.4 | 104.3%
54 | 13.16 | 2.33 | 101.3%
55 | 13.19 | 2.38 | 103.5%
56 | 13.2 | 2.42 | 105.2%
57 | 13.22 | 2.42 | 105.2%
58 | 13.23 | 2.4 | 104.3%
59 | 13.23 | 2.35 | 102.2%
60 | 13.22 | 2.39 | 103.9%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 강진필봉터널 UPS 5KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-17 | 강진필봉터널 | UPS 5KVA | BS | RP60 | 60 | 2020.03.31 | 2020년 6월 |  | 16 | 31 | 27~29 | 0 | 1.9 | 3.167%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.22 | 7.51 | #DIV/0! |  | Max. | 13.24 | 7.61
2 | 13.22 | 7.46 | #DIV/0! |  | Min | 13.18 | 7.21
3 | 13.19 | 7.4 | #DIV/0!
4 | 13.18 | 7.33 | #DIV/0!
5 | 13.23 | 7.4 | #DIV/0! |  | Total(V) | 211.24 | 13.2025
6 | 13.24 | 7.21 | #DIV/0!
7 | 13.22 | 7.41 | #DIV/0!
8 | 13.21 | 7.41 | #DIV/0!
9 | 13.18 | 7.6 | #DIV/0!
10 | 13.19 | 7.51 | #DIV/0!
11 | 13.18 | 7.34 | #DIV/0!
12 | 13.2 | 7.61 | #DIV/0!
13 | 13.21 | 7.37 | #DIV/0!
14 | 13.2 | 7.43 | #DIV/0!
15 | 13.18 | 7.38 | #DIV/0!
16 | 13.19 | 7.49 | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 강진필봉터널 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-17 | 강진필봉터널 | 정류기 | BS | SEB100 | 100 | 2023.03.09 | 2023년 4월 |  | 9 | 30~31 | 27~29 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 4.04 | #DIV/0! |  | Max. | 13.35 | 4.08
2 | 13.03 | 3.95 | #DIV/0! |  | Min | 13 | 3.95
3 | 13 | 4.08 | #DIV/0!
4 | 13.27 | 4.04 | #DIV/0!
5 | 13.01 | 4.04 | #DIV/0! |  | Total(V) | 118.37 | 13.1522
6 | 13.17 | 3.99 | #DIV/0!
7 | 13.35 | 4.01 | #DIV/0!
8 | 13.33 | 4.05 | #DIV/0!
9 | 13.02 | 4.01 | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 두무터널 UPS 50KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-17 | 두무터널 | UPS 50KVA | BS | RP250 | 250 | 2020.03.28 | 2020년 6월 |  | 30 | 30 | 25~27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.23 | 2.58 | #DIV/0! |  | Max. | 13.3 | 2.62
2 | 13.24 | 2.61 | #DIV/0! |  | Min | 13.18 | 2.5
3 | 13.22 | 2.6 | #DIV/0!
4 | 13.18 | 2.6 | #DIV/0!
5 | 13.18 | 2.62 | #DIV/0! |  | Total(V) | 396.94 | 13.2313
6 | 13.23 | 2.58 | #DIV/0!
7 | 13.25 | 2.57 | #DIV/0!
8 | 13.21 | 2.56 | #DIV/0!
9 | 13.26 | 2.56 | #DIV/0!
10 | 13.19 | 2.6 | #DIV/0!
11 | 13.21 | 2.6 | #DIV/0!
12 | 13.22 | 2.59 | #DIV/0!
13 | 13.22 | 2.58 | #DIV/0!
14 | 13.21 | 2.61 | #DIV/0!
15 | 13.25 | 2.54 | #DIV/0!
16 | 13.21 | 2.61 | #DIV/0!
17 | 13.23 | 2.54 | #DIV/0!
18 | 13.21 | 2.57 | #DIV/0!
19 | 13.21 | 2.58 | #DIV/0!
20 | 13.24 | 2.57 | #DIV/0!
21 | 13.21 | 2.6 | #DIV/0!
22 | 13.2 | 2.61 | #DIV/0!
23 | 13.23 | 2.62 | #DIV/0!
24 | 13.26 | 2.58 | #DIV/0!
25 | 13.26 | 2.5 | #DIV/0!
26 | 13.25 | 2.62 | #DIV/0!
27 | 13.29 | 2.52 | #DIV/0!
28 | 13.25 | 2.54 | #DIV/0!
29 | 13.3 | 2.52 | #DIV/0!
30 | 13.29 | 2.57 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## Sheet2 (hidden)
1. 조작전원 | [9 empty] | 2. DC등용
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.8 | 20 | 2.23 | 0.92 | 39 | 2.24 | 0.79 |  | 1 | 12.35 | 7.67
2 | 2.24 | 0.82 | 21 | 2.23 | 0.83 | 40 | 2.24 | 0.85 |  | 2 | 12.37 | 7.8
3 | 2.25 | 0.8 | 22 | 2.23 | 0.92 | 41 | 2.23 | 0.83 |  | 3 | 12.35 | 7.92
4 | 2.23 | 0.87 | 23 | 2.24 | 0.87 | 42 | 2.23 | 0.81 |  | 4 | 12.36 | 7.51
5 | 2.23 | 0.92 | 24 | 2.24 | 0.78 | 43 | 2.23 | 0.77 |  | 5 | 12.35 | 7.72
6 | 2.23 | 0.88 | 25 | 2.24 | 0.84 | 44 | 2.23 | 0.78 |  | 6 | 12.37 | 7.77
7 | 2.24 | 0.8 | 26 | 2.23 | 0.82 | 45 | 2.23 | 0.87 |  | 7 | 12.37 | 7.32
8 | 2.25 | 0.76 | 27 | 2.23 | 0.83 | 46 | 2.24 | 0.75 |  | 8 | 12.38 | 7.9
9 | 2.24 | 0.82 | 28 | 2.23 | 0.81 | 47 | 2.24 | 0.79 |  | 9 | 12.34 | 7.53
10 | 2.23 | 0.9 | 29 | 2.23 | 0.86 | 48 | 2.24 | 0.76 |  | 10 | 12.41 | 8.14
11 | 2.24 | 0.9 | 30 | 2.25 | 0.84 | 49 | 2.24 | 0.91 |  | 11 | 12.35 | 7.97
12 | 2.23 | 0.83 | 31 | 2.23 | 0.85 | 50 | 2.23 | 0.91 |  | 12 | 12.38 | 7.46
13 | 2.23 | 0.93 | 32 | 2.23 | 0.82 | 51 | 2.24 | 0.86 |  | 13 | 12.38 | 7.4
14 | 2.23 | 0.89 | 33 | 2.23 | 0.92 | 52 | 2.24 | 0.84 |  | 14 | 12.37 | 7.4
15 | 2.23 | 0.93 | 34 | 2.23 | 0.83 | 53 | 2.24 | 0.89 |  | 15 | 12.37 | 7.5
16 | 2.24 | 1 | 35 | 2.24 | 0.83 | 54 | 2.24 | 0.82 |  | 16 | 12.38 | 7.48
17 | 2.23 | 0.87 | 36 | 2.23 | 0.85 | 55 | 2.24 | 0.88 |  | 17 | 12.4 | 7.6
18 | 2.23 | 0.83 | 37 | 2.24 | 0.96 |  |  |  |  | 18 | 12.37 | 7.61
19 | 2.23 | 0.95 | 38 | 2.23 | 0.79 |  |  |  |  | 19 | 12.35 | 7.73
3. 비상발전기 |  |  |  | 4. 방송장비 |  |  |  | 5. UPS
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.2 |  | 1 | 12.9 | 4.63 |  | 1 | 13.11 | 4.32 | 9 | 13.18 | 4.17
2 | 13.41 | 2.2 |  | 2 | 12.91 | 4.51 |  | 2 | 13.09 | 4.29 | 10 | 13.17 | 4.05
3 | 13.4 | 2.22 | [5 empty] | 3 | 13.1 | 4.26 | 11 | 13.12 | 4.24
4 | 13.39 | 2.23 | [5 empty] | 4 | 13.1 | 4.33 | 12 | 13.17 | 4.22
[8 empty] | 5 | 13.16 | 4.09 | 13 | 13.17 | 4.22
[8 empty] | 6 | 13.12 | 4.24 | 14 | 13.16 | 4.18
[8 empty] | 7 | 13.13 | 4.3 | 15 | 13.17 | 4.13
[8 empty] | 8 | 13.12 | 4.26 | 16 | 13.19 | 4.01