## 정류기용(신호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-02-11 | 한국철도공사 이양역 | 신호기 정류기 | AS | ESP200-12 | 200 | 2025.06.21 | 2025.08.13 | 2.3 | 2 | 10 | 10 | 1.9 | 0.6 | 0.3%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.76 | 286 | 12435% |  | Max. | 13 | 286 | 12435%
2 | 13 | 23.27 | 1012% |  | Min | 12.76 | 23.27 | 1012%
[5 empty] | Total(V) | 25.76 | 12.88
* 보관품 | 2024.06.03 Lot. | (24.08.05 설치)
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 10.85 | 157 | 6826% |  | Max. | 13.04 | 157 | 6826%
2 | 13.04 | 37 | 1609% |  | Min | 10.85 | 37 | 1609%
(기존 운용품으로 예상 - 철도공사 담당자간 인수인계 미흡 확인 불가) |  |  |  |  | Total(V) | 23.89 | 11.945
* 최초 (25.7월 측정) 및 25.11월 측정 유사/동일 - 철도공사 담당자 측정값
[6 empty] | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
[5 empty] | #1 | 12.7 | 2
[5 empty] | #2 | 12.7 | 2.1
* 정류기 부동충전 설정 전압(26.7V) → 인입부 실 전압 (25.6V~26.2V) 낮고 헌팅 심함
* 보관품 (25.8월 교체 예상 - 현 운용품 직전 제품) 현 운용품과 유사 현상/상태
* 정류기 충전전압 설정상향시 #1번 약 13.1V / #2번 약 13.9V로 상승
* 전압 상향된 상태로 약 1주일간 전압/내부저항 변화 확인키로 협의
* 회복시 운용 조건 문제로 판단, 미회복시 새제품 교체하여 레코딩하여 추이 검증 예정