## 정류기반(조작용)
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 1 | 13.33 | 2.45 |  | 30 | 2.8 | 87.5%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 2 | 13.32 | 2.412 |  | 30 | 2.8 | 86.14%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 3 | 13.31 | 2.409 |  | 30 | 2.8 | 86.04%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 4 | 13.32 | 2.437 |  | 30 | 2.8 | 87.04%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 5 | 13.33 | 2.471 |  | 30 | 2.8 | 88.25%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 6 | 13.34 | 2.473 |  | 30 | 2.8 | 88.32%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 7 | 13.34 | 2.444 |  | 30 | 2.8 | 87.29%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 8 | 13.36 | 2.473 |  | 30 | 2.8 | 88.32%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(조작용) | 9 | 13.36 | 2.511 |  | 30 | 2.8 | 89.68%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 정류기반(DC등용)
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 1 | 13.35 | 2.487 |  | 30 | 2.8 | 88.82%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 2 | 13.35 | 2.49 |  | 30 | 2.8 | 88.93%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 3 | 13.35 | 2.459 |  | 30 | 2.8 | 87.82%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 4 | 13.36 | 2.462 |  | 30 | 2.8 | 87.93%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 5 | 13.37 | 2.508 |  | 30 | 2.8 | 89.57%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 6 | 13.36 | 2.499 |  | 30 | 2.8 | 89.25%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 7 | 13.39 | 2.5 |  | 30 | 2.8 | 89.29%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 8 | 13.38 | 2.512 |  | 30 | 2.8 | 89.71%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 정류기반(DC등용) | 9 | 13.39 | 2.517 |  | 30 | 2.8 | 89.89%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기 1호
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.05.09 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 1호 | 1 | 13.24 | 2.171 |  | 28 | 2.8 | 77.54%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 1호 | 2 | 13.25 | 2.162 |  | 28 | 2.8 | 77.21%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 1호 | 3 | 13.24 | 2.116 |  | 28 | 2.8 | 75.57%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 1호 | 4 | 13.24 | 2.144 |  | 28 | 2.8 | 76.57%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기 2호
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.05.09 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 2호 | 1 | 13.21 | 2.144 |  | 27 | 2.8 | 76.57%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 2호 | 2 | 13.23 | 2.039 |  | 27 | 2.8 | 72.82%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 2호 | 3 | 13.22 | 2.091 |  | 27 | 2.8 | 74.68%
2023-06-29 | 이마트 사천점 | 발전기 2호 | 4 | 13.22 | 2.122 |  | 27 | 2.8 | 75.79%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진