## 비상전원용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 1 | 13.34 | 2.49 | 24 | 2.8 | 88.93%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 2 | 13.33 | 2.49 | 24 | 2.8 | 88.93%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 3 | 13.35 | 2.45 | 24 | 2.8 | 87.5%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 4 | 13.34 | 2.47 | 24 | 2.8 | 88.21%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 5 | 13.36 | 2.46 | 24 | 2.8 | 87.86%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 6 | 13.36 | 2.48 | 24 | 2.8 | 88.57%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 7 | 13.37 | 2.48 | 24 | 2.8 | 88.57%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 8 | 13.38 | 2.44 | 24 | 2.8 | 87.14%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 9 | 13.39 | 2.48 | 24 | 2.8 | 88.57%
평균 |  |  |  | 13.3578 | 2.4711 |  |  | 0.88254
최대값 |  |  |  | 13.39 | 2.49 |  |  | 0.88929
최소값 |  |  |  | 13.33 | 2.44 |  |  | 0.87143
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
Crack 발생
조치완료

## 조작전원용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 1 | 13.31 | 2.58 | 24 | 2.8 | 92.14%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 2 | 13.31 | 2.54 | 24 | 2.8 | 90.71%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 3 | 13.3 | 2.54 | 24 | 2.8 | 90.71%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 4 | 13.32 | 2.52 | 24 | 2.8 | 90%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 5 | 13.32 | 2.57 | 24 | 2.8 | 91.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 6 | 13.33 | 2.58 | 24 | 2.8 | 92.14%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 7 | 13.33 | 2.56 | 24 | 2.8 | 91.43%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 8 | 13.35 | 2.57 | 24 | 2.8 | 91.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 9 | 13.34 | 2.51 | 24 | 2.8 | 89.64%
평균 |  |  |  | 13.3233 | 2.5522 |  |  | 91.15%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 2.58 |  |  | 92.14%
최소값 |  |  |  | 13.3 | 2.51 |  |  | 89.64%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기시동용 1
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.05.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 1 | 13.26 | 2.42 | 24 | 2.8 | 86.43%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 2 | 13.24 | 2.3 | 24 | 2.8 | 82.14%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 3 | 13.26 | 2.38 | 24 | 2.8 | 85%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 4 | 13.24 | 2.38 | 24 | 2.8 | 85%
평균 |  |  |  | 13.25 | 2.37 |  |  | 84.64%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.42 |  |  | 86.43%
최소값 |  |  |  | 13.24 | 2.3 |  |  | 82.14%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기시동용 2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.05.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 1 | 13.26 | 2.42 | 24 | 2.8 | 86.43%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 2 | 13.24 | 2.3 | 24 | 2.8 | 82.14%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 3 | 13.26 | 2.38 | 24 | 2.8 | 85%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 4 | 13.24 | 2.38 | 24 | 2.8 | 85%
평균 |  |  |  | 13.25 | 2.37 |  |  | 84.64%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.42 |  |  | 86.43%
최소값 |  |  |  | 13.24 | 2.3 |  |  | 82.14%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호