## 비상전원용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 1 | 13.31 | 2.61 | 30 | 2.8 | 93.21%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 2 | 13.31 | 2.57 | 30 | 2.8 | 91.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 3 | 13.3 | 2.57 | 30 | 2.8 | 91.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 4 | 13.32 | 2.56 | 30 | 2.8 | 91.43%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 5 | 13.33 | 2.6 | 30 | 2.8 | 92.86%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 6 | 13.33 | 2.53 | 30 | 2.8 | 90.36%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 7 | 13.35 | 2.57 | 30 | 2.8 | 91.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 8 | 13.35 | 2.59 | 30 | 2.8 | 92.5%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 9 | 13.36 | 2.55 | 30 | 2.8 | 91.07%
평균 |  |  |  | 13.3289 | 2.5722 |  |  | 0.91865
최대값 |  |  |  | 13.36 | 2.61 |  |  | 0.93214
최소값 |  |  |  | 13.3 | 2.53 |  |  | 0.90357
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
Crack 발생
조치완료

## 조작전원용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 1 | 13.34 | 2.61 | 30 | 2.8 | 93.21%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 2 | 13.34 | 2.6 | 30 | 2.8 | 92.86%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 3 | 13.34 | 2.57 | 30 | 2.8 | 91.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 4 | 13.36 | 2.57 | 30 | 2.8 | 91.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 5 | 13.37 | 2.59 | 30 | 2.8 | 92.5%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 6 | 13.36 | 2.54 | 30 | 2.8 | 90.71%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 7 | 13.38 | 2.51 | 30 | 2.8 | 89.64%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 8 | 13.38 | 2.58 | 30 | 2.8 | 92.14%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 9 | 13.39 | 2.55 | 30 | 2.8 | 91.07%
평균 |  |  |  | 13.3622 | 2.5689 |  |  | 91.75%
최대값 |  |  |  | 13.39 | 2.61 |  |  | 93.21%
최소값 |  |  |  | 13.34 | 2.51 |  |  | 89.64%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기시동용 1
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.05.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 1 | 13.25 | 2.18 | 29 | 2.8 | 77.86%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 2 | 13.24 | 2.14 | 29 | 2.8 | 76.43%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 3 | 13.24 | 2.15 | 29 | 2.8 | 76.79%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 4 | 13.23 | 2.19 | 29 | 2.8 | 78.21%
평균 |  |  |  | 13.24 | 2.165 |  |  | 77.32%
최대값 |  |  |  | 13.25 | 2.19 |  |  | 78.21%
최소값 |  |  |  | 13.23 | 2.14 |  |  | 76.43%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기시동용 2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.05.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 1 | 13.22 | 2.14 | 29 | 2.8 | 76.43%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 2 | 13.22 | 2.12 | 29 | 2.8 | 75.71%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 3 | 13.23 | 2.14 | 29 | 2.8 | 76.43%
2024-06-13 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 4 | 13.23 | 2.15 | 29 | 2.8 | 76.79%
평균 |  |  |  | 13.225 | 2.1375 |  |  | 76.34%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 2.15 |  |  | 76.79%
최소값 |  |  |  | 13.22 | 2.12 |  |  | 75.71%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호