## 비상전원용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 1 | 13.27 | 2.68 | 20 | 2.8 | 95.71%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 2 | 13.26 | 2.68 | 20 | 2.8 | 95.71%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 3 | 13.28 | 2.62 | 20 | 2.8 | 93.57%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 4 | 13.27 | 2.68 | 20 | 2.8 | 95.71%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 5 | 13.28 | 2.59 | 20 | 2.8 | 92.5%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 6 | 13.29 | 2.61 | 20 | 2.8 | 93.21%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 7 | 13.31 | 2.58 | 20 | 2.8 | 92.14%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 8 | 13.32 | 2.58 | 20 | 2.8 | 92.14%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 비상전원용 | 9 | 13.32 | 2.61 | 20 | 2.8 | 93.21%
평균 |  |  |  | 13.2889 | 2.6256 |  |  | 0.9377
최대값 |  |  |  | 13.32 | 2.68 |  |  | 0.95714
최소값 |  |  |  | 13.26 | 2.58 |  |  | 0.92143
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
Crack 발생
조치완료

## 조작전원용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 1 | 13.24 | 2.58 | 20 | 2.8 | 92.14%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 2 | 13.24 | 2.62 | 20 | 2.8 | 93.57%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 3 | 13.25 | 2.58 | 20 | 2.8 | 92.14%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 4 | 13.23 | 2.59 | 20 | 2.8 | 92.5%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 5 | 13.25 | 2.6 | 20 | 2.8 | 92.86%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 6 | 13.25 | 2.64 | 20 | 2.8 | 94.29%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 7 | 13.28 | 2.58 | 20 | 2.8 | 92.14%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 8 | 13.27 | 2.54 | 20 | 2.8 | 90.71%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 조작전원용 | 9 | 13.29 | 2.61 | 20 | 2.8 | 93.21%
평균 |  |  |  | 13.2556 | 2.5933 |  |  | 92.62%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 2.64 |  |  | 94.29%
최소값 |  |  |  | 13.23 | 2.54 |  |  | 90.71%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기시동용 1
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2025.06.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 1 | 13.32 | 2.37 | 13 | 2.8 | 84.64%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 2 | 13.36 | 2.41 | 13 | 2.8 | 86.07%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 3 | 13.33 | 2.38 | 13 | 2.8 | 85%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 4 | 13.35 | 2.39 | 13 | 2.8 | 85.36%
평균 |  |  |  | 13.34 | 2.3875 |  |  | 85.27%
최대값 |  |  |  | 13.36 | 2.41 |  |  | 86.07%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.37 |  |  | 84.64%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기시동용 2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2025.06.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 1 | 13.3 | 2.41 | 14 | 2.8 | 86.07%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 2 | 13.42 | 2.34 | 14 | 2.8 | 83.57%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 3 | 13.3 | 2.38 | 14 | 2.8 | 85%
2026-03-09 | 이마트 사천점 | 발전기시동용 | 4 | 13.42 | 2.31 | 14 | 2.8 | 82.5%
평균 |  |  |  | 13.36 | 2.36 |  |  | 84.29%
최대값 |  |  |  | 13.42 | 2.41 |  |  | 86.07%
최소값 |  |  |  | 13.3 | 2.31 |  |  | 82.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호