## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.10.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 1 | 13.23 | 2.45 | 28 | 2.8 | 87.5%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 2 | 13.24 | 2.44 | 28 | 2.8 | 87.14%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 3 | 13.25 | 2.49 | 28 | 2.8 | 88.93%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 4 | 13.24 | 2.44 | 28 | 2.8 | 87.14%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 5 | 13.21 | 2.51 | 28 | 2.8 | 89.64%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 6 | 13.24 | 2.46 | 28 | 2.8 | 87.86%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 7 | 13.24 | 2.48 | 28 | 2.8 | 88.57%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 8 | 13.24 | 2.46 | 28 | 2.8 | 87.86%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 9 | 13.23 | 2.46 | 28 | 2.8 | 87.86%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 10 | 13.21 | 2.45 | 28 | 2.8 | 87.5%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 11 | 13.25 | 2.45 | 28 | 2.8 | 87.5%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 12 | 13.24 | 2.46 | 28 | 2.8 | 87.86%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 13 | 13.25 | 2.47 | 28 | 2.8 | 88.21%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 14 | 13.24 | 2.49 | 28 | 2.8 | 88.93%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 15 | 13.25 | 2.43 | 28 | 2.8 | 86.79%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 16 | 13.25 | 2.46 | 28 | 2.8 | 87.86%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 17 | 13.25 | 2.48 | 28 | 2.8 | 88.57%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 18 | 13.27 | 2.48 | 28 | 2.8 | 88.57%
평균 |  |  |  | 13.2406 | 2.4644 |  |  | 88.02%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 2.51 |  |  | 89.64%
최소값 |  |  |  | 13.21 | 2.43 |  |  | 86.79%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 충전전압 : 13.24/EA/28℃ 로 높다고 판단 → 13.1V~13.2V/EA(25℃기준)로 하향조정 권고 4. 철함-케이블 쇼트위험으로 철함 보호켑 설치 권고 5. 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
케이블-철함 쇼트위험

## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2022.11.02 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 1 | 13.36 | 3.52 | 28 | 4.1 | 85.85%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 2 | 13.35 | 3.55 | 28 | 4.1 | 86.59%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 3 | 13.35 | 3.54 | 28 | 4.1 | 86.34%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 4 | 13.32 | 3.46 | 28 | 4.1 | 84.39%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 5 | 13.31 | 3.5 | 28 | 4.1 | 85.37%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 6 | 13.31 | 3.44 | 28 | 4.1 | 83.9%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 7 | 13.32 | 3.44 | 28 | 4.1 | 83.9%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 8 | 13.33 | 3.48 | 28 | 4.1 | 84.88%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 9 | 13.31 | 3.5 | 28 | 4.1 | 85.37%
평균 |  |  |  | 13.3289 | 3.4922 |  |  | 85.18%
최대값 |  |  |  | 13.36 | 3.55 |  |  | 86.59%
최소값 |  |  |  | 13.31 | 3.44 |  |  | 83.9%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 권장 부동충전 전압 ( 13.32V/EA/ 28℃) 으로 높다고 판단 →13.1V~13.2V/EA(25℃기준)로 하향조정 권고 4. 철함-케이블 쇼트위험으로 철함 보호켑 설치 권고 5. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.06.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.33 | 2.32 | 24 | 2.8 | 82.86%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.33 | 2.3 | 24 | 2.8 | 82.14%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.32 | 2.31 | 24 | 2.8 | 82.5%
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.35 | 2.33 | 24 | 2.8 | 83.21%
평균 |  |  |  | 13.3325 | 2.315 | 24 |  | 82.68%
최대값 |  |  |  | 13.35 | 2.33 |  |  | 83.21%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.3 |  |  | 82.14%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 권장 부동충전 전압 ( 13.33V/EA/ 24℃) 으로 높다고 판단 →13.1V~13.2V/EA(25℃기준)로 하향조정 권고 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 설비팀 UPS
형 명 | SEB40-12(솔라이트) | 제조일자 | 2021.07.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 1 | 13.48 | 9.82 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 2 | 13.53 | 9.65 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 3 | 13.52 | 9.88 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 4 | 13.51 | 9.88 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 5 | 13.48 | 9.69 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 6 | 13.51 | 9.63 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 7 | 13.51 | 9.73 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 8 | 13.49 | 10.04 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 9 | 13.54 | 9.87 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 10 | 13.54 | 9.78 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 11 | 13.51 | 9.89 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 12 | 13.52 | 10.13 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 13 | 13.53 | 9.85 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 14 | 13.53 | 9.62 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 15 | 13.52 | 9.68 | 27
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 설비팀 UPS | 16 | 13.52 | 9.61 | 27
평균 |  |  |  | 13.515 | 9.7969
최대값 |  |  |  | 13.54 | 10.13
최소값 |  |  |  | 13.48 | 9.61
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 솔라이트 제품 3. 내부저항 : 편차 적음, 충전전압 : 13.5V/EA 4. 철함-케이블 쇼트위험으로 철함 보호켑 설치 권고 5. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
철함- 케이블 쇼트 위험

## 보안팀 UPS
형 명 | SEB40-12(솔라이트) | 제조일자 | 2021.12.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 1 | 13.36 | 8.57 | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 2 | 13.34 | 9.02 | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 3 |  |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 4 |  |  | 25 |  | 공간 협소 측정불가
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 5 | 13.36 | 8.93 | 25 |  | 공간 협소 측정불가
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 6 | 13.35 | 8.89 | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 7 |  |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 8 |  |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 9 | 13.39 | 8.77 | 25 |  | 공간 협소 측정불가
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 10 | 13.36 | 8.79 | 25 |  | 공간 협소 측정불가
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 11 |  |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 12 |  |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 13 |  |  | 25 |  | 공간 협소 측정불가
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 14 |  |  | 25 |  | 공간 협소 측정불가
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 15 | 13.37 | 8.55 | 25 |  | 공간 협소 측정불가
2024-06-14 | 이마트 진주점 | 보안팀 UPS | 16 | 13.38 | 8.92 | 25 |  | #DIV/0!
평균 |  |  |  | 13.3638 | 8.805 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.39 | 9.02 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 13.34 | 8.55 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 솔라이트 제품 3. 내부저항 : 편차 적음, 충전전압: 13.36V/EA 4. 철함-케이블 쇼트위험으로 철함 보호켑 설치 권고 5. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
철함- 케이블 쇼트 위험