## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.10.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 1 | 13.24 | 2.64 | 28 | 2.8 | 94.29%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 2 | 13.24 | 2.6 | 28 | 2.8 | 92.86%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 3 | 13.25 | 2.63 | 28 | 2.8 | 93.93%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 4 | 13.24 | 2.59 | 28 | 2.8 | 92.5%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 5 | 13.26 | 2.62 | 28 | 2.8 | 93.57%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 6 | 13.24 | 2.62 | 28 | 2.8 | 93.57%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 7 | 13.24 | 2.62 | 28 | 2.8 | 93.57%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 8 | 13.24 | 2.62 | 28 | 2.8 | 93.57%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 9 | 13.23 | 2.6 | 28 | 2.8 | 92.86%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 10 | 13.22 | 2.65 | 28 | 2.8 | 94.64%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 11 | 13.24 | 2.62 | 28 | 2.8 | 93.57%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 12 | 13.24 | 2.61 | 28 | 2.8 | 93.21%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 13 | 13.25 | 2.64 | 28 | 2.8 | 94.29%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 14 | 13.24 | 2.62 | 28 | 2.8 | 93.57%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 15 | 13.25 | 2.57 | 28 | 2.8 | 91.79%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 16 | 13.25 | 2.57 | 28 | 2.8 | 91.79%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 17 | 13.25 | 2.65 | 28 | 2.8 | 94.64%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 18 | 13.26 | 2.66 | 28 | 2.8 | 95%
평균 |  |  |  | 13.2433 | 2.6183 |  |  | 93.51%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.66 |  |  | 95%
최소값 |  |  |  | 13.22 | 2.57 |  |  | 91.79%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 및 내부저항 : 이상없음 3. 기대수명종료 도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
케이블-철함 쇼트위험

## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2022.11.02 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 1 | 13.38 | 3.61 | 28 | 4.1 | 88.05%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 2 | 13.38 | 3.57 | 28 | 4.1 | 87.07%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 3 | 13.37 | 3.6 | 28 | 4.1 | 87.8%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 4 | 13.32 | 3.6 | 28 | 4.1 | 87.8%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 5 | 13.35 | 3.57 | 28 | 4.1 | 87.07%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 6 | 13.34 | 3.56 | 28 | 4.1 | 86.83%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 7 | 13.33 | 3.57 | 28 | 4.1 | 87.07%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 8 | 13.37 | 3.58 | 28 | 4.1 | 87.32%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 9 | 13.32 | 3.59 | 28 | 4.1 | 87.56%
평균 |  |  |  | 13.3511 | 3.5833 |  |  | 87.4%
최대값 |  |  |  | 13.38 | 3.61 |  |  | 88.05%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 3.56 |  |  | 86.83%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 부동충전 전압 ( 13.32V/EA/ 28℃) 으로 높다고 판단 →13.1V~13.2V/EA(25℃기준)로 하향조정 권고 4. 기대수명종료 도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.06.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.33 | 2.36 | 24 | 2.8 | 84.29%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.33 | 2.37 | 24 | 2.8 | 84.64%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.32 | 2.36 | 24 | 2.8 | 84.29%
2025-07-08 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.34 | 2.41 | 24 | 2.8 | 86.07%
평균 |  |  |  | 13.33 | 2.375 | 24 |  | 84.82%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 2.41 |  |  | 86.07%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.36 |  |  | 84.29%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 권장 부동충전 전압 ( 13.33V/EA/ 24℃) 으로 높다고 판단 →13.1V~13.2V/EA(25℃기준)로 하향조정 권고 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호