## DC전원용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2022.10.04 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 1 | 13.2 | 2.66 | 20 | 2.8 | 95%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 2 | 13.2 | 2.63 | 20 | 2.8 | 93.93%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 3 | 13.21 | 2.66 | 20 | 2.8 | 95%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 4 | 13.2 | 2.6 | 20 | 2.8 | 92.86%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 5 | 13.23 | 2.66 | 20 | 2.8 | 95%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 6 | 13.2 | 2.63 | 20 | 2.8 | 93.93%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 7 | 13.2 | 2.66 | 20 | 2.8 | 95%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 8 | 13.2 | 2.67 | 20 | 2.8 | 95.36%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 9 | 13.19 | 2.64 | 20 | 2.8 | 94.29%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 10 | 13.18 | 2.67 | 20 | 2.8 | 95.36%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 11 | 13.2 | 2.65 | 20 | 2.8 | 94.64%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 12 | 13.19 | 2.64 | 20 | 2.8 | 94.29%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 13 | 13.2 | 2.65 | 20 | 2.8 | 94.64%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 14 | 13.2 | 2.66 | 20 | 2.8 | 95%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 15 | 13.2 | 2.62 | 20 | 2.8 | 93.57%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 16 | 13.2 | 2.63 | 20 | 2.8 | 93.93%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 17 | 13.2 | 2.72 | 20 | 2.8 | 97.14%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | DC전원용 | 18 | 13.21 | 2.71 | 20 | 2.8 | 96.79%
평균 |  |  |  | 13.2006 | 2.6533 |  |  | 94.76%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 2.72 |  |  | 97.14%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 2.6 |  |  | 92.86%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 기대수명(3년) 초과 운영에 따른 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 조작전원용
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2022.11.02 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 1 | 13.31 | 3.77 | 20 | 4.1 | 91.95%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 2 | 13.31 | 3.69 | 20 | 4.1 | 90%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 3 | 13.31 | 3.75 | 20 | 4.1 | 91.46%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 4 | 13.29 | 3.79 | 20 | 4.1 | 92.44%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 5 | 13.28 | 3.74 | 20 | 4.1 | 91.22%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 6 | 13.28 | 3.72 | 20 | 4.1 | 90.73%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 7 | 13.29 | 3.75 | 20 | 4.1 | 91.46%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 8 | 13.3 | 3.75 | 20 | 4.1 | 91.46%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 조작전원용 | 9 | 13.26 | 3.81 | 20 | 4.1 | 92.93%
평균 |  |  |  | 13.2922 | 3.7522 |  |  | 91.52%
최대값 |  |  |  | 13.31 | 3.81 |  |  | 92.93%
최소값 |  |  |  | 13.26 | 3.69 |  |  | 90%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3.기대수명(3년) 초과 운영에 따른 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2023.06.01 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.33 | 2.46 | 19 | 2.8 | 87.86%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.32 | 2.52 | 19 | 2.8 | 90%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.32 | 2.5 | 19 | 2.8 | 89.29%
2026-03-11 | 이마트 진주점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.33 | 2.56 | 19 | 2.8 | 91.43%
평균 |  |  |  | 13.325 | 2.51 |  |  | 89.64%
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.56 |  |  | 91.43%
최소값 |  |  |  | 13.32 | 2.46 |  |  | 87.86%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 진행 2. 내부저항 : 이상없음 3. 기대수명(3년) 도래에 따른 교체권유 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호