## UPS1호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-04 | 목포MBC | 3층 UPS실 UPS130KVA-1호 | 화재예방활동 | ESP | 200 | 2023.06.12 | 2023.07.01 | 2.3 | 60 | 28 | 23~27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.36 | 2.6 | 113% |  | Max. | 13.46 | 2.66
2 | 13.28 | 2.44 | 106.1% |  | Min | 13.22 | 2.36
3 | 13.32 | 2.61 | 113.5%
4 | 13.35 | 2.48 | 107.8%
5 | 13.29 | 2.66 | 115.7% |  | Total(V) | 400.87 | 13.3623
6 | 13.36 | 2.5 | 108.7%
7 | 13.28 | 2.52 | 109.6%
8 | 13.31 | 2.4 | 104.3%
9 | 13.4 | 2.43 | 105.7%
10 | 13.33 | 2.47 | 107.4%
11 | 13.32 | 2.38 | 103.5%
12 | 13.36 | 2.37 | 103%
13 | 13.37 | 2.43 | 105.7%
14 | 13.36 | 2.49 | 108.3%
15 | 13.3 | 2.42 | 105.2%
16 | 13.46 | 2.5 | 108.7%
17 | 13.46 | 2.37 | 103%
18 | 13.38 | 2.5 | 108.7%
19 | 13.38 | 2.41 | 104.8%
20 | 13.39 | 2.45 | 106.5%
21 | 13.41 | 2.42 | 105.2%
22 | 13.38 | 2.42 | 105.2%
23 | 13.41 | 2.36 | 102.6%
24 | 13.41 | 2.44 | 106.1%
25 | 13.37 | 2.41 | 104.8%
26 | 13.39 | 2.45 | 106.5%
27 | 13.41 | 2.41 | 104.8%
28 | 13.39 | 2.46 | 107%
29 | 13.35 | 2.39 | 103.9%
30 | 13.29 | 2.43 | 105.7%
31 | 13.35 | 2.54 | 110.4%
32 | 13.35 | 2.54 | 110.4%
33 | 13.37 | 2.58 | 112.2%
34 | 13.4 | 2.52 | 109.6%
35 | 13.33 | 2.61 | 113.5%
36 | 13.4 | 2.44 | 106.1%
37 | 13.32 | 2.49 | 108.3%
38 | 13.26 | 2.47 | 107.4%
39 | 13.36 | 2.52 | 109.6%
40 | 13.35 | 2.48 | 107.8%
41 | 13.35 | 2.5 | 108.7%
42 | 13.33 | 2.49 | 108.3%
43 | 13.34 | 2.46 | 107%
44 | 13.31 | 2.44 | 106.1%
45 | 13.37 | 2.49 | 108.3% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.37 | 2.48 | 107.8% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.37 | 2.5 | 108.7%
48 | 13.39 | 2.56 | 111.3%
49 | 13.41 | 2.54 | 110.4%
50 | 13.39 | 2.46 | 107%
51 | 13.22 | 2.49 | 108.3%
52 | 13.36 | 2.47 | 107.4%
53 | 13.36 | 2.47 | 107.4%
54 | 13.35 | 2.44 | 106.1%
55 | 13.39 | 2.47 | 107.4%
56 | 13.42 | 2.49 | 108.3%
57 | 13.42 | 2.46 | 107%
58 | 13.34 | 2.48 | 107.8%
59 | 13.43 | 2.49 | 108.3%
60 | 13.43 | 2.52 | 109.6%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-04 | 목포MBC | 3층 UPS실 UPS130KVA2호 | 화재예방활동 | ESP | 200 | 2023.06.12 | 2023.07.01 | 2.3 | 60 | 28 | 23~27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.24 | 2.54 | 110.4% |  | Max. | 13.64 | 2.63
2 | 13.19 | 2.48 | 107.8% |  | Min | 13.18 | 2.37
3 | 13.22 | 2.6 | 113%
4 | 13.26 | 2.57 | 111.7%
5 | 13.2 | 2.61 | 113.5% |  | Total(V) | 400.7 | 13.3567
6 | 13.18 | 2.47 | 107.4%
7 | 13.25 | 2.61 | 113.5%
8 | 13.22 | 2.54 | 110.4%
9 | 13.23 | 2.57 | 111.7%
10 | 13.28 | 2.52 | 109.6%
11 | 13.27 | 2.47 | 107.4%
12 | 13.26 | 2.5 | 108.7%
13 | 13.22 | 2.52 | 109.6%
14 | 13.27 | 2.46 | 107%
15 | 13.4 | 2.44 | 106.1%
16 | 13.39 | 2.6 | 113%
17 | 13.37 | 2.5 | 108.7%
18 | 13.46 | 2.5 | 108.7%
19 | 13.45 | 2.4 | 104.3%
20 | 13.46 | 2.4 | 104.3%
21 | 13.41 | 2.38 | 103.5%
22 | 13.39 | 2.37 | 103%
23 | 13.45 | 2.48 | 107.8%
24 | 13.48 | 2.41 | 104.8%
25 | 13.5 | 2.42 | 105.2%
26 | 13.53 | 2.52 | 109.6%
27 | 13.53 | 2.46 | 107%
28 | 13.52 | 2.47 | 107.4%
29 | 13.52 | 2.47 | 107.4%
30 | 13.54 | 2.44 | 106.1%
31 | 13.21 | 2.54 | 110.4%
32 | 13.2 | 2.54 | 110.4%
33 | 13.23 | 2.59 | 112.6%
34 | 13.21 | 2.54 | 110.4%
35 | 13.26 | 2.62 | 113.9%
36 | 13.22 | 2.47 | 107.4%
37 | 13.23 | 2.54 | 110.4%
38 | 13.21 | 2.41 | 104.8%
39 | 13.27 | 2.41 | 104.8%
40 | 13.22 | 2.44 | 106.1%
41 | 13.24 | 2.48 | 107.8%
42 | 13.27 | 2.45 | 106.5%
43 | 13.29 | 2.49 | 108.3%
44 | 13.31 | 2.42 | 105.2%
45 | 13.27 | 2.46 | 107% |  |  |  | 설치 사진
46 | 13.45 | 2.41 | 104.8% |  |  |  | 제품사진
47 | 13.48 | 2.4 | 104.3%
48 | 13.35 | 2.43 | 105.7%
49 | 13.35 | 2.41 | 104.8%
50 | 13.34 | 2.44 | 106.1%
51 | 13.36 | 2.43 | 105.7%
52 | 13.36 | 2.42 | 105.2%
53 | 13.35 | 2.44 | 106.1%
54 | 13.56 | 2.46 | 107%
55 | 13.62 | 2.57 | 111.7%
56 | 13.61 | 2.5 | 108.7%
57 | 13.61 | 2.57 | 111.7%
58 | 13.51 | 2.63 | 114.3%
59 | 13.64 | 2.5 | 108.7%
60 | 13.4 | 2.6 | 113%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## Sheet2
1.조명용 |  |  | 2.정류기
NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.49 | 1 | 13.2 | 9.71
2 | 13.23 | 2.36 | 2 | 13.13 | 5.65
3 | 13.21 | 2.48 | 3 | 13.24 | 5.57
4 | 13.16 | 2.29 | 4 | 13.38 | 7.07
5 | 13.17 | 2.57 | 5 | 13.25 | 5.35
6 | 13.2 | 2.42 | 6 | 13.42 | 7.1
7 | 13.2 | 2.43 | 7 | 13.23 | 8.52
8 | 13.14 | 2.38 | 8 | 13.33 | 6.76
9 | 13.2 | 2.2 | 9 | 13.29 | 5.38
10 | 13.26 | 2.41
11 | 13.21 | 2.27
12 | 13.21 | 2.34 | 3.비상발전기
13 | 13.22 | 2.29 | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
14 | 13.15 | 2.54 | 1 | 13.21 | 2.37
15 | 13.17 | 2.49 | 2 | 13.23 | 2.34
16 | 13.16 | 2.64 | 3 | 13.23 | 2.35
17 | 13.18 | 2.6 | 4 | 13.21 | 2.31
18 | 13.12 | 2.41