## VGS 600
형 명 | VGS 600 | 제조일자 | 2023.04.12 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 1 | 2.22 | 1.09 |  | 21 | 0.52 | 209.6%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 2 | 2.22 | 0.99 |  | 21 | 0.52 | 190.4%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 3 | 2.22 | 0.959 |  | 21 | 0.52 | 184.4%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 4 | 2.22 | 0.901 |  | 21 | 0.52 | 173.3%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 5 | 2.36 | 0.92 |  | 21 | 0.52 | 176.9%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 6 | 2.22 | 0.943 |  | 21 | 0.52 | 181.3%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 7 | 2.25 | 1.139 |  | 21 | 0.52 | 219%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 8 | 2.23 | 1.055 |  | 21 | 0.52 | 202.9%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 9 | 2.22 | 0.94 |  | 21 | 0.52 | 180.8%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 10 | 2.22 | 0.965 |  | 21 | 0.52 | 185.6%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 11 | 2.22 | 1.086 |  | 21 | 0.52 | 208.8%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 12 | 2.22 | 1.173 |  | 21 | 0.52 | 225.6%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 13 | 2.22 | 1.022 |  | 21 | 0.52 | 196.5%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 14 | 2.24 | 1.157 |  | 21 | 0.52 | 222.5%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 15 | 2.23 | 1.295 |  | 21 | 0.52 | 249%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 16 | 2.23 | 0.989 |  | 21 | 0.52 | 190.2%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 17 | 2.27 | 0.999 |  | 21 | 0.52 | 192.1%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 18 | 2.22 | 1.01 |  | 21 | 0.52 | 194.2%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 19 | 2.27 | 0.965 |  | 21 | 0.52 | 185.6%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 20 | 2.22 | 0.885 |  | 21 | 0.52 | 170.2%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 21 | 2.23 | 0.958 |  | 21 | 0.52 | 184.2%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 22 | 2.23 | 0.974 |  | 21 | 0.52 | 187.3%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 23 | 2.24 | 1.006 |  | 21 | 0.52 | 193.5%
2023-09-22 | 부산 센텀국사 | UPS 축전지#5 | 24 | 2.29 | 1.004 |  | 21 | 0.52 | 193.1%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진