## 산업용
형 명 | VGS 800 | 제조일자 | 2013.02.05 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 1 | 2.23 | 0.484 |  | 20 | 0.34 | 142.4%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 2 | 2.22 | 0.537 |  | 20 | 0.34 | 157.9%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 3 | 2.22 | 0.561 |  | 20 | 0.34 | 165%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 4 | 2.22 | 0.521 |  | 20 | 0.34 | 153.2%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 5 | 2.22 | 0.547 |  | 20 | 0.34 | 160.9%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 6 | 2.22 | 0.545 |  | 20 | 0.34 | 160.3%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 7 | 2.22 | 0.558 |  | 20 | 0.34 | 164.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 8 | 2.22 | 0.525 |  | 20 | 0.34 | 154.4%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 9 | 2.21 | 0.543 |  | 20 | 0.34 | 159.7%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 10 | 2.21 | 0.585 |  | 20 | 0.34 | 172.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 11 | 2.22 | 0.568 |  | 20 | 0.34 | 167.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 12 | 2.22 | 0.506 |  | 20 | 0.34 | 148.8%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 13 | 2.22 | 0.54 |  | 20 | 0.34 | 158.8%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 14 | 2.22 | 0.503 |  | 20 | 0.34 | 147.9%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 15 | 2.22 | 0.49 |  | 20 | 0.34 | 144.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 16 | 2.22 | 0.532 |  | 20 | 0.34 | 156.5%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 17 | 2.22 | 0.541 |  | 20 | 0.34 | 159.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 18 | 2.22 | 0.55 |  | 20 | 0.34 | 161.8%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 19 | 2.22 | 0.555 |  | 20 | 0.34 | 163.2%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 20 | 2.23 | 0.562 |  | 20 | 0.34 | 165.3%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 21 | 2.23 | 0.563 |  | 20 | 0.34 | 165.6%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 22 | 2.22 | 0.52 |  | 20 | 0.34 | 152.9%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 23 | 2.22 | 0.511 |  | 20 | 0.34 | 150.3%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 24 | 2.22 | 0.516 |  | 20 | 0.34 | 151.8%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 25 | 2.23 | 0.529 |  | 20 | 0.34 | 155.6%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 26 | 2.23 | 0.561 |  | 20 | 0.34 | 165%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 27 | 2.22 | 0.525 |  | 20 | 0.34 | 154.4%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 28 | 2.22 | 0.543 |  | 20 | 0.34 | 159.7%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 29 | 2.21 | 0.541 |  | 20 | 0.34 | 159.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 30 | 2.22 | 0.575 |  | 20 | 0.34 | 169.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 31 | 2.22 | 0.555 |  | 20 | 0.34 | 163.2%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 32 | 2.22 | 0.562 |  | 20 | 0.34 | 165.3%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 33 | 2.23 | 0.538 |  | 20 | 0.34 | 158.2%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 34 | 2.22 | 0.528 |  | 20 | 0.34 | 155.3%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 35 | 2.22 | 0.537 |  | 20 | 0.34 | 157.9%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 36 | 2.22 | 0.549 |  | 20 | 0.34 | 161.5%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 37 | 2.23 | 0.522 |  | 20 | 0.34 | 153.5%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 38 | 2.22 | 0.556 |  | 20 | 0.34 | 163.5%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 39 | 2.22 | 0.559 |  | 20 | 0.34 | 164.4%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 40 | 2.22 | 0.532 |  | 20 | 0.34 | 156.5%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 41 | 2.22 | 0.506 |  | 20 | 0.34 | 148.8%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 42 | 2.22 | 0.51 |  | 20 | 0.34 | 150%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 43 | 2.22 | 0.555 |  | 20 | 0.34 | 163.2%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 44 | 2.21 | 0.54 |  | 20 | 0.34 | 158.8%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 45 | 2.21 | 0.532 |  | 20 | 0.34 | 156.5%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 46 | 2.21 | 0.609 |  | 20 | 0.34 | 179.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 47 | 2.21 | 0.547 |  | 20 | 0.34 | 160.9%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 48 | 2.22 | 0.543 |  | 20 | 0.34 | 159.7%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 49 | 2.22 | 0.576 |  | 20 | 0.34 | 169.4%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 50 | 2.22 | 0.54 |  | 20 | 0.34 | 158.8%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 51 | 2.22 | 0.551 |  | 20 | 0.34 | 162.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 52 | 2.22 | 0.518 |  | 20 | 0.34 | 152.4%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 53 | 2.22 | 0.534 |  | 20 | 0.34 | 157.1%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 54 | 2.22 | 0.538 |  | 20 | 0.34 | 158.2%
2023-10-16 | 경기그린에너지 | 110V용 | 55 | 2.23 | 0.531 |  | 20 | 0.34 | 156.2%
점검내용 | 1. 구매연계활동 으로 방문함 2. 전체적으로 제품상태는 양호함 3. 기대수명 종료 시점 도래에 대해 설명하고 신품교체를 권유함 |  |  |  | 비 고 | 55 EA 2단 3열로 큐비클내 설치 운용 중임
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진