## 산업용
형 명 | VGS 1000 | 제조일자 | 2013.02.05 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 1 | 2.25 | 0.512 |  | 20 | 0.29 | 176.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 2 | 2.24 | 0.55 |  | 20 | 0.29 | 189.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 3 | 2.24 | 0.538 |  | 20 | 0.29 | 185.5%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 4 | 2.24 | 0.585 |  | 20 | 0.29 | 201.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 5 | 2.25 | 0.548 |  | 20 | 0.29 | 189%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 6 | 2.24 | 0.548 |  | 20 | 0.29 | 189%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 7 | 2.24 | 0.514 |  | 20 | 0.29 | 177.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 8 | 2.23 | 0.529 |  | 20 | 0.29 | 182.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 9 | 2.24 | 0.51 |  | 20 | 0.29 | 175.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 10 | 2.24 | 0.515 |  | 20 | 0.29 | 177.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 11 | 2.24 | 0.528 |  | 20 | 0.29 | 182.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 12 | 2.24 | 0.519 |  | 20 | 0.29 | 179%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 13 | 2.24 | 0.5 |  | 20 | 0.29 | 172.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 14 | 2.24 | 0.532 |  | 20 | 0.29 | 183.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 15 | 2.24 | 0.503 |  | 20 | 0.29 | 173.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 16 | 2.24 | 0.539 |  | 20 | 0.29 | 185.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 17 | 2.24 | 0.532 |  | 20 | 0.29 | 183.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 18 | 2.24 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 19 | 2.24 | 0.545 |  | 20 | 0.29 | 187.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 20 | 2.24 | 0.54 |  | 20 | 0.29 | 186.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 21 | 2.24 | 0.521 |  | 20 | 0.29 | 179.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 22 | 2.24 | 0.533 |  | 20 | 0.29 | 183.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 23 | 2.24 | 0.529 |  | 20 | 0.29 | 182.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 24 | 2.24 | 0.536 |  | 20 | 0.29 | 184.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 25 | 2.24 | 0.554 |  | 20 | 0.29 | 191%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 26 | 2.24 | 0.533 |  | 20 | 0.29 | 183.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 27 | 2.24 | 0.567 |  | 20 | 0.29 | 195.5%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 28 | 2.24 | 0.534 |  | 20 | 0.29 | 184.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 29 | 2.25 | 0.534 |  | 20 | 0.29 | 184.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 30 | 2.25 | 0.534 |  | 20 | 0.29 | 184.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 31 | 2.24 | 0.534 |  | 20 | 0.29 | 184.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 32 | 2.24 | 0.516 |  | 20 | 0.29 | 177.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 33 | 2.24 | 0.51 |  | 20 | 0.29 | 175.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 34 | 2.24 | 0.546 |  | 20 | 0.29 | 188.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 35 | 2.24 | 0.543 |  | 20 | 0.29 | 187.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 36 | 2.24 | 0.522 |  | 20 | 0.29 | 180%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 37 | 2.24 | 0.546 |  | 20 | 0.29 | 188.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 38 | 2.24 | 0.508 |  | 20 | 0.29 | 175.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 39 | 2.24 | 0.503 |  | 20 | 0.29 | 173.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 40 | 2.23 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 41 | 2.23 | 0.512 |  | 20 | 0.29 | 176.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 42 | 2.23 | 0.529 |  | 20 | 0.29 | 182.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 43 | 2.23 | 0.508 |  | 20 | 0.29 | 175.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 44 | 2.24 | 0.534 |  | 20 | 0.29 | 184.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 45 | 2.24 | 0.525 |  | 20 | 0.29 | 181%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 46 | 2.24 | 0.522 |  | 20 | 0.29 | 180%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 47 | 2.24 | 0.527 |  | 20 | 0.29 | 181.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 48 | 2.23 | 0.515 |  | 20 | 0.29 | 177.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 49 | 2.23 | 0.53 |  | 20 | 0.29 | 182.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 50 | 2.23 | 0.499 |  | 20 | 0.29 | 172.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 51 | 2.24 | 0.511 |  | 20 | 0.29 | 176.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 52 | 2.23 | 0.554 |  | 20 | 0.29 | 191%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 53 | 2.23 | 0.532 |  | 20 | 0.29 | 183.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 54 | 2.23 | 0.543 |  | 20 | 0.29 | 187.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 55 | 2.23 | 0.541 |  | 20 | 0.29 | 186.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 56 | 2.24 | 0.48 |  | 20 | 0.29 | 165.5%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 57 | 2.24 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 58 | 2.24 | 0.53 |  | 20 | 0.29 | 182.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 59 | 2.23 | 0.549 |  | 20 | 0.29 | 189.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 60 | 2.24 | 0.533 |  | 20 | 0.29 | 183.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 61 | 2.24 | 0.518 |  | 20 | 0.29 | 178.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 62 | 2.25 | 0.525 |  | 20 | 0.29 | 181%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 63 | 2.24 | 0.507 |  | 20 | 0.29 | 174.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 64 | 2.25 | 0.519 |  | 20 | 0.29 | 179%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 65 | 2.25 | 0.49 |  | 20 | 0.29 | 169%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 66 | 2.24 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 67 | 2.24 | 0.485 |  | 20 | 0.29 | 167.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 68 | 2.24 | 0.502 |  | 20 | 0.29 | 173.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 69 | 2.25 | 0.528 |  | 20 | 0.29 | 182.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 70 | 2.25 | 0.513 |  | 20 | 0.29 | 176.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 71 | 2.24 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 72 | 2.24 | 0.494 |  | 20 | 0.29 | 170.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 73 | 2.24 | 0.508 |  | 20 | 0.29 | 175.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 74 | 2.24 | 0.526 |  | 20 | 0.29 | 181.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 75 | 2.24 | 0.508 |  | 20 | 0.29 | 175.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 76 | 2.24 | 0.5 |  | 20 | 0.29 | 172.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 77 | 2.24 | 0.486 |  | 20 | 0.29 | 167.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 78 | 2.24 | 0.476 |  | 20 | 0.29 | 164.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 79 | 2.24 | 0.462 |  | 20 | 0.29 | 159.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 80 | 2.24 | 0.491 |  | 20 | 0.29 | 169.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 81 | 2.24 | 0.504 |  | 20 | 0.29 | 173.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 82 | 2.24 | 0.562 |  | 20 | 0.29 | 193.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 83 | 2.24 | 0.506 |  | 20 | 0.29 | 174.5%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 84 | 2.23 | 0.508 |  | 20 | 0.29 | 175.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 85 | 2.24 | 0.496 |  | 20 | 0.29 | 171%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 86 | 2.24 | 0.505 |  | 20 | 0.29 | 174.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 87 | 2.24 | 0.512 |  | 20 | 0.29 | 176.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 88 | 2.24 | 0.507 |  | 20 | 0.29 | 174.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 89 | 2.25 | 0.527 |  | 20 | 0.29 | 181.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 90 | 2.24 | 0.531 |  | 20 | 0.29 | 183.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 91 | 2.24 | 0.53 |  | 20 | 0.29 | 182.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 92 | 2.24 | 0.491 |  | 20 | 0.29 | 169.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 93 | 2.24 | 0.518 |  | 20 | 0.29 | 178.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 94 | 2.23 | 0.533 |  | 20 | 0.29 | 183.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 95 | 2.24 | 0.486 |  | 20 | 0.29 | 167.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 96 | 2.24 | 0.495 |  | 20 | 0.29 | 170.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 97 | 2.24 | 0.544 |  | 20 | 0.29 | 187.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 98 | 2.24 | 0.469 |  | 20 | 0.29 | 161.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 99 | 2.24 | 0.448 |  | 20 | 0.29 | 154.5%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 100 | 2.23 | 0.491 |  | 20 | 0.29 | 169.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 101 | 2.23 | 0.455 |  | 20 | 0.29 | 156.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 102 | 2.24 | 0.434 |  | 20 | 0.29 | 149.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 103 | 2.23 | 0.491 |  | 20 | 0.29 | 169.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 104 | 2.23 | 0.439 |  | 20 | 0.29 | 151.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 105 | 2.24 | 0.443 |  | 20 | 0.29 | 152.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 106 | 2.24 | 0.462 |  | 20 | 0.29 | 159.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 107 | 2.23 | 0.457 |  | 20 | 0.29 | 157.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 108 | 2.23 | 0.465 |  | 20 | 0.29 | 160.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 109 | 2.23 | 0.494 |  | 20 | 0.29 | 170.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 110 | 2.24 | 0.485 |  | 20 | 0.29 | 167.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 111 | 2.24 | 0.481 |  | 20 | 0.29 | 165.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 112 | 2.24 | 0.485 |  | 20 | 0.29 | 167.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 113 | 2.23 | 0.454 |  | 20 | 0.29 | 156.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 114 | 2.24 | 0.471 |  | 20 | 0.29 | 162.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 115 | 2.24 | 0.502 |  | 20 | 0.29 | 173.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 116 | 2.24 | 0.503 |  | 20 | 0.29 | 173.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 117 | 2.24 | 0.525 |  | 20 | 0.29 | 181%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 118 | 2.24 | 0.542 |  | 20 | 0.29 | 186.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 119 | 2.25 | 0.508 |  | 20 | 0.29 | 175.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 120 | 2.24 | 0.536 |  | 20 | 0.29 | 184.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 121 | 2.23 | 0.519 |  | 20 | 0.29 | 179%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 122 | 2.23 | 0.542 |  | 20 | 0.29 | 186.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 123 | 2.23 | 0.53 |  | 20 | 0.29 | 182.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 124 | 2.23 | 0.53 |  | 20 | 0.29 | 182.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 125 | 2.23 | 0.511 |  | 20 | 0.29 | 176.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 126 | 2.23 | 0.5 |  | 20 | 0.29 | 172.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 127 | 2.23 | 0.5 |  | 20 | 0.29 | 172.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 128 | 2.23 | 0.502 |  | 20 | 0.29 | 173.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 129 | 2.23 | 0.519 |  | 20 | 0.29 | 179%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 130 | 2.23 | 0.498 |  | 20 | 0.29 | 171.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 131 | 2.23 | 0.489 |  | 20 | 0.29 | 168.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 132 | 2.23 | 0.513 |  | 20 | 0.29 | 176.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 133 | 2.23 | 0.473 |  | 20 | 0.29 | 163.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 134 | 2.24 | 0.532 |  | 20 | 0.29 | 183.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 135 | 2.23 | 0.475 |  | 20 | 0.29 | 163.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 136 | 2.23 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 137 | 2.24 | 0.471 |  | 20 | 0.29 | 162.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 138 | 2.23 | 0.457 |  | 20 | 0.29 | 157.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 139 | 2.24 | 0.428 |  | 20 | 0.29 | 147.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 140 | 2.23 | 0.461 |  | 20 | 0.29 | 159%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 141 | 2.23 | 0.465 |  | 20 | 0.29 | 160.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 142 | 2.23 | 0.486 |  | 20 | 0.29 | 167.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 143 | 2.23 | 0.475 |  | 20 | 0.29 | 163.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 144 | 2.23 | 0.47 |  | 20 | 0.29 | 162.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 145 | 2.23 | 0.512 |  | 20 | 0.29 | 176.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 146 | 2.23 | 0.499 |  | 20 | 0.29 | 172.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 147 | 2.23 | 0.508 |  | 20 | 0.29 | 175.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 148 | 2.23 | 0.592 |  | 20 | 0.29 | 204.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 149 | 2.23 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 150 | 2.24 | 0.544 |  | 20 | 0.29 | 187.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 151 | 2.23 | 0.558 |  | 20 | 0.29 | 192.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 152 | 2.24 | 0.505 |  | 20 | 0.29 | 174.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 153 | 2.24 | 0.519 |  | 20 | 0.29 | 179%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 154 | 2.23 | 0.47 |  | 20 | 0.29 | 162.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 155 | 2.24 | 0.514 |  | 20 | 0.29 | 177.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 156 | 2.24 | 0.486 |  | 20 | 0.29 | 167.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 157 | 2.23 | 0.503 |  | 20 | 0.29 | 173.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 158 | 2.24 | 0.5 |  | 20 | 0.29 | 172.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 159 | 2.24 | 0.491 |  | 20 | 0.29 | 169.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 160 | 2.23 | 0.504 |  | 20 | 0.29 | 173.8%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 161 | 2.24 | 0.521 |  | 20 | 0.29 | 179.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 162 | 2.24 | 0.499 |  | 20 | 0.29 | 172.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 163 | 2.24 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 164 | 2.25 | 0.542 |  | 20 | 0.29 | 186.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 165 | 2.24 | 0.553 |  | 20 | 0.29 | 190.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 166 | 2.23 | 0.554 |  | 20 | 0.29 | 191%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 167 | 2.25 | 0.553 |  | 20 | 0.29 | 190.7%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 168 | 2.24 | 0.528 |  | 20 | 0.29 | 182.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 169 | 2.24 | 0.516 |  | 20 | 0.29 | 177.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 170 | 2.24 | 0.513 |  | 20 | 0.29 | 176.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 171 | 2.24 | 0.561 |  | 20 | 0.29 | 193.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 172 | 2.24 | 0.547 |  | 20 | 0.29 | 188.6%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 173 | 2.24 | 0.523 |  | 20 | 0.29 | 180.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 174 | 2.24 | 0.531 |  | 20 | 0.29 | 183.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 175 | 2.23 | 0.514 |  | 20 | 0.29 | 177.2%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 176 | 2.24 | 0.52 |  | 20 | 0.29 | 179.3%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 177 | 2.24 | 0.529 |  | 20 | 0.29 | 182.4%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 178 | 2.23 | 0.574 |  | 20 | 0.29 | 197.9%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 179 | 2.23 | 0.56 |  | 20 | 0.29 | 193.1%
2025-11-18 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 180 | 2.24 | 0.563 |  | 20 | 0.29 | 194.1%
점검내용 | 1. 구매연계활동 으로 방문함 2. 전체적으로 제품상태는 양호함 3. 기대수명 종료 시점 도래에 대해 설명하고 신품교체를 권유함 |  |  |  | 비 고 | 180 EA 2단 3열로 큐비클내 설치 운용 중임
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진