## 1호기(125V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR190723 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 1 | 2.22 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 2 | 2.22 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 3 | 2.23 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 4 | 2.2 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 5 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 6 | 2.22 | 0.63 | 22 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 7 | 2.2 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 8 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 9 | 2.22 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 10 | 2.21 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 11 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 12 | 2.21 | 0.64 | 22 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 13 | 2.21 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 14 | 2.23 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 15 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 16 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 17 | 2.2 | 0.58 | 22 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 18 | 2.2 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 19 | 2.2 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 20 | 2.21 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 21 | 2.22 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 22 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 23 | 2.2 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 24 | 2.21 | 0.6 | 22 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 25 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 26 | 2.2 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 27 | 2.22 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 28 | 2.2 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 29 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 30 | 2.22 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 31 | 2.2 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 32 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 33 | 2.21 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 34 | 2.22 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 35 | 2.2 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 36 | 2.21 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 37 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 38 | 2.21 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 39 | 2.21 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 40 | 2.22 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 41 | 2.21 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 42 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 43 | 2.2 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 44 | 2.22 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 45 | 2.22 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 46 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 47 | 2.21 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 48 | 2.22 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 49 | 2.22 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 50 | 2.21 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 51 | 2.21 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 52 | 2.22 | 0.61 | 22 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 53 | 2.22 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 54 | 2.22 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 55 | 2.22 | 0.62 | 22 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 56 | 2.24 | 0.63 | 22 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 57 | 2.22 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(125V DC) | 58 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
평균 |  |  |  | 2.2126 | 0.7181 |  |  | 312.2%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.86 |  |  | 373.9%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.58 |  |  | 252.2%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.21V/EA / 0.58~0.86mΩ(볼트부 측정) 3. 커버크랙 이상없음 4. DCA : 4.1 ACA : 4.3 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진 촬영불가 지역

## 1호기(250V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR190723 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 116
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 1 | 2.22 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 2 | 2.22 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 3 | 2.23 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 4 | 2.24 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 5 | 2.23 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 6 | 2.21 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 7 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 8 | 2.22 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 9 | 2.22 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 10 | 2.22 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 11 | 2.21 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 12 | 2.21 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 13 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 14 | 2.21 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 15 | 2.21 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 16 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 17 | 2.25 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 18 | 2.23 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 19 | 2.2 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 20 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 21 | 2.2 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 22 | 2.21 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 23 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 24 | 2.21 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 25 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 26 | 2.21 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 27 | 2.2 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 28 | 2.21 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 29 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 30 | 2.22 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 31 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 32 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 33 | 2.21 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 34 | 2.22 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 35 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 36 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 37 | 2.23 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 38 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 39 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 40 | 2.22 | 0.82 | 22 | 0.23 | 356.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 41 | 2.22 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 42 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 43 | 2.22 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 44 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 45 | 2.22 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 46 | 2.2 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 47 | 2.23 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 48 | 2.23 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 49 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 50 | 2.23 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 51 | 2.2 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 52 | 2.2 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 53 | 2.22 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 54 | 2.23 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 55 | 2.2 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 56 | 2.2 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 57 | 2.2 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 58 | 2.2 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 59 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 60 | 2.2 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 61 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 62 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 63 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 64 | 2.23 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 65 | 2.21 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 66 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 67 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 68 | 2.23 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 69 | 2.21 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 70 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 71 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 72 | 2.21 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 73 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 74 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 75 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 76 | 2.22 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 77 | 2.22 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 78 | 2.22 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 79 | 2.22 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 80 | 2.23 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 81 | 2.23 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 82 | 2.23 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 83 | 2.22 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 84 | 2.22 | 0.64 | 22 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 85 | 2.22 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 86 | 2.23 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 87 | 2.21 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 88 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 89 | 2.22 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 90 | 2.21 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 91 | 2.21 | 0.64 | 22 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 92 | 2.22 | 0.65 | 22 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 93 | 2.21 | 0.63 | 22 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 94 | 2.21 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 95 | 2.21 | 0.62 | 22 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 96 | 2.23 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 97 | 2.23 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 98 | 2.23 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 99 | 2.23 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 100 | 2.23 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 101 | 2.23 | 0.66 | 22 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 102 | 2.22 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 103 | 2.23 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 104 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 105 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 106 | 2.23 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 107 | 2.23 | 0.63 | 22 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 108 | 2.2 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 109 | 2.2 | 0.68 | 22 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 110 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 111 | 2.21 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 112 | 2.2 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 113 | 2.22 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 114 | 2.2 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 115 | 2.2 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 1호기(250V DC) | 116 | 2.22 | 0.65 |  | 0.23 | 282.6%
평균 |  |  |  | 2.2156 | 0.70603 |  |  | 307%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.82 |  |  | 356.5%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.62 |  |  | 269.6%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.62~0.82mΩ(볼트부 측정) 3. 커버크랙 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진 촬영불가 지역

## 2호기(125V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR191210 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 1 | 2.21 | 0.85 | 22 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 2 | 2.21 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 3 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 4 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 5 | 2.21 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 6 | 2.21 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 7 | 2.21 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 8 | 2.21 | 0.85 | 22 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 9 | 2.21 | 0.85 | 22 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 10 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 11 | 2.21 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 12 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 13 | 2.21 | 0.85 | 22 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 14 | 2.21 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 15 | 2.21 | 0.87 | 22 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 16 | 2.22 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 17 | 2.22 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 18 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 19 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 20 | 2.22 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 21 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 22 | 2.2 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 23 | 2.2 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 24 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 25 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 26 | 2.2 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 27 | 2.21 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 28 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 29 | 2.21 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 30 | 2.21 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 31 | 2.21 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 32 | 2.19 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 33 | 2.21 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 34 | 2.21 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 35 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 36 | 2.21 | 0.87 | 22 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 37 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 38 | 2.22 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 39 | 2.22 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 40 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 41 | 2.2 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 42 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 43 | 2.21 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 44 | 2.21 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 45 | 2.21 | 0.82 | 22 | 0.23 | 356.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 46 | 2.21 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 47 | 2.21 | 0.82 | 22 | 0.23 | 356.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 48 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 49 | 2.21 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 50 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 51 | 2.2 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 52 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 53 | 2.2 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 54 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 55 | 2.21 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 56 | 2.25 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 57 | 2.22 | 0.87 | 22 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(125V DC) | 58 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
평균 |  |  |  | 2.211 | 0.80103 |  | 0.23 | 348.3%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.88 |  |  | 382.6%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.69 |  |  | 300%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.21V/EA / 0.69~0.88mΩ(볼트부 측정) 3. #3,#29,#32,#41,#43번 전지 커버 크랙 발생 →접착제 도포 완료 4. DCA : 1.8 / ACA : 1.0 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#32번 전지 커버

## 2호기(250V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR191210 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 116
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 1 | 2.21 | 0.9 | 22 | 0.23 | 391.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 2 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 3 | 2.21 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 4 | 2.24 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 5 | 2.21 | 0.85 | 22 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 6 | 2.23 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 7 | 2.21 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 8 | 2.21 | 0.9 | 22 | 0.23 | 391.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 9 | 2.25 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 10 | 2.21 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 11 | 2.21 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 12 | 2.22 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 13 | 2.19 | 0.82 | 22 | 0.23 | 356.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 14 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 15 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 16 | 2.21 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 17 | 2.23 | 0.87 | 22 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 18 | 2.22 | 0.87 | 22 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 19 | 2.22 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 20 | 2.22 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 21 | 2.22 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 22 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 23 | 2.23 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 24 | 2.22 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 25 | 2.22 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 26 | 2.21 | 0.81 | 22 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 27 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 28 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 29 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 30 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 31 | 2.22 | 0.89 | 22 | 0.23 | 387%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 32 | 2.22 | 0.87 | 22 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 33 | 2.25 | 0.85 | 22 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 34 | 2.2 | 0.91 | 22 | 0.23 | 395.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 35 | 2.22 | 0.87 | 22 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 36 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 37 | 2.22 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 38 | 2.23 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 39 | 2.23 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 40 | 2.23 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 41 | 2.22 | 0.82 | 22 | 0.23 | 356.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 42 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 43 | 2.21 | 0.91 | 22 | 0.23 | 395.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 44 | 2.21 | 0.92 | 22 | 0.23 | 400%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 45 | 2.23 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 46 | 2.21 | 0.98 | 22 | 0.23 | 426.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 47 | 2.23 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 48 | 2.21 | 0.89 | 22 | 0.23 | 387%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 49 | 2.21 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 50 | 2.21 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 51 | 2.21 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 52 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 53 | 2.21 | 0.59 | 22 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 54 | 2.21 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 55 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 56 | 2.22 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 57 | 2.22 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 58 | 2.22 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 59 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 60 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 61 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 62 | 2.22 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 63 | 2.22 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 64 | 2.22 | 0.8 | 22 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 65 | 2.22 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 66 | 2.22 | 0.74 | 22 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 67 | 2.21 | 0.9 | 22 | 0.23 | 391.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 68 | 2.21 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 69 | 2.22 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 70 | 2.21 | 0.67 | 22 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 71 | 2.21 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 72 | 2.2 | 0.79 | 22 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 73 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 74 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 75 | 2.21 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 76 | 2.22 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 77 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 78 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 79 | 2.21 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 80 | 2.21 | 0.78 | 22 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 81 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 82 | 2.22 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 83 | 2.22 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 84 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 85 | 2.22 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 86 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 87 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 88 | 2.21 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 89 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 90 | 2.22 | 0.72 | 22 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 91 | 2.22 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 92 | 2.22 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 93 | 2.23 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 94 | 2.22 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 95 | 2.22 | 0.83 | 22 | 0.23 | 360.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 96 | 2.22 | 0.88 | 22 | 0.23 | 382.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 97 | 2.22 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 98 | 2.22 | 0.71 | 22 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 99 | 2.21 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 100 | 2.24 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 101 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 102 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 103 | 2.22 | 0.82 | 22 | 0.23 | 356.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 104 | 2.22 | 0.73 | 22 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 105 | 2.2 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 106 | 2.21 | 0.76 | 22 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 107 | 2.21 | 0.7 | 22 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 108 | 2.21 | 0.84 | 22 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 109 | 2.2 | 0.77 | 22 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 110 | 2.21 | 0.75 | 22 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 111 | 2.22 | 0.85 | 22 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 112 | 2.21 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 113 | 2.21 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 114 | 2.27 | 0.89 | 22 | 0.23 | 387%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 115 | 2.19 | 0.94 | 22 | 0.23 | 408.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 2호기(250V DC) | 116 | 2.22 | 0.86 | 22 | 0.23 | 373.9%
평균 |  |  |  | 2.2167 | 0.8031 |  |  | 349.2%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 0.98 |  |  | 426.1%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.59 |  |  | 256.5%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.59~0.98mΩ(볼트부 측정) 3. #3,#29,#66,#72,#109,#115번 전지 커버 크랙 발생 →접착제 도포 완료 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#115번 전지 커버크랙

## 3호기(125V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR241121 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 1 | 2.23 | 0.75 | 24 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 2 | 2.19 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 3 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 4 | 2.21 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 5 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 6 | 2.2 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 7 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 8 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 9 | 2.23 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 10 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 11 | 2.23 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 12 | 2.22 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 13 | 2.23 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 14 | 2.22 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 15 | 2.22 | 0.75 | 24 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 16 | 2.23 | 0.78 | 24 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 17 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 18 | 2.2 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 19 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 20 | 2.2 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 21 | 2.21 | 0.79 | 24 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 22 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 23 | 2.19 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 24 | 2.2 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 25 | 2.2 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 26 | 2.2 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 27 | 2.19 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 28 | 2.21 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 29 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 30 | 2.2 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 31 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 32 | 2.23 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 33 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 34 | 2.22 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 35 | 2.26 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 36 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 37 | 2.2 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 38 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 39 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 40 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 41 | 2.2 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 42 | 2.2 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 43 | 2.2 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 44 | 2.23 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 45 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 46 | 2.2 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 47 | 2.2 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 48 | 2.2 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 49 | 2.2 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 50 | 2.24 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 51 | 2.23 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 52 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 53 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 54 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 55 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 56 | 2.19 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 57 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(125V DC) | 58 | 2.23 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
평균 |  |  |  | 2.2134 | 0.66155 |  |  | 287.6%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.79 |  |  | 343.5%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.53 |  |  | 230.4%
점검내용 | 1. 화재예방활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.21V/EA / 0.53~0.79mΩ(볼트부 측정) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## 3호기(250V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR241121 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 116
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 1 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 2 | 2.24 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 3 | 2.22 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 4 | 2.22 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 5 | 2.22 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 6 | 2.22 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 7 | 2.22 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 8 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 9 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 10 | 2.23 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 11 | 2.22 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 12 | 2.24 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 13 | 2.21 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 14 | 2.25 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 15 | 2.21 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 16 | 2.25 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 17 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 18 | 2.25 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 19 | 2.23 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 20 | 2.22 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 21 | 2.24 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 22 | 2.23 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 23 | 2.23 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 24 | 2.25 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 25 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 26 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 27 | 2.23 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 28 | 2.21 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 29 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 30 | 2.21 | 0.78 | 24 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 31 | 2.23 | 0.79 | 24 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 32 | 2.24 | 0.84 | 24 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 33 | 2.2 | 0.84 | 24 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 34 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 35 | 2.24 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 36 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 37 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 38 | 2.25 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 39 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 40 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 41 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 42 | 2.21 | 0.79 | 24 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 43 | 2.22 | 0.8 | 24 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 44 | 2.21 | 0.85 | 24 | 0.23 | 369.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 45 | 2.21 | 0.87 | 24 | 0.23 | 378.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 46 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 47 | 2.23 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 48 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 49 | 2.22 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 50 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 51 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 52 | 2.25 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 53 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 54 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 55 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 56 | 2.24 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 57 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 58 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 59 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 60 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 61 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 62 | 2.24 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 63 | 2.24 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 64 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 65 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 66 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 67 | 2.21 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 68 | 2.23 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 69 | 2.22 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 70 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 71 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 72 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 73 | 2.2 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 74 | 2.25 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 75 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 76 | 2.24 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 77 | 2.23 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 78 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 79 | 2.25 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 80 | 2.24 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 81 | 2.24 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 82 | 2.23 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 83 | 2.24 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 84 | 2.27 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 85 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 86 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 87 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 88 | 2.22 | 0.84 | 24 | 0.23 | 365.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 89 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 90 | 2.2 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 91 | 2.26 | 0.8 | 24 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 92 | 2.2 | 0.8 | 24 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 93 | 2.21 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 94 | 2.23 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 95 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 96 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 97 | 2.2 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 98 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 99 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 100 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 101 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 102 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 103 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 104 | 2.25 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 105 | 2.2 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 106 | 2.22 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 107 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 108 | 2.22 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 109 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 110 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 111 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 112 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 113 | 2.2 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 114 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 115 | 2.2 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 3호기(250V DC) | 116 | 2.22 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
평균 |  |  |  | 2.2223 | 0.67716 |  |  | 294.4%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 0.87 |  |  | 378.3%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.53 |  |  | 230.4%
점검내용 | 1. 화재예방활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.53~0.87mΩ(볼트부 측정) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영불가지역

## 4호기(125V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR200210 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 58
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 1 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 2 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 3 | 2.22 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 4 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 5 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 6 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 7 | 2.25 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 8 | 2.19 | 0.75 | 24 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 9 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 10 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 11 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 12 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 13 | 2.22 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 14 | 2.24 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 15 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 16 | 2.2 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 17 | 2.21 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 18 | 2.21 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 19 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 20 | 2.21 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 21 | 2.22 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 22 | 2.2 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 23 | 2.2 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 24 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 25 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 26 | 2.2 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 27 | 2.19 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 28 | 2.2 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 29 | 2.2 | 0.75 | 24 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 30 | 2.22 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 31 | 2.2 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 32 | 2.2 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 33 | 2.2 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 34 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 35 | 2.21 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 36 | 2.18 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 37 | 2.2 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 38 | 2.21 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 39 | 2.19 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 40 | 2.2 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 41 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 42 | 2.2 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 43 | 2.2 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 44 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 45 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 46 | 2.21 | 0.8 | 24 | 0.23 | 347.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 47 | 2.25 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 48 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 49 | 2.22 | 0.78 | 24 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 50 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 51 | 2.2 | 0.77 | 24 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 52 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 53 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 54 | 2.22 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 55 | 2.21 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 56 | 2.21 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 57 | 2.2 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(125V DC) | 58 | 2.21 | 0.81 | 24 | 0.23 | 352.2%
평균 |  |  |  | 2.2112 | 0.69655 |  |  | 302.8%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.81 |  |  | 352.2%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.61 |  |  | 265.2%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.59~0.98mΩ(볼트부 측정) 3. #20,#26,#27,#36,#39번 전지 커버 크랙 발생 →접착제 도포 완료 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#39번 전지 커버 크랙

## 4호기(250V DC)
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | FR200210 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 116
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 1 | 2.22 | 0.81 | 24 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 2 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 3 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 4 | 2.2 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 5 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 6 | 2.21 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 7 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 8 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 9 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 10 | 2.2 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 11 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 12 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 13 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 14 | 2.23 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 15 | 2.23 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 16 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 17 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 18 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 19 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 20 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 21 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 22 | 2.25 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 23 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 24 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 25 | 2.25 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 26 | 2.21 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 27 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 28 | 2.2 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 29 | 2.24 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 30 | 2.23 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 31 | 2.23 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 32 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 33 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 34 | 2.23 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 35 | 2.23 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 36 | 2.21 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 37 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 38 | 2.23 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 39 | 2.23 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 40 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 41 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 42 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 43 | 2.25 | 0.71 | 24 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 44 | 2.21 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 45 | 2.25 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 46 | 2.21 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 47 | 2.21 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 48 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 49 | 2.21 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 50 | 2.21 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 51 | 2.23 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 52 | 2.21 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 53 | 2.23 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 54 | 2.22 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 55 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 56 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 57 | 2.2 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 58 | 2.2 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 59 | 2.23 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 60 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 61 | 2.22 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 62 | 2.22 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 63 | 2.21 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 64 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 65 | 2.21 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 66 | 2.21 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 67 | 2.22 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 68 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 69 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 70 | 2.27 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 71 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 72 | 2.21 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 73 | 2.22 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 74 | 2.23 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 75 | 2.21 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 76 | 2.22 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 77 | 2.26 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 78 | 2.21 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 79 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 80 | 2.22 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 81 | 2.21 | 0.75 | 24 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 82 | 2.21 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 83 | 2.23 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 84 | 2.22 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 85 | 2.23 | 0.65 | 24 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 86 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 87 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 88 | 2.22 | 0.74 | 24 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 89 | 2.22 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 90 | 2.24 | 0.76 | 24 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 91 | 2.22 | 0.7 | 24 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 92 | 2.22 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 93 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 94 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 95 | 2.22 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 96 | 2.21 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 97 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 98 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 99 | 2.22 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 100 | 2.22 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 101 | 2.21 | 0.66 | 24 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 102 | 2.21 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 103 | 2.21 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 104 | 2.22 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 105 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 106 | 2.24 | 0.69 | 24 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 107 | 2.22 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 108 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 109 | 2.21 | 0.64 | 24 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 110 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 111 | 2.23 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 112 | 2.26 | 0.72 | 24 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 113 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 114 | 2.22 | 0.63 | 24 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 115 | 2.22 | 0.67 | 24 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 4호기(250V DC) | 116 | 2.23 | 0.73 | 24 | 0.23 | 317.4%
평균 |  |  |  | 2.2203 | 0.67733 |  |  | 294.5%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 0.81 |  |  | 352.2%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.57 |  |  | 247.8%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.59~0.98mΩ(볼트부 측정) 3. #32번 전지 커버 크랙 발생 →접착제 도포 완료 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#32번 전지 커버크랙

## 탈황 1,2 호기
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | 2012.11.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 116
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 1 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 2 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.23 | 200%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 3 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 4 | 2.2 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 5 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 6 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 7 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 8 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 9 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.23 | 204.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 10 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 11 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 12 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 13 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.23 | 208.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 14 | 2.2 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 15 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 16 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 17 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 18 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 19 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 20 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 21 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.23 | 204.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 22 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 23 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.23 | 195.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 24 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 25 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 26 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 27 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 28 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 29 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 30 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 31 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 32 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 33 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 34 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 35 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 36 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.23 | 239.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 37 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 38 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 39 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 40 | 2.2 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 41 | 2.21 | 0.55 | 24 | 0.23 | 239.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 42 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 43 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 44 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 45 | 2.2 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 46 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 47 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 48 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 49 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.23 | 208.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 50 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 51 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.23 | 208.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 52 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.23 | 208.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 53 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 54 | 2.2 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 55 | 2.2 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 56 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.23 | 208.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 57 | 2.2 | 0.48 | 24 | 0.23 | 208.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 58 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 59 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 60 | 2.2 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 61 | 2.19 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 62 | 2.21 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 63 | 2.21 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 64 | 2.2 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 65 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 66 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 67 | 2.2 | 0.55 | 24 | 0.23 | 239.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 68 | 2.21 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 69 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 70 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 71 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 72 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.23 | 204.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 73 | 2.21 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 74 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 75 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 76 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 77 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 78 | 2.21 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 79 | 2.22 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 80 | 2.22 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 81 | 2.21 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 82 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 83 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 84 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.23 | 213%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 85 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 86 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 87 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 88 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 89 | 2.21 | 0.61 | 24 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 90 | 2.21 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 91 | 2.21 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 92 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 93 | 2.22 | 0.59 | 24 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 94 | 2.22 | 0.5 | 24 | 0.23 | 217.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 95 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 96 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 97 | 2.2 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 98 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 99 | 2.21 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 100 | 2.21 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 101 | 2.21 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 102 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 103 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 104 | 2.21 | 0.68 | 24 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 105 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 106 | 2.2 | 0.51 | 24 | 0.23 | 221.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 107 | 2.21 | 0.52 | 24 | 0.23 | 226.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 108 | 2.21 | 0.56 | 24 | 0.23 | 243.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 109 | 2.2 | 0.62 | 24 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 110 | 2.2 | 0.57 | 24 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 111 | 2.21 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 112 | 2.21 | 0.54 | 24 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 113 | 2.2 | 0.53 | 24 | 0.23 | 230.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 114 | 2.2 | 0.6 | 24 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 115 | 2.2 | 0.55 | 24 | 0.23 | 239.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 1,2 호기 | 116 | 2.2 | 0.58 | 24 | 0.23 | 252.2%
평균 |  |  |  | 2.2073 | 0.52991 |  |  | 230.4%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.68 |  |  | 295.7%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.45 |  |  | 195.7%
점검내용 | 1. 기대수명초과사용으로 구매연계활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.21V/EA / 0.45~0.68mΩ 3. 기대수명종료 도래로 인한 구매 권유 4.통창문 블라인드 처리 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진 촬영 불가 지역

## 탈황 3,4 호기
형 명 | VGS 2000 | 제조일자 | 2020.02.10. |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 116
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 1 | 2.22 | 0.64 | 26 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 2 | 2.23 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 3 | 2.22 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 4 | 2.22 | 0.75 | 26 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 5 | 2.23 | 0.65 | 26 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 6 | 2.22 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 7 | 2.23 | 0.67 | 26 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 8 | 2.22 | 0.63 | 26 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 9 | 2.23 | 0.66 | 26 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 10 | 2.22 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 11 | 2.22 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 12 | 2.21 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 13 | 2.2 | 0.72 | 26 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 14 | 2.21 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 15 | 2.22 | 0.79 | 26 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 16 | 2.22 | 0.72 | 26 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 17 | 2.21 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 18 | 2.21 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 19 | 2.22 | 0.72 | 26 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 20 | 2.23 | 0.78 | 26 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 21 | 2.22 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 22 | 2.23 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 23 | 2.22 | 0.78 | 26 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 24 | 2.22 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 25 | 2.21 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 26 | 2.22 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 27 | 2.22 | 0.75 | 26 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 28 | 2.22 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 29 | 2.24 | 0.62 | 26 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 30 | 2.24 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 31 | 2.22 | 0.81 | 26 | 0.23 | 352.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 32 | 2.22 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 33 | 2.22 | 0.78 | 26 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 34 | 2.22 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 35 | 2.22 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 36 | 2.22 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 37 | 2.23 | 0.76 | 26 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 38 | 2.22 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 39 | 2.23 | 0.64 | 26 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 40 | 2.22 | 0.66 | 26 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 41 | 2.21 | 0.65 | 26 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 42 | 2.21 | 0.79 | 26 | 0.23 | 343.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 43 | 2.22 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 44 | 2.22 | 0.75 | 26 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 45 | 2.21 | 0.78 | 26 | 0.23 | 339.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 46 | 2.2 | 0.75 | 26 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 47 | 2.21 | 0.75 | 26 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 48 | 2.22 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 49 | 2.22 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 50 | 2.23 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 51 | 2.22 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 52 | 2.23 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 53 | 2.22 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 54 | 2.23 | 0.66 | 26 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 55 | 2.22 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 56 | 2.22 | 0.77 | 26 | 0.23 | 334.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 57 | 2.23 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 58 | 2.22 | 0.72 | 26 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 59 | 2.23 | 0.59 | 26 | 0.23 | 256.5%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 60 | 2.21 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 61 | 2.21 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 62 | 2.22 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 63 | 2.21 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 64 | 2.22 | 0.65 | 26 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 65 | 2.22 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 66 | 2.25 | 0.66 | 26 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 67 | 2.23 | 0.72 | 26 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 68 | 2.21 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 69 | 2.21 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 70 | 2.22 | 0.75 | 26 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 71 | 2.22 | 0.75 | 26 | 0.23 | 326.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 72 | 2.22 | 0.74 | 26 | 0.23 | 321.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 73 | 2.22 | 0.62 | 26 | 0.23 | 269.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 74 | 2.23 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 75 | 2.21 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 76 | 2.21 | 0.72 | 26 | 0.23 | 313%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 77 | 2.21 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 78 | 2.21 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 79 | 2.22 | 0.66 | 26 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 80 | 2.22 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 81 | 2.21 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 82 | 2.26 | 0.6 | 26 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 83 | 2.23 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 84 | 2.21 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 85 | 2.23 | 0.6 | 26 | 0.23 | 260.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 86 | 2.22 | 0.64 | 26 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 87 | 2.22 | 0.63 | 26 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 88 | 2.22 | 0.71 | 26 | 0.23 | 308.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 89 | 2.22 | 0.66 | 26 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 90 | 2.23 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 91 | 2.21 | 0.64 | 26 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 92 | 2.23 | 0.61 | 26 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 93 | 2.26 | 0.63 | 26 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 94 | 2.21 | 0.61 | 26 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 95 | 2.22 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 96 | 2.22 | 0.66 | 26 | 0.23 | 287%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 97 | 2.21 | 0.61 | 26 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 98 | 2.21 | 0.61 | 26 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 99 | 2.21 | 0.76 | 26 | 0.23 | 330.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 100 | 2.21 | 0.67 | 26 | 0.23 | 291.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 101 | 2.23 | 0.58 | 26 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 102 | 2.22 | 0.73 | 26 | 0.23 | 317.4%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 103 | 2.22 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 104 | 2.22 | 0.57 | 26 | 0.23 | 247.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 105 | 2.22 | 0.54 | 26 | 0.23 | 234.8%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 106 | 2.21 | 0.69 | 26 | 0.23 | 300%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 107 | 2.21 | 0.64 | 26 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 108 | 2.23 | 0.58 | 26 | 0.23 | 252.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 109 | 2.25 | 0.61 | 26 | 0.23 | 265.2%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 110 | 2.22 | 0.55 | 26 | 0.23 | 239.1%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 111 | 2.22 | 0.64 | 26 | 0.23 | 278.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 112 | 2.21 | 0.68 | 26 | 0.23 | 295.7%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 113 | 2.22 | 0.63 | 26 | 0.23 | 273.9%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 114 | 2.21 | 0.7 | 26 | 0.23 | 304.3%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 115 | 2.22 | 0.65 | 26 | 0.23 | 282.6%
2025-10-14 | 하동빛드림본부 | 탈황 3,4 호기 | 116 | 2.22 | 0.57 | 26 | 0.23 | 247.8%
평균 |  |  |  | 2.2204 | 0.68888 |  |  | 299.5%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.81 |  |  | 352.2%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 0.54 |  |  | 234.8%
점검내용 | 1. VGS 커버 크랙으로 인한 AS점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →2.22V/EA / 0.54~0.81mΩ(볼트부 측정) 3. #42,#43,#83번 전지 커버 크랙 발생 →접착제 도포 완료 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
#43번 전지 커버크랙