## 산업용
형 명 | MSB 600 | 제조일자 | 2018.05.14 E |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 1 | 2.2 | 0.28 |  | 29.5 | 0.35 | 80%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 2 | 2.2 | 0.3 |  | 29.5 | 0.35 | 85.71%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 3 | 2.2 | 0.29 |  | 29.5 | 0.35 | 82.86%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 4 | 2.2 | 0.3 |  | 29.5 | 0.35 | 85.71%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 5 | 2.27 | 0.29 |  | 29.5 | 0.35 | 82.86%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 6 | 2.21 | 0.28 |  | 29.5 | 0.35 | 80%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 7 | 2.2 | 0.29 |  | 29.5 | 0.35 | 82.86%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 8 | 2.21 | 0.28 |  | 29.5 | 0.35 | 80%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 9 | 2.32 | 0.25 |  | 29.5 | 0.35 | 71.43%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 10 | 2.28 | 0.28 |  | 29.5 | 0.35 | 80%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 11 | 2.26 | 0.32 |  | 29.5 | 0.35 | 91.43%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 12 | 2.21 | 0.35 |  | 29.5 | 0.35 | 100%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 13 | 2.2 | 0.35 |  | 29.5 | 0.35 | 100%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 14 | 2.21 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 15 | 2.32 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 16 | 2.28 | 0.39 |  | 29.5 | 0.35 | 111.4%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 17 | 2.26 | 0.4 |  | 29.5 | 0.35 | 114.3%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 18 | 2.32 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 19 | 2.28 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 20 | 2.26 | 0.35 |  | 29.5 | 0.35 | 100%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 21 | 2.21 | 0.4 |  | 29.5 | 0.35 | 114.3%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 22 | 2.2 | 0.37 |  | 29.5 | 0.35 | 105.7%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 23 | 2.2 | 0.4 |  | 29.5 | 0.35 | 114.3%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 24 | 2.27 | 0.42 |  | 29.5 | 0.35 | 120%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 25 | 2.21 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 26 | 2.2 | 0.39 |  | 29.5 | 0.35 | 111.4%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 27 | 2.21 | 0.39 |  | 29.5 | 0.35 | 111.4%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 28 | 2.32 | 0.42 |  | 29.5 | 0.35 | 120%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 29 | 2.28 | 0.37 |  | 29.5 | 0.35 | 105.7%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 30 | 2.26 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 31 | 2.21 | 0.35 |  | 29.5 | 0.35 | 100%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 32 | 2.2 | 0.4 |  | 29.5 | 0.35 | 114.3%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 33 | 2.21 | 0.35 |  | 29.5 | 0.35 | 100%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 34 | 2.32 | 0.37 |  | 29.5 | 0.35 | 105.7%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 35 | 2.28 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 36 | 2.26 | 0.4 |  | 29.5 | 0.35 | 114.3%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 37 | 2.32 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 38 | 2.28 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 39 | 2.26 | 0.34 |  | 29.5 | 0.35 | 97.14%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 40 | 2.21 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 41 | 2.2 | 0.34 |  | 29.5 | 0.35 | 97.14%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 42 | 2.24 | 0.31 |  | 29.5 | 0.35 | 88.57%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 43 | 2.21 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 44 | 2.21 | 0.41 |  | 29.5 | 0.35 | 117.1%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 45 | 2.2 | 0.4 |  | 29.5 | 0.35 | 114.3%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 46 | 2.21 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 47 | 2.19 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 48 | 2.2 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 49 | 2.23 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 50 | 2.24 | 0.33 |  | 29.5 | 0.35 | 94.29%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 51 | 2.2 | 0.35 |  | 29.5 | 0.35 | 100%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 52 | 2.2 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 53 | 2.2 | 0.34 |  | 29.5 | 0.35 | 97.14%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 54 | 2.2 | 0.37 |  | 29.5 | 0.35 | 105.7%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 55 | 2.2 | 0.35 |  | 29.5 | 0.35 | 100%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 56 | 2.21 | 0.31 |  | 29.5 | 0.35 | 88.57%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 57 | 2.24 | 0.38 |  | 29.5 | 0.35 | 108.6%
2023-09-11 | 한화금융프라자 | 발전기용 | 58 | 2.21 | 0.36 |  | 29.5 | 0.35 | 102.9%
점검내용 | 1. 구매연계활동차 방문함 2. 30EA 2조병렬 운용중임 3. 발전기 기동 시 2 EA 전압저하로 인해 철거하고 58 EA만 가동중임 4. 전체적으로 기대수명이 종료된 노후제품으로 신품교체를 권유 함 |  |  |  | 비 고 | 내부저항이 초기 평균값 대비 150~200% 이상 상승시 정전보상 불가 등, 안전사고 발생의 우려가 있으므로 지속적인 관찰 및 신품 교체가 필요합니다
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진