## 북천안국사_정류기2 축전지3
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | U0522384 |  |  |  | 1. 기본정보 | U0522384 |  |  |  | 1. 기본정보 | U0522384 |  |  |  | 1. 기본정보 | U0522384 |  |  |  | 1. 기본정보 | U0522384
점검일 | 2024-05-22 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2024-11-26 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-05-13 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-09-26 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-16 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 북천안국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+ 북천안국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+ 북천안국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+ 북천안국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+ 북천안국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 정류기2_축전지3 | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 정류기2_축전지3 | 충전전압(V) | 53.81 |  | 용도,장소 | 정류기2_축전지3 | 충전전압(V) | 54 |  | 용도,장소 | 정류기2_축전지3 | 충전전압(V) | 53.85 |  | 용도,장소 | 정류기2_축전지3 | 충전전압(V) | 53.85
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.64 |  | LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.67 |  | LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.63333 |  | LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69 |  | LOT | 2019-12-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.68708
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.21 | 0.68 | 106.2% |  | 1 | 2.22 | 0.65 | 97.01% |  | 1 | 2.22 | 0.68 | 107.4% |  | 1 | 2.22 | 0.71 | 102.9% |  | 1 | 2.22 | 0.74 | 107.7%
2 | 2.25 | 0.64 | 100% |  | 2 | 2.25 | 0.64 | 95.52% |  | 2 | 2.26 | 0.68 | 107.4% |  | 2 | 2.25 | 0.63 | 91.3% |  | 2 | 2.25 | 0.67 | 97.51%
3 | 2.23 | 0.62 | 96.88% | 크랙 | 3 | 2.23 | 0.62 | 92.54% | 크랙 | 3 | 2.23 | 0.68 | 107.4% | 크랙 | 3 | 2.23 | 0.67 | 97.1% | 크랙 | 3 | 2.23 | 0.7 | 101.9% | 크랙
4 | 2.23 | 0.63 | 98.44% |  | 4 | 2.24 | 0.69 | 103% |  | 4 | 2.24 | 0.61 | 96.32% |  | 4 | 2.24 | 0.69 | 100% |  | 4 | 2.24 | 0.63 | 91.69%
5 | 2.24 | 0.73 | 114.1% |  | 5 | 2.24 | 0.6 | 89.55% |  | 5 | 2.25 | 0.64 | 101.1% |  | 5 | 2.25 | 0.76 | 110.1% |  | 5 | 2.25 | 0.74 | 107.7%
6 | 2.22 | 0.72 | 112.5% |  | 6 | 2.22 | 0.63 | 94.03% |  | 6 | 2.22 | 0.59 | 93.16% |  | 6 | 2.22 | 0.71 | 102.9% |  | 6 | 2.22 | 0.68 | 98.97%
7 | 2.25 | 0.71 | 110.9% | 크랙 | 7 | 2.25 | 0.69 | 103% | 크랙 | 7 | 2.26 | 0.61 | 96.32% | 크랙 | 7 | 2.26 | 0.73 | 105.8% | 크랙 | 7 | 2.26 | 0.71 | 103.3% | 크랙
8 | 2.25 | 0.63 | 98.44% |  | 8 | 2.25 | 0.54 | 80.6% |  | 8 | 2.26 | 0.64 | 101.1% |  | 8 | 2.26 | 0.65 | 94.2% |  | 8 | 2.26 | 0.64 | 93.15%
9 | 2.23 | 0.64 | 100% |  | 9 | 2.23 | 0.72 | 107.5% |  | 9 | 2.24 | 0.65 | 102.6% |  | 9 | 2.23 | 0.68 | 98.55% |  | 9 | 2.23 | 0.7 | 101.9%
10 | 2.23 | 0.57 | 89.06% |  | 10 | 2.24 | 0.53 | 79.1% |  | 10 | 2.25 | 0.59 | 93.16% |  | 10 | 2.24 | 0.65 | 94.2% |  | 10 | 2.24 | 0.69 | 100.4%
11 | 2.25 | 0.65 | 101.6% |  | 11 | 2.25 | 0.72 | 107.5% |  | 11 | 2.26 | 0.67 | 105.8% |  | 11 | 2.26 | 0.7 | 101.4% |  | 11 | 2.26 | 0.65 | 94.6%
12 | 2.23 | 0.68 | 106.2% |  | 12 | 2.24 | 0.78 | 116.4% |  | 12 | 2.24 | 0.68 | 107.4% |  | 12 | 2.24 | 0.63 | 91.3% |  | 12 | 2.24 | 0.75 | 109.2%
13 | 2.23 | 0.67 | 104.7% |  | 13 | 2.24 | 0.63 | 94.03% |  | 13 | 2.24 | 0.62 | 97.89% |  | 13 | 2.24 | 0.75 | 108.7% |  | 13 | 2.24 | 0.68 | 98.97%
14 | 2.24 | 0.73 | 114.1% | 크랙 | 14 | 2.24 | 0.69 | 103% | 크랙 | 14 | 2.25 | 0.62 | 97.89% | 크랙 | 14 | 2.24 | 0.67 | 97.1% | 크랙 | 14 | 2.24 | 0.64 | 93.15% | 크랙
15 | 2.25 | 0.69 | 107.8% |  | 15 | 2.25 | 0.73 | 109% |  | 15 | 2.26 | 0.7 | 110.5% |  | 15 | 2.25 | 0.71 | 102.9% |  | 15 | 2.25 | 0.65 | 94.6%
16 | 2.23 | 0.57 | 89.06% |  | 16 | 2.24 | 0.64 | 95.52% |  | 16 | 2.25 | 0.59 | 93.16% |  | 16 | 2.24 | 0.67 | 97.1% |  | 16 | 2.24 | 0.63 | 91.69%
17 | 2.24 | 0.62 | 96.88% |  | 17 | 2.24 | 0.68 | 101.5% |  | 17 | 2.25 | 0.68 | 107.4% |  | 17 | 2.24 | 0.75 | 108.7% |  | 17 | 2.24 | 0.7 | 101.9%
18 | 2.25 | 0.56 | 87.5% |  | 18 | 2.25 | 0.66 | 98.51% |  | 18 | 2.26 | 0.64 | 101.1% |  | 18 | 2.25 | 0.72 | 104.3% |  | 18 | 2.25 | 0.66 | 96.06%
19 | 2.24 | 0.65 | 101.6% |  | 19 | 2.24 | 0.82 | 122.4% |  | 19 | 2.25 | 0.7 | 110.5% |  | 19 | 2.24 | 0.65 | 94.2% |  | 19 | 2.24 | 0.75 | 109.2%
20 | 2.27 | 0.6 | 93.75% |  | 20 | 2.26 | 0.73 | 109% |  | 20 | 2.28 | 0.59 | 93.16% |  | 20 | 2.26 | 0.73 | 105.8% |  | 20 | 2.26 | 0.73 | 106.2%
21 | 2.25 | 0.56 | 87.5% |  | 21 | 2.25 | 0.69 | 103% |  | 21 | 2.27 | 0.63 | 99.47% |  | 21 | 2.25 | 0.74 | 107.2% |  | 21 | 2.25 | 0.71 | 103.3%
22 | 2.25 | 0.56 | 87.5% |  | 22 | 2.25 | 0.7 | 104.5% |  | 22 | 2.26 | 0.58 | 91.58% |  | 22 | 2.25 | 0.63 | 91.3% |  | 22 | 2.25 | 0.68 | 98.97%
23 | 2.25 | 0.61 | 95.31% |  | 23 | 2.25 | 0.66 | 98.51% |  | 23 | 2.26 | 0.57 | 90% |  | 23 | 2.25 | 0.7 | 101.4% |  | 23 | 2.25 | 0.69 | 100.4%
24 | 2.23 | 0.53 | 82.81% |  | 24 | 2.24 | 0.67 | 100% |  | 24 | 2.24 | 0.56 | 88.42% |  | 24 | 2.24 | 0.63 | 91.3% |  | 24 | 2.24 | 0.67 | 97.51%
평균 | 2.2396 | 0.63542 | 99.28% |  | 평균 | 2.2421 | 0.67125 | 100.2% |  | 평균 | 2.25 | 0.63333 | 100% |  | 평균 | 2.2438 | 0.69 | 100% |  | 평균 | 2.2438 | 0.68708 | 100%

## 북천안국사_정류기1 축전지3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190600090
점검일 | 2026-04-16 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 북천안국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 정류기1_축전지3 | 충전전압(V) | 53.76
제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-06-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.70583
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.66 | 93.51%
2 | 2.25 | 0.75 | 106.3%
3 | 2.25 | 0.73 | 103.4% | 크랙
4 | 2.24 | 0.7 | 99.17%
5 | 2.24 | 0.71 | 100.6%
6 | 2.24 | 0.67 | 94.92%
7 | 2.24 | 0.71 | 100.6%
8 | 2.24 | 0.65 | 92.09%
9 | 2.23 | 0.75 | 106.3%
10 | 2.23 | 0.72 | 102%
11 | 2.25 | 0.73 | 103.4%
12 | 2.24 | 0.73 | 103.4%
13 | 2.24 | 0.65 | 92.09%
14 | 2.23 | 0.72 | 102% | 크랙
15 | 2.23 | 0.66 | 93.51%
16 | 2.21 | 0.72 | 102%
17 | 2.23 | 0.73 | 103.4%
18 | 2.24 | 0.7 | 99.17%
19 | 2.24 | 0.71 | 100.6%
20 | 2.24 | 0.72 | 102%
21 | 2.25 | 0.71 | 100.6%
22 | 2.25 | 0.75 | 106.3%
23 | 2.25 | 0.66 | 93.51%
24 | 2.25 | 0.7 | 99.17%
평균 | 2.24 | 0.70583 | 100%