## 1조
형 명 | GSL 800 | 제조일자 | 2017-04-04 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 1 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 2 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 3 | 2.25 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 4 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 5 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 6 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 7 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 8 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 9 | 2.27 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 10 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 11 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 12 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 13 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 14 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 15 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 16 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 17 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 18 | 2.2 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 19 | 2.2 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 20 | 2.2 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 21 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 22 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 23 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 24 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 25 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 26 | 2.25 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 27 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 28 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 29 | 2.2 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 30 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 31 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 32 | 2.25 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 33 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 34 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 35 | 2.22 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 36 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 37 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 38 | 2.22 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 39 | 2.23 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 40 | 2.24 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 41 | 2.21 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 42 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 43 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 44 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 45 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 46 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 47 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 48 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 49 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 50 | 2.13 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 51 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 52 | 2.23 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 53 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 54 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 55 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 56 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 57 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 58 | 2.27 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 59 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 60 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 61 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 62 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 63 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 64 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 65 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 66 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 67 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 68 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 69 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 70 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 71 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 72 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 73 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 74 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 75 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 76 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 77 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 78 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 79 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 80 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 81 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 82 | 2.21 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 83 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 84 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 85 | 2.24 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 86 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 87 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 88 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 89 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 90 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 91 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 92 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 93 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 94 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 95 | 2.24 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 96 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 97 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 98 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 99 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 100 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 101 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 102 | 2.2 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 103 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 104 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 105 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 106 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 107 | 2.27 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 108 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 109 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 110 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 111 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 112 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 113 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 114 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 115 | 2.27 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 116 | 2.22 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 117 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 118 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 119 | 2.25 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 120 | 2.21 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 121 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 122 | 2.25 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 123 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 124 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 125 | 2.23 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 126 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 127 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 128 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 129 | 2.29 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 130 | 2.23 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 131 | 2.27 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 132 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 133 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 134 | 2.27 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 135 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 136 | 2.29 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 137 | 2.22 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 138 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 139 | 2.24 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 140 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 141 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 142 | 2.24 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 143 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 144 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 145 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 146 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 147 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 148 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 149 | 2.24 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 150 | 2.21 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 151 | 2.21 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 152 | 2.27 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 153 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 154 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 155 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 156 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 157 | 2.22 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 158 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 159 | 2.19 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 160 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 161 | 2.25 | 0.45 |  | 26.3 | 0.34 | 132.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 162 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 163 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 164 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 165 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 166 | 2.21 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 167 | 2.22 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 168 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 169 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 170 | 2.23 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 171 | 2.21 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 172 | 2.21 | 0.51 |  | 26.3 | 0.34 | 150%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 173 | 2.23 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 174 | 2.21 | 0.44 |  | 26.3 | 0.34 | 129.4%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 175 | 2.25 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 176 | 2.25 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 177 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 178 | 2.21 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 179 | 2.25 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 180 | 2.21 | 0.43 |  | 26.3 | 0.34 | 126.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 181 | 2.22 | 0.36 |  | 26.3 | 0.34 | 105.9%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 182 | 2.22 | 0.42 |  | 26.3 | 0.34 | 123.5%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 183 | 2.24 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 184 | 2.27 | 0.41 |  | 26.3 | 0.34 | 120.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 185 | 2.23 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 186 | 2.25 | 0.4 |  | 26.3 | 0.34 | 117.6%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 187 | 2.24 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 188 | 2.23 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 189 | 2.22 | 0.39 |  | 26.3 | 0.34 | 114.7%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 190 | 2.25 | 0.37 |  | 26.3 | 0.34 | 108.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 191 | 2.31 | 0.38 |  | 26.3 | 0.34 | 111.8%
2023-03-21 | 두산에너빌리티 |  | 192 | 2.25 | 0.35 |  | 26.3 | 0.34 | 102.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 2조
형 명 | GSL 800 | 제조일자 | 2022.11.30 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 (볼트값) | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 1 | 2.25 | 0.98 |  | 23 | 0.52 | 188.5%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 2 | 2.23 | 1.04 |  | 23 | 0.52 | 200%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 3 | 2.26 | 1.03 |  | 23 | 0.52 | 198.1%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 4 | 2.24 | 1.03 |  | 23 | 0.52 | 198.1%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 5 | 2.22 | 1.09 |  | 23 | 0.52 | 209.6%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 6 | 2.24 | 1.02 |  | 23 | 0.52 | 196.2%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 7 | 2.24 | 1.03 |  | 23 | 0.52 | 198.1%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 8 | 2.24 | 1.04 |  | 23 | 0.52 | 200%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 9 | 2.24 | 1.06 |  | 23 | 0.52 | 203.8%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 10 | 2.21 | 1.03 |  | 23 | 0.52 | 198.1%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 11 | 2.28 | 1.07 |  | 23 | 0.52 | 205.8%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 12 | 2.22 | 1.02 |  | 23 | 0.52 | 196.2%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 13 | 2.33 | 1.08 |  | 23 | 0.52 | 207.7%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 14 | 2.22 | 1.1 |  | 23 | 0.52 | 211.5%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 15 | 2.24 | 1.07 |  | 23 | 0.52 | 205.8%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 16 | 2.24 | 1.09 |  | 23 | 0.52 | 209.6%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 17 | 2.3 | 1.1 |  | 23 | 0.52 | 211.5%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 18 | 2.22 | 1.1 |  | 23 | 0.52 | 211.5%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 19 | 2.22 | 1.07 |  | 23 | 0.52 | 205.8%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 20 | 2.25 | 1.07 |  | 23 | 0.52 | 205.8%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 21 | 2.25 | 1.03 |  | 23 | 0.52 | 198.1%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 22 | 2.22 | 1 |  | 23 | 0.52 | 192.3%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 23 | 2.22 | 0.95 |  | 23 | 0.52 | 182.7%
2023-06-13 | LG U+ 부산녹산국사 | 축전지 #2 | 24 | 2.31 | 1.09 |  | 23 | 0.52 | 209.6%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진