## #3조
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2021.11.130 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 1 | 2.24 | 1.15 |  | 21 | 0.52 | 221.2% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 2 | 2.24 | 1.16 |  | 21 | 0.52 | 223.1% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 3 | 2.25 | 1.86 |  | 21 | 0.52 | 357.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 4 | 2.23 | 1.27 |  | 21 | 0.52 | 244.2% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 5 | 2.27 | 1.22 |  | 21 | 0.52 | 234.6% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 6 | 2.23 | 1.22 |  | 21 | 0.52 | 234.6% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 7 | 2.23 | 1.2 |  | 21 | 0.52 | 230.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 8 | 2.24 | 1.19 |  | 21 | 0.52 | 228.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 9 | 2.24 | 1.26 |  | 21 | 0.52 | 242.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 10 | 2.24 | 1.27 |  | 21 | 0.52 | 244.2% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 11 | 2.24 | 1.29 |  | 21 | 0.52 | 248.1% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 12 | 2.26 | 1.13 |  | 21 | 0.52 | 217.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 13 | 2.23 | 1.27 |  | 21 | 0.52 | 244.2% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 14 | 2.23 | 1.18 |  | 21 | 0.52 | 226.9% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 15 | 2.24 | 1.2 |  | 21 | 0.52 | 230.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 16 | 2.25 | 1.21 |  | 21 | 0.52 | 232.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 17 | 2.23 | 1.16 |  | 21 | 0.52 | 223.1% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 18 | 2.24 | 1.19 |  | 21 | 0.52 | 228.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 19 | 2.24 | 1.2 |  | 21 | 0.52 | 230.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 20 | 2.24 | 1.11 |  | 21 | 0.52 | 213.5% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 21 | 2.25 | 1.28 |  | 21 | 0.52 | 246.2% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 22 | 2.27 | 1.22 |  | 21 | 0.52 | 234.6% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 23 | 2.25 | 1.16 |  | 21 | 0.52 | 223.1% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #3조 | 24 | 2.25 | 1.01 |  | 21 | 0.52 | 194.2% | 볼트부 측정
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #1조
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2019.04.23 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 1 | 2.24 | 0.88 |  | 21 | 0.52 | 169.2% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 2 | 2.25 | 1.04 |  | 21 | 0.52 | 200% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 3 | 2.24 | 0.97 |  | 21 | 0.52 | 186.5% | 극주부 측정 : 0.56 | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 4 | 2.24 | 0.98 |  | 21 | 0.52 | 188.5% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 5 | 2.24 | 0.9 |  | 21 | 0.52 | 173.1% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 6 | 2.25 | 1 |  | 21 | 0.52 | 192.3% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 7 | 2.24 | 0.95 |  | 21 | 0.52 | 182.7% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 8 | 2.24 | 1 |  | 21 | 0.52 | 192.3% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 9 | 2.24 | 0.97 |  | 21 | 0.52 | 186.5% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 10 | 2.24 | 0.99 |  | 21 | 0.52 | 190.4% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 11 | 2.24 | 0.84 |  | 21 | 0.52 | 161.5% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 12 | 2.24 | 1 |  | 21 | 0.52 | 192.3% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 13 | 2.24 | 0.83 |  | 21 | 0.52 | 159.6% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 14 | 2.25 | 0.84 |  | 21 | 0.52 | 161.5% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 15 | 2.24 | 0.91 |  | 21 | 0.52 | 175% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 16 | 2.24 | 0.84 |  | 21 | 0.52 | 161.5% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 17 | 2.25 | 0.86 |  | 21 | 0.52 | 165.4% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 18 | 2.25 | 1.06 |  | 21 | 0.52 | 203.8% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 19 | 2.24 | 0.96 |  | 21 | 0.52 | 184.6% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 20 | 2.24 | 0.92 |  | 21 | 0.52 | 176.9% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 21 | 2.24 | 0.82 |  | 21 | 0.52 | 157.7% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 22 | 2.24 | 0.97 |  | 21 | 0.52 | 186.5% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 23 | 2.24 | 1.03 |  | 21 | 0.52 | 198.1% |  | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #1조 | 24 | 2.24 | 0.97 |  | 21 | 0.52 | 186.5% |  | 볼트부 측정
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #4조
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2019.05.16 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 1 | 2.24 | 0.87 |  | 21 | 0.52 | 167.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 2 | 2.24 | 0.98 |  | 21 | 0.52 | 188.5% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 3 | 2.24 | 0.94 |  | 21 | 0.52 | 180.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 4 | 2.24 | 0.92 |  | 21 | 0.52 | 176.9% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 5 | 2.24 | 1 |  | 21 | 0.52 | 192.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 6 | 2.24 | 0.93 |  | 21 | 0.52 | 178.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 7 | 2.24 | 0.84 |  | 21 | 0.52 | 161.5% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 8 | 2.24 | 1 |  | 21 | 0.52 | 192.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 9 | 2.25 | 0.96 |  | 21 | 0.52 | 184.6% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 10 | 2.25 | 0.91 |  | 21 | 0.52 | 175% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 11 | 2.24 | 0.9 |  | 21 | 0.52 | 173.1% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 12 | 2.24 | 1.03 |  | 21 | 0.52 | 198.1% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 13 | 2.24 | 1.02 |  | 21 | 0.52 | 196.2% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 14 | 2.24 | 0.95 |  | 21 | 0.52 | 182.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 15 | 2.24 | 1.02 |  | 21 | 0.52 | 196.2% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 16 | 2.25 | 0.91 |  | 21 | 0.52 | 175% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 17 | 2.25 | 0.97 |  | 21 | 0.52 | 186.5% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 18 | 2.24 | 1 |  | 21 | 0.52 | 192.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 19 | 2.24 | 0.95 |  | 21 | 0.52 | 182.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 20 | 2.25 | 0.93 |  | 21 | 0.52 | 178.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 21 | 2.25 | 0.93 |  | 21 | 0.52 | 178.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 22 | 2.25 | 0.95 |  | 21 | 0.52 | 182.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 23 | 2.25 | 0.92 |  | 21 | 0.52 | 176.9% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #4조 | 24 | 2.24 | 0.92 |  | 21 | 0.52 | 176.9% | 볼트부 측정
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #2조
형 명 | VGS600 | 제조일자 | 2015.01.22 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 1 | 2.24 | 1.17 |  | 21 | 0.52 | 225% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 2 | 2.24 | 1.25 |  | 21 | 0.52 | 240.4% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 3 | 2.24 | 1.23 |  | 21 | 0.52 | 236.5% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 4 | 2.24 | 1.26 |  | 21 | 0.52 | 242.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 5 | 2.25 | 1.3 |  | 21 | 0.52 | 250% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 6 | 2.24 | 1.26 |  | 21 | 0.52 | 242.3% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 7 | 2.24 | 1.2 |  | 21 | 0.52 | 230.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 8 | 2.25 | 1.08 |  | 21 | 0.52 | 207.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 9 | 2.24 | 1.12 |  | 21 | 0.52 | 215.4% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 10 | 2.24 | 1.11 |  | 21 | 0.52 | 213.5% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 11 | 2.24 | 1.19 |  | 21 | 0.52 | 228.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 12 | 2.25 | 1.04 |  | 21 | 0.52 | 200% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 13 | 2.24 | 1.18 |  | 21 | 0.52 | 226.9% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 14 | 2.24 | 1.17 |  | 21 | 0.52 | 225% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 15 | 2.25 | 1.08 |  | 21 | 0.52 | 207.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 16 | 2.25 | 1.07 |  | 21 | 0.52 | 205.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 17 | 2.25 | 1.18 |  | 21 | 0.52 | 226.9% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 18 | 2.25 | 1.03 |  | 21 | 0.52 | 198.1% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 19 | 2.24 | 1.18 |  | 21 | 0.52 | 226.9% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 20 | 2.24 | 1.08 |  | 21 | 0.52 | 207.7% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 21 | 2.24 | 0.99 |  | 21 | 0.52 | 190.4% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 22 | 2.24 | 1.2 |  | 21 | 0.52 | 230.8% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 23 | 2.25 | 1.04 |  | 21 | 0.52 | 200% | 볼트부 측정
2023-01-17 | LG U+ | 부산녹산국사 #2조 | 24 | 2.24 | 1.27 |  | 21 | 0.52 | 244.2% | 볼트부 측정
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진