## 비상전원용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.07.26 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 1 | 13.21 | 2.28 | 24 | 2.23 | 102.2%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 2 | 13.22 | 2.24 | 24 | 2.23 | 100.4%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 3 | 13.15 | 2.15 | 24 | 2.23 | 96.41%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 4 | 13.16 | 2.16 | 24 | 2.23 | 96.86%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 5 | 13.19 | 2.25 | 24 | 2.23 | 100.9%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 6 | 13.16 | 2.24 | 24 | 2.23 | 100.4%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 7 | 13.17 | 2.33 | 24 | 2.23 | 104.5%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 8 | 13.14 | 2.36 | 24 | 2.23 | 105.8%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 비상전원용 | 9 | 13.18 | 2.25 | 24 | 2.23 | 100.9%
평균 |  |  |  | 13.1756 | 2.2511 |  |  | 1.0095
최대값 |  |  |  | 13.22 | 2.36 |  |  | 1.0583
최소값 |  |  |  | 13.14 | 2.15 |  |  | 0.96413
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명
Crack 발생
조치완료

## 조작전원용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2023.08.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 1 | 13.24 | 3.48 | 24 | 3.3 | 105.5%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 2 | 13.27 | 3.67 | 24 | 3.3 | 111.2%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 3 | 13.26 | 3.52 | 24 | 3.3 | 106.7%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 4 | 13.15 | 3.49 | 24 | 3.3 | 105.8%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 5 | 13.24 | 3.45 | 24 | 3.3 | 104.5%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 6 | 13.27 | 3.51 | 24 | 3.3 | 106.4%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 7 | 13.17 | 3.51 | 24 | 3.3 | 106.4%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 8 | 13.21 | 3.58 | 24 | 3.3 | 108.5%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 조작전원용 | 9 | 13.22 | 3.5 | 24 | 3.3 | 106.1%
평균 |  |  |  | 13.2256 | 3.5233 |  |  | 106.8%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 3.67 |  |  | 111.2%
최소값 |  |  |  | 13.15 | 3.45 |  |  | 104.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기시동용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2021.03.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 발전기시동용 | 1 | 13.26 | 2.42 | 24 | 2.8 | 86.43%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 발전기시동용 | 2 | 13.24 | 2.3 | 24 | 2.8 | 82.14%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 발전기시동용 | 3 | 13.26 | 2.38 | 24 | 2.8 | 85%
2024-05-03 | 이마트 통영점 | 발전기시동용 | 4 | 13.24 | 2.38 | 24 | 2.8 | 85%
평균 |  |  |  | 13.25 | 2.37 |  |  | 84.64%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.42 |  |  | 86.43%
최소값 |  |  |  | 13.24 | 2.3 |  |  | 82.14%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호