## 정류기용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.07.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 1 | 13.19 | 2.24 | 22 | 2.7 | 82.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 2 | 13.21 | 2.25 | 22 | 2.7 | 83.33%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 3 | 13.16 | 2.17 | 22 | 2.7 | 80.37%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 4 | 13.18 | 2.21 | 22 | 2.7 | 81.85%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 5 | 13.2 | 2.21 | 22 | 2.7 | 81.85%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 6 | 13.2 | 2.24 | 22 | 2.7 | 82.96%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 7 | 13.2 | 2.22 | 22 | 2.7 | 82.22%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 8 | 13.2 | 2.23 | 22 | 2.7 | 82.59%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 1 | 9 | 13.21 | 2.24 | 22 | 2.7 | 82.96%
평균 |  |  |  | 13.1944 | 2.2233 |  |  | 82.35%
최대값 |  |  |  | 13.21 | 2.25 |  |  | 83.33%
최소값 |  |  |  | 13.16 | 2.17 |  |  | 80.37%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 조작전원용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2023.08.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 1 | 13.26 | 3.88 | 22 | 2.3 | 168.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 2 | 13.28 | 4.06 | 22 | 2.3 | 176.5%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 3 | 13.26 | 3.82 | 22 | 2.3 | 166.1%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 4 | 13.24 | 3.81 | 22 | 2.3 | 165.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 5 | 13.25 | 3.77 | 22 | 2.3 | 163.9%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 6 | 13.19 | 3.88 | 22 | 2.3 | 168.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 7 | 13.23 | 3.88 | 22 | 2.3 | 168.7%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 8 | 13.25 | 3.96 | 22 | 2.3 | 172.2%
2025-04-14 | 국방품질기술원 | 전산용 UPS 2-1 | 9 | 13.24 | 3.86 | 22 | 2.3 | 167.8%
평균 |  |  |  | 13.2444 | 3.88 |  |  | 168.7%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 4.06 |  |  | 176.5%
최소값 |  |  |  | 13.19 | 3.77 |  |  | 163.9%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2024.06.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-06-09 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.13 | 2.35 | 15 | 2.8 | 83.93%
2025-06-09 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.12 | 2.36 | 15 | 2.8 | 84.29%
2025-06-09 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.13 | 2.42 | 15 | 2.8 | 86.43%
2025-06-09 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.12 | 2.36 | 15 | 2.8 | 84.29%
평균 |  |  |  | 13.125 | 2.3725 |  |  | 84.73%
최대값 |  |  |  | 13.13 | 2.42 |  |  | 86.43%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 2.35 |  |  | 83.93%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진