## 정류기(DC등)용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.07.28 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 1 | 13.17 | 2.36 | 25 | 2.3 | 102.6%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 2 | 13.19 | 2.35 | 25 | 2.3 | 102.2%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 3 | 13.13 | 2.27 | 25 | 2.3 | 98.7%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 4 | 13.13 | 2.34 | 25 | 2.3 | 101.7%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 5 | 13.16 | 2.34 | 25 | 2.3 | 101.7%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 6 | 13.15 | 2.36 | 25 | 2.3 | 102.6%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 7 | 13.16 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 8 | 13.15 | 2.37 | 25 | 2.3 | 103%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(DC등)용 | 9 | 13.17 | 2.43 | 25 | 2.3 | 105.7%
평균 |  |  |  | 13.1567 | 2.3544 |  |  | 102.4%
최대값 |  |  |  | 13.19 | 2.43 |  |  | 105.7%
최소값 |  |  |  | 13.13 | 2.27 |  |  | 98.7%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 정류기(조작)용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2023.08.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 1 | 13.25 | 4.69 | 25 | 3.3 | 142.1%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 2 | 13.26 | 5.09 | 25 | 3.3 | 154.2%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 3 | 13.22 | 4.76 | 25 | 3.3 | 144.2%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 4 | 13.07 | 4.71 | 25 | 3.3 | 142.7%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 5 | 13.21 | 4.47 | 25 | 3.3 | 135.5%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 6 | 13.23 | 4.55 | 25 | 3.3 | 137.9%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 7 | 13.17 | 4.76 | 25 | 3.3 | 144.2%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 8 | 13.22 | 5.07 | 25 | 3.3 | 153.6%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 정류기(조작)용 | 9 | 13.21 | 4.61 | 25 | 3.3 | 139.7%
평균 |  |  |  | 13.2044 | 4.7456 |  |  | 143.8%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 5.09 |  |  | 154.2%
최소값 |  |  |  | 13.07 | 4.47 |  |  | 135.5%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2024.06.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.28 | 2.42 | 20 | 2.8 | 86.43%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.28 | 2.39 | 20 | 2.8 | 85.36%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.28 | 2.37 | 20 | 2.8 | 84.64%
2026-03-03 | 이마트 통영점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.27 | 2.41 | 20 | 2.8 | 86.07%
평균 |  |  |  | 13.2775 | 2.3975 |  |  | 85.62%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 2.42 |  |  | 86.43%
최소값 |  |  |  | 13.27 | 2.37 |  |  | 84.64%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진