## 정류기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.05.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 1 | 13.29 | 2.47 |  | 10 | 2.3 | 107.4%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 2 | 13.35 | 2.45 |  | 10 | 2.3 | 106.5%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 3 | 13.33 | 2.52 |  | 10 | 2.3 | 109.6%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 4 | 13.39 | 2.49 |  | 10 | 2.3 | 108.3%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 5 | 13.35 | 2.46 |  | 10 | 2.3 | 107%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 6 | 13.33 | 2.48 |  | 10 | 2.3 | 107.8%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 7 | 13.51 | 2.52 |  | 10 | 2.3 | 109.6%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 8 | 13.43 | 2.46 |  | 10 | 2.3 | 107%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 정류기 | 9 | 13.4 | 2.48 |  | 10 | 2.3 | 107.8%
|  |  |  | 13.51 | 2.52 |  |  |  | 109.6%
|  |  |  | 13.29 | 2.45 |  |  |  | 106.5%
설치 일자 | 2021.06.25 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 120.4V(13.38V/Cell), 4단 2열 설치 2. 전압 및 내부저항 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 비상발전기
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2021.11.09 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 비상발전기 | 1 | 13.15 | 1.92 |  | 12 | 2.3 | 83.48%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 비상발전기 | 2 | 13.18 | 1.96 |  | 12 | 2.3 | 85.22%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 비상발전기 | 3 | 13.08 | 1.89 |  | 12 | 2.3 | 82.17%
2023-02-14 | 첨단휴먼시아2차 | 비상발전기 | 4 | 13.11 | 1.89 |  | 12 | 2.3 | 82.17%
2023-02-14 |  | 비상발전기 | 31 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 32 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 33 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 34 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 35 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 36 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 37 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 38 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 39 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 40 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 41 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 42 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 43 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 44 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 45 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 46 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 47 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 48 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 49 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 50 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 51 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 52 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 53 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 54 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 55 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 56 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 57 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 58 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 59 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
2023-02-14 | 0 | 비상발전기 | 60 |  |  |  | 12 | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.18 | 1.96 |  |  |  | 85.22%
|  |  |  | 13.08 | 1.89 |  |  |  | 82.17%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체 전압 26.23V(13.11V/Cell), 2조 병렬 설치 2. 전압 및 내부저항 이상없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 케이블 느슨하여 현장 조치 완료
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 담당자 내용 설명 후 소견서 발송예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부