## V전지
형 명 | VCF335 | 제조일자 | 2021.07.23 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-21 | AJ렌탈 진천 |  | 1 | 2.12 | 1.276 | 1.2746 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 2 | 2.08 | 1.24 | 1.2386 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 3 | 2.08 | 1.235 | 1.2343 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 4 | 2.06 | 1.216 | 1.2153 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 5 | 2.07 | 1.227 | 1.2263 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 6 | 2.07 | 1.23 | 1.2293 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 7 | 2.07 | 1.233 | 1.2323 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 8 | 0 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 9 | 2.1 | 1.261 | 1.2603 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 10 | 2.11 | 1.273 | 1.2723 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 11 | 2.12 | 1.282 | 1.2806 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 12 | 2.1 | 1.259 | 1.2576 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 13 | 2.08 | 1.244 | 1.2426 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 14 | 2.1 | 1.26 | 1.2593 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 15 | 2.13 | 1.288 | 1.2873 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 16 | 2.13 | 1.292 | 1.2913 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 17 | 2.13 | 1.287 | 1.2863 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 18 | 2.12 | 1.286 | 1.2853 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 19 | 2.1 | 1.261 | 1.2603 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 20 | 2.09 | 1.258 | 1.2573 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 21 | 2.12 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 22 | 2.1 | 1.257 | 1.2563 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 23 | 2.11 | 1.268 | 1.2673 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 24 | 2.14 | 1.288 | 1.2873 |  |  | 24
점검내용 | 1. 정상 셀 2.06~2.14V, 비중 1.215~1.291/25℃ 8번 셀 0V, 비중 1.270/25℃로 단락 의심됨에 따라 공장 정밀검사 및 비중 편차로 인한 환류보충전 필요한 건임 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]