## V전지
형 명 | VCFS201 | 제조일자 | 2022.08.18 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-21 | AJ렌탈 진천 |  | 1 | 2.05 | 1.2 | 1.1993 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 2 | 2.08 | 1.228 | 1.2273 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 3 | 2.08 | 1.23 | 1.2293 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 4 | 2.07 | 1.221 | 1.2203 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 5 | 2.07 | 1.221 | 1.2203 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 6 | 2.06 | 1.215 | 1.2136 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 7 | 2.06 | 1.211 | 1.2096 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 8 | 2.06 | 1.217 | 1.2163 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 9 | 2.07 | 1.217 | 1.2163 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 10 | 2.06 | 1.216 | 1.2153 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 11 | 2.06 | 1.21 | 1.2093 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 12 | 2.06 | 1.21 | 1.2093 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 13 | 2.06 | 1.218 | 1.2173 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 14 | 2.07 | 1.217 | 1.2163 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 15 | 2.06 | 1.215 | 1.2143 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 16 | 2.06 | 1.215 | 1.2143 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 17 | 2.06 | 1.215 | 1.2143 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 18 | 2.05 | 1.207 | 1.2056 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 19 | 2.06 | 1.217 | 1.2156 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 20 | 2.06 | 1.21 | 1.2093 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 21 | 2.07 | 1.226 | 1.2253 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 22 | 2.07 | 1.218 | 1.2173 |  |  | 24
2023-06-21 |  |  | 23 | 2.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 24 | 2.05 | 1.206 | 1.2053 |  |  | 24
점검내용 | 1. 전압 2.05~2.11V, 비중 1.199~229/25℃, 23번 셀 증류수 관리 안됨, 환류보충전 및 정밀검사 필요함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]