## V전지
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2021.12.29 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-21 | AJ렌탈 진천 |  | 1 | 2.16 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 2 | 2.16 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 3 | 2.12 | 1.288 | 1.2866 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 4 | 2.12 | 1.28 | 1.2786 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 5 | 2.17 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 6 | 2.12 | 1.286 | 1.2846 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 7 | 2.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 8 | 2.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 9 | 2.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 10 | 2.15 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 11 | 2.12 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 12 | 1.38 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 13 | 2.08 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 14 | 2.09 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 15 | 2.11 | 1.285 | 1.2836 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 16 | 2.14 | 1.288 | 1.2866 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 17 | 2.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 18 | 2.12 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 19 | 2.11 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 20 | 2.13 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 21 | 2.16 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 22 | 2.16 | 액없음 | #VALUE!
2023-06-21 |  |  | 23 | 2.14 | 1.304 | 1.3026 |  |  | 23
2023-06-21 |  |  | 24 | 2.17 | 액없음 | #VALUE!
점검내용 | 1. 전체적으로 증류수 없으며 12번 셀 열등셀 의심됨에 따라 공장 정밀 검사가 필요함 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]