## 산업용
형 명 | Hi-Ci 100-12 | 제조일자 | 2023.11.17 |  | 점검 형태 | 화재사고예방활동 |  | 수 량 | 18 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 1 | 13.2 | 7.83 |  |  | 3.7 | 211.6%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 2 | 13.2 | 5.96 |  |  | 3.7 | 161.1%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 3 | 13.2 | 6.13 |  |  | 3.7 | 165.7%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 4 | 13.22 | 5.41 |  |  | 3.7 | 146.2%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 5 | 13.22 | 5.05 |  |  | 3.7 | 136.5%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 6 | 13.21 | 5.17 |  |  | 3.7 | 139.7%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 7 | 13.23 | 5.09 |  |  | 3.7 | 137.6%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 8 | 13.24 | 5.28 |  |  | 3.7 | 142.7%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 9 | 13.2 | 5.24 |  |  | 3.7 | 141.6%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 10 | 13.22 | 5.39 |  |  | 3.7 | 145.7%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 11 | 13.26 | 5.08 |  |  | 3.7 | 137.3%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 12 | 13.22 | 5.37 |  |  | 3.7 | 145.1%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 13 | 13.25 | 5.15 |  |  | 3.7 | 139.2%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 14 | 13.24 | 5.23 |  |  | 3.7 | 141.4%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 15 | 13.24 | 5.29 |  |  | 3.7 | 143%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 16 | 13.26 | 4.99 |  |  | 3.7 | 134.9%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 17 | 13.26 | 4.99 |  |  | 3.7 | 134.9%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 비상 조명용 | 18 | 13.26 | 5.42 |  |  | 3.7 | 146.5%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고