## 산업용
형 명 | Hi-Ci 200-12 | 제조일자 | 2023.12.04 |  | 점검 형태 | 화재사고예방활동 |  | 수 량 | 4 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 발전기 | 1 | 13.09 | 3.85 |  |  | 2.9 | 132.8%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 발전기 | 2 | 13.09 | 3.6 |  |  | 2.9 | 124.1%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 발전기 | 3 | 13.11 | 3.73 |  |  | 2.9 | 128.6%
2025-11-13 | 롯데마트 원주점 | 발전기 | 4 | 13.09 | 3.93 |  |  | 2.9 | 135.5%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고