## 산업용
형 명 | Hi-Ci 200-12 | 제조일자 | 2023.11.17 |  | 점검 형태 | 화재사고예방활동 |  | 수 량 | 9 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 1 | 13.1 | 3.8 |  |  | 3.7 | 102.7%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 2 | 13.1 | 3.89 |  |  | 3.7 | 105.1%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 3 | 13.11 | 3.65 |  |  | 3.7 | 98.65%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 4 | 13.09 | 3.81 |  |  | 3.7 | 103%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 5 | 13.09 | 3.72 |  |  | 3.7 | 100.5%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 6 | 13.1 | 3.79 |  |  | 3.7 | 102.4%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 7 | 13.1 | 3.58 |  |  | 3.7 | 96.76%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 8 | 13.11 | 3.78 |  |  | 3.7 | 102.2%
2025-11-13 | AK플라자 원주점 | 수전반용 | 9 | 13.1 | 3.81 |  |  | 3.7 | 103%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고