## UPS
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 191218, 200107 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고 | LOT
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 1 | 13.54 | 2.57 |  | 18 | 2.3 | 111.7% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 2 | 13.11 | 2.82 |  | 18 | 2.3 | 122.6% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 3 | 13.13 | 2.74 |  | 18 | 2.3 | 119.1% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 4 | 13.48 | 2.69 |  | 18 | 2.3 | 117% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 5 | 13.25 | 2.77 |  | 18 | 2.3 | 120.4% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 6 | 13.14 | 2.69 |  | 18 | 2.3 | 117% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 7 | 13.01 | 2.77 |  | 18 | 2.3 | 120.4% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 8 | 13.05 | 2.78 |  | 18 | 2.3 | 120.9% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 9 | 13.05 | 2.67 |  | 18 | 2.3 | 116.1% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 10 | 13.04 | 2.77 |  | 18 | 2.3 | 120.4% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 11 | 13.85 | 2.44 |  | 18 | 2.3 | 106.1% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 12 | 13.72 | 2.56 |  | 18 | 2.3 | 111.3% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 13 | 13.11 | 2.58 |  | 18 | 2.3 | 112.2% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 14 | 13.45 | 2.52 |  | 18 | 2.3 | 109.6% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 15 | 13.12 | 2.56 |  | 18 | 2.3 | 111.3% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 16 | 13.07 | 2.47 |  | 18 | 2.3 | 107.4% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 17 | 13.21 | 2.7 |  | 18 | 2.3 | 117.4% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 18 | 13.06 | 2.84 |  | 18 | 2.3 | 123.5% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 19 | 13.05 | 2.83 |  | 18 | 2.3 | 123% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 20 | 13.76 | 2.6 |  | 18 | 2.3 | 113% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 21 | 13.15 | 2.59 |  | 18 | 2.3 | 112.6% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 22 | 13.05 | 2.79 |  | 18 | 2.3 | 121.3% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 23 | 13.06 | 2.74 |  | 18 | 2.3 | 119.1% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 24 | 13.05 | 2.78 |  | 18 | 2.3 | 120.9% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 25 | 13.03 | 2.67 |  | 18 | 2.3 | 116.1% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 26 | 13.26 | 2.64 |  | 18 | 2.3 | 114.8% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 27 | 13.54 | 2.82 |  | 18 | 2.3 | 122.6% | 20.01.07
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 28 | 13.06 | 2.85 |  | 18 | 2.3 | 123.9% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 29 | 13.35 | 2.78 |  | 18 | 2.3 | 120.9% | 19.12.18
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | UPS | 30 | 13.57 | 2.76 |  | 18 | 2.3 | 120% | 19.12.18
|  |  |  | 13.85 | 2.85 |  |  |  | 123.9%
|  |  |  | 13.01 | 2.44 |  |  |  | 106.1%
설치 일자 | 2020.02.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호(5단 1열, 2조 병렬)
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 설치 후 약 6년 4개월 운용된 제품으로 안정적 운용 위한 교체 권고함, 전압 편차 심하여 교체시 케이블 교체 권고함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호(별도 표시 없음)
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(18도), 냉방장치 20도 설정
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | RP150(+) | 제조일자 | 25.02.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 1 | 13.22 | 3.15 |  | 25 | 3.4 | 92.65%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 2 | 13.2 | 3.11 |  | 25 | 3.4 | 91.47%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 3 | 13.14 | 3.05 |  | 25 | 3.4 | 89.71%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 4 | 13.21 | 3.15 |  | 25 | 3.4 | 92.65%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 5 | 13.19 | 3.11 |  | 25 | 3.4 | 91.47%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 6 | 13.22 | 3.14 |  | 25 | 3.4 | 92.35%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 7 | 13.11 | 3.09 |  | 25 | 3.4 | 90.88%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 8 | 13.19 | 3.13 |  | 25 | 3.4 | 92.06%
2025-06-05 | 메가박스 첨단점 | 정류기 | 9 | 13.2 | 3.15 |  | 25 | 3.4 | 92.65%
|  |  |  | 13.22 | 3.15 |  |  |  | 92.65%
|  |  |  | 13.11 | 3.05 |  |  |  | 89.71%
설치 일자 | 25.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호(3단 1열, 2조 병렬)
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 설치 후 약 2개월 운용, 제품 상태 양호함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호(별도 표시 없음)
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(25도)
[6 empty] | 환기 상태 | 미 흡, 환풍구 미가동
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]