## 전산실UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-01-09 | LGU+중흥사옥 | 2층 | AS | VGS | 2400 | 2019.12.18 | 2019.12.22 | 0.22 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.79 | 359.1% |  | Max. | 2.29 | 0.906
2 | 2.24 | 0.692 | 314.5% |  | Min | 2.23 | 0.662
3 | 2.24 | 0.726 | 330%
4 | 2.25 | 0.814 | 370%
5 | 2.29 | 0.869 | 395% |  | Total(V) | 51.69 | 2.1538
6 | 2.24 | 0.831 | 377.7%
7 | 2.24 | 0.771 | 350.5%
8 | 2.24 | 0.728 | 330.9%
9 | 2.23 | 0.662 | 300.9%
10 | 2.24 | 0.708 | 321.8%
11 | 2.24 | 0.817 | 371.4%
12 | 2.24 | 0.811 | 368.6%
13 | 2.24 | 0.755 | 343.2%
14 | 2.24 | 0.899 | 408.6%
15 | 2.25 | 0.83 | 377.3% | 접합부 누액불만
16 | 2.24 | 0.806 | 366.4%
17 | 2.24 | 0.8 | 363.6%
18 | 2.24 | 0.771 | 350.5%
19 | 2.29 | 0.906 | 411.8%
20 | 2.29 | 0.826 | 375.5%
21 | 2.25 | 0.739 | 335.9%
22 | 2.24 | 0.828 | 376.4%
23 | 2.24 | 0.8 | 363.6%
24 | 2.24 | 0.812 | 369.1%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진
제품사진