## 서산동문국사_정류기1 축전지1
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201100029 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100029 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100029 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100029 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201100029
점검일 | 2024-05-21 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2024-11-26 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-05-13 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2025-09-25 | 점검형태 | AS |  | 점검일 | 2026-04-15 | 점검형태 | AS
업체명 | LG U+ 서산동문국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+ 서산동문국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+ 서산동문국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | LG U+ 서산동문국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | LG U+ 서산동문국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 정류기1_축전지1 | 충전전압(V) | 53.78 |  | 용도,장소 | 정류기1_축전지1 | 충전전압(V) | 53.78 |  | 용도,장소 | 정류기1_축전지1 | 충전전압(V) | 54.01 |  | 용도,장소 | 정류기1_축전지1 | 충전전압(V) | 53.8 |  | 용도,장소 | 정류기1_축전지1 | 충전전압(V) | 53.78
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-11-11 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.72 |  | LOT | 2020-11-11 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69 |  | LOT | 2020-11-11 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.66875 |  | LOT | 2020-11-11 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.72 |  | LOT | 2020-11-11 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.72333
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.762 | 105.8% |  | 1 | 2.24 | 0.75 | 108.7% |  | 1 | 2.25 | 0.64 | 95.7% |  | 1 | 2.24 | 0.72 | 100% |  | 1 | 2.24 | 0.76 | 105.1%
2 | 2.24 | 0.715 | 99.31% |  | 2 | 2.24 | 0.72 | 104.3% |  | 2 | 2.25 | 0.66 | 98.69% |  | 2 | 2.24 | 0.74 | 102.8% |  | 2 | 2.24 | 0.71 | 98.16%
3 | 2.24 | 0.7 | 97.22% |  | 3 | 2.24 | 0.58 | 84.06% |  | 3 | 2.25 | 0.66 | 98.69% |  | 3 | 2.24 | 0.71 | 98.61% |  | 3 | 2.24 | 0.68 | 94.01%
4 | 2.24 | 0.67 | 93.06% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.69 | 100% | 크랙 | 4 | 2.25 | 0.68 | 101.7% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.73 | 101.4% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.74 | 102.3% | 크랙
5 | 2.24 | 0.84 | 116.7% |  | 5 | 2.24 | 0.85 | 123.2% |  | 5 | 2.25 | 0.77 | 115.1% |  | 5 | 2.24 | 0.73 | 101.4% |  | 5 | 2.24 | 0.82 | 113.4%
6 | 2.24 | 0.67 | 93.06% |  | 6 | 2.24 | 0.73 | 105.8% |  | 6 | 2.25 | 0.63 | 94.21% |  | 6 | 2.24 | 0.8 | 111.1% |  | 6 | 2.23 | 0.67 | 92.63%
7 | 2.24 | 0.67 | 93.06% |  | 7 | 2.24 | 0.69 | 100% |  | 7 | 2.25 | 0.68 | 101.7% |  | 7 | 2.24 | 0.65 | 90.28% |  | 7 | 2.24 | 0.71 | 98.16%
8 | 2.24 | 0.68 | 94.44% |  | 8 | 2.24 | 0.65 | 94.2% |  | 8 | 2.25 | 0.68 | 101.7% |  | 8 | 2.24 | 0.65 | 90.28% |  | 8 | 2.24 | 0.71 | 98.16%
9 | 2.24 | 0.82 | 113.9% |  | 9 | 2.24 | 0.72 | 104.3% |  | 9 | 2.25 | 0.63 | 94.21% |  | 9 | 2.24 | 0.61 | 84.72% |  | 9 | 2.24 | 0.66 | 91.24%
10 | 2.24 | 0.7 | 97.22% |  | 10 | 2.24 | 0.74 | 107.2% |  | 10 | 2.24 | 0.61 | 91.21% |  | 10 | 2.24 | 0.73 | 101.4% |  | 10 | 2.23 | 0.69 | 95.39%
11 | 2.24 | 0.77 | 106.9% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.76 | 110.1% | 크랙 | 11 | 2.25 | 0.73 | 109.2% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.58 | 80.56% | 크랙 | 11 | 2.24 | 0.71 | 98.16% | 크랙
12 | 2.24 | 0.82 | 113.9% |  | 12 | 2.24 | 0.61 | 88.41% |  | 12 | 2.25 | 0.57 | 85.23% |  | 12 | 2.25 | 0.76 | 105.6% |  | 12 | 2.24 | 0.78 | 107.8%
13 | 2.24 | 0.72 | 100% |  | 13 | 2.24 | 0.73 | 105.8% |  | 13 | 2.25 | 0.79 | 118.1% |  | 13 | 2.24 | 0.71 | 98.61% |  | 13 | 2.24 | 0.77 | 106.5%
14 | 2.24 | 0.69 | 95.83% |  | 14 | 2.25 | 0.73 | 105.8% |  | 14 | 2.26 | 0.67 | 100.2% |  | 14 | 2.25 | 0.7 | 97.22% |  | 14 | 2.25 | 0.73 | 100.9%
15 | 2.24 | 0.7 | 97.22% |  | 15 | 2.24 | 0.74 | 107.2% |  | 15 | 2.25 | 0.64 | 95.7% |  | 15 | 2.25 | 0.75 | 104.2% |  | 15 | 2.25 | 0.69 | 95.39%
16 | 2.24 | 0.67 | 93.06% |  | 16 | 2.24 | 0.64 | 92.75% |  | 16 | 2.25 | 0.64 | 95.7% |  | 16 | 2.24 | 0.73 | 101.4% |  | 16 | 2.24 | 0.71 | 98.16%
17 | 2.24 | 0.65 | 90.28% |  | 17 | 2.25 | 0.65 | 94.2% |  | 17 | 2.26 | 0.66 | 98.69% |  | 17 | 2.25 | 0.73 | 101.4% |  | 17 | 2.25 | 0.72 | 99.54%
18 | 2.24 | 0.75 | 104.2% |  | 18 | 2.24 | 0.6 | 86.96% |  | 18 | 2.25 | 0.63 | 94.21% |  | 18 | 2.24 | 0.73 | 101.4% |  | 18 | 2.24 | 0.71 | 98.16%
19 | 2.24 | 0.71 | 98.61% |  | 19 | 2.24 | 0.76 | 110.1% |  | 19 | 2.25 | 0.64 | 95.7% |  | 19 | 2.24 | 0.71 | 98.61% |  | 19 | 2.24 | 0.69 | 95.39%
20 | 2.24 | 0.77 | 106.9% |  | 20 | 2.24 | 0.64 | 92.75% |  | 20 | 2.25 | 0.71 | 106.2% |  | 20 | 2.24 | 0.82 | 113.9% |  | 20 | 2.24 | 0.72 | 99.54%
21 | 2.24 | 0.71 | 98.61% |  | 21 | 2.24 | 0.61 | 88.41% |  | 21 | 2.25 | 0.7 | 104.7% |  | 21 | 2.24 | 0.7 | 97.22% |  | 21 | 2.24 | 0.72 | 99.54%
22 | 2.24 | 0.75 | 104.2% |  | 22 | 2.24 | 0.62 | 89.86% |  | 22 | 2.25 | 0.69 | 103.2% |  | 22 | 2.24 | 0.75 | 104.2% |  | 22 | 2.25 | 0.72 | 99.54%
23 | 2.24 | 0.75 | 104.2% | 크랙 | 23 | 2.24 | 0.71 | 102.9% | 크랙 | 23 | 2.25 | 0.68 | 101.7% | 크랙 | 23 | 2.24 | 0.79 | 109.7% | 크랙 | 23 | 2.24 | 0.78 | 107.8% | 크랙
24 | 2.24 | 0.65 | 90.28% |  | 24 | 2.24 | 0.66 | 95.65% |  | 24 | 2.25 | 0.66 | 98.69% |  | 24 | 2.24 | 0.75 | 104.2% |  | 24 | 2.24 | 0.76 | 105.1%
평균 | 2.24 | 0.72237 | 100.3% |  | 평균 | 2.2408 | 0.69083 | 100.1% |  | 평균 | 2.2504 | 0.66875 | 100% |  | 평균 | 2.2417 | 0.72 | 100% |  | 평균 | 2.2408 | 0.72333 | 100%