## 강릉명주_1조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500035 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500035
점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-29 | 점검형태 | BS
업체명 | 강릉명주국사 | 온도(℃) | 25 |  | 업체명 | 강릉명주국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 2층 축전지 #1조 | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #1조 | 충전전압(V) | 53.71
제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-06-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73 |  | LOT | 2019-06-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.638 | 87% |  | 1 | 2.23 | 0.69 | 87%
2 | 2.23 | 0.749 | 103% |  | 2 | 2.23 | 0.72 | 103%
3 | 2.23 | 0.729 | 100% |  | 3 | 2.23 | 0.78 | 100%
4 | 2.23 | 0.781 | 107% |  | 4 | 2.23 | 0.74 | 107%
5 | 2.24 | 0.745 | 102% |  | 5 | 2.24 | 0.8 | 102%
6 | 2.24 | 0.782 | 107% |  | 6 | 2.24 | 0.84 | 107%
7 | 2.24 | 0.708 | 97% |  | 7 | 2.24 | 0.79 | 97%
8 | 2.24 | 0.753 | 103% |  | 8 | 2.24 | 0.74 | 103%
9 | 2.24 | 0.732 | 100% |  | 9 | 2.24 | 0.75 | 100%
10 | 2.24 | 0.732 | 100% |  | 10 | 2.24 | 0.79 | 100%
11 | 2.25 | 0.76 | 104% |  | 11 | 2.25 | 0.74 | 104%
12 | 2.25 | 0.808 | 111% |  | 12 | 2.25 | 0.89 | 111%
13 | 2.26 | 0.76 | 104% |  | 13 | 2.26 | 0.79 | 104%
14 | 2.25 | 0.726 | 99% | 크랙 | 14 | 2.25 | 0.7 | 99% | 크랙 (재도포)
15 | 2.25 | 0.657 | 90% |  | 15 | 2.25 | 0.7 | 90%
16 | 2.24 | 0.722 | 99% | 크랙 | 16 | 2.24 | 0.77 | 99% | 크랙 (재도포)
17 | 2.24 | 0.666 | 91% |  | 17 | 2.24 | 0.71 | 91%
18 | 2.23 | 0.672 | 92% |  | 18 | 2.23 | 0.67 | 92%
19 | 2.24 | 0.742 | 102% |  | 19 | 2.24 | 0.76 | 102%
20 | 2.24 | 0.602 | 82% |  | 20 | 2.24 | 0.75 | 82%
21 | 2.23 | 0.743 | 102% |  | 21 | 2.23 | 0.77 | 102%
22 | 2.23 | 0.779 | 107% |  | 22 | 2.23 | 0.76 | 107%
23 | 2.23 | 0.67 | 92% |  | 23 | 2.23 | 0.66 | 92%
24 | 2.24 | 0.764 | 105% |  | 24 | 2.24 | 0.8 | 105%
평균 | 2.2392 | 0.72583 | 99.42% |  | 평균 | 2.2392 | 0.75458 | 99.42%

## 강릉명주_2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500034 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500034
점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-29 | 점검형태 | BS
업체명 | 강릉명주국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 강릉명주국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.72 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.71
제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS3000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-06-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73 |  | LOT | 2019-06-10 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.725 | 99% |  | 1 | 2.25 | 0.78 | 99%
2 | 2.24 | 0.654 | 90% |  | 2 | 2.25 | 0.62 | 90%
3 | 2.25 | 0.748 | 102% |  | 3 | 2.25 | 0.76 | 102%
4 | 2.23 | 0.781 | 107% |  | 4 | 2.23 | 0.79 | 107%
5 | 2.24 | 0.789 | 108% |  | 5 | 2.24 | 0.8 | 108%
6 | 2.23 | 0.719 | 98% |  | 6 | 2.23 | 0.8 | 98%
7 | 2.24 | 0.754 | 103% |  | 7 | 2.24 | 0.71 | 103%
8 | 2.24 | 0.684 | 94% | 크랙 | 8 | 2.24 | 0.71 | 94% | 크랙 (재도포)
9 | 2.24 | 0.74 | 101% |  | 9 | 2.24 | 0.72 | 101%
10 | 2.23 | 0.72 | 99% |  | 10 | 2.23 | 0.74 | 99%
11 | 2.23 | 0.697 | 95% |  | 11 | 2.22 | 0.76 | 95%
12 | 2.23 | 0.731 | 100% |  | 12 | 2.23 | 0.73 | 100%
13 | 2.24 | 0.761 | 104% |  | 13 | 2.24 | 0.8 | 104%
14 | 2.24 | 0.738 | 101% |  | 14 | 2.24 | 0.85 | 101%
15 | 2.24 | 0.729 | 100% |  | 15 | 2.24 | 0.66 | 100%
16 | 2.24 | 0.714 | 98% |  | 16 | 2.24 | 0.68 | 98%
17 | 2.24 | 0.647 | 89% |  | 17 | 2.24 | 0.74 | 89%
18 | 2.24 | 0.76 | 104% |  | 18 | 2.24 | 0.8 | 104%
19 | 2.24 | 0.777 | 106% |  | 19 | 2.24 | 0.74 | 106%
20 | 2.23 | 0.735 | 101% |  | 20 | 2.23 | 0.72 | 101%
21 | 2.24 | 0.744 | 102% |  | 21 | 2.24 | 0.76 | 102%
22 | 2.24 | 0.775 | 106% |  | 22 | 2.24 | 0.68 | 106%
23 | 2.24 | 0.691 | 95% |  | 23 | 2.24 | 0.71 | 95%
24 | 2.25 | 0.636 | 87% |  | 24 | 2.26 | 0.76 | 87%
평균 | 2.2383 | 0.72704 | 99.54% |  | 평균 | 2.2392 | 0.7425 | 99.54%

## 삼척남양_3조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500039 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500039 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500039 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500039 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500039 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500039
점검일 | 2024-05-21 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2024-11-20 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-05-29 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 21 ~ 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 21 ~ 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지 #3조 | 충전전압(V) | 53.65 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #3조 | 충전전압(V) | 53.65 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #3조 | 충전전압(V) | 53.61 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #3조 | 충전전압(V) | 53.78 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #3조 | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #3조 | 충전전압(V) | 53.81
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.66 |  | LOT | 2019-05-22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7 |  | LOT | 2019-05-22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.64083 |  | LOT | 2019-05-22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75167 |  | LOT | 2019-05-22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.74 |  | LOT | 2019-05-22 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.74
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.695 | 105.3% |  | 1 | 2.23 | 0.75 | 107.1% |  | 1 | 2.24 | 0.67 | 104.6% |  | 1 | 2.24 | 0.73 | 97.12% |  | 1 | 2.24 | 0.777 | 105% |  | 1 | 2.24 | 0.77 | 105%
2 | 2.24 | 0.728 | 110.3% |  | 2 | 2.24 | 0.7 | 100% |  | 2 | 2.24 | 0.69 | 107.7% |  | 2 | 2.24 | 0.82 | 109.1% |  | 2 | 2.24 | 0.787 | 106% |  | 2 | 2.25 | 0.76 | 106%
3 | 2.24 | 0.583 | 88.33% |  | 3 | 2.24 | 0.74 | 105.7% |  | 3 | 2.24 | 0.69 | 107.7% |  | 3 | 2.25 | 0.71 | 94.46% |  | 3 | 2.24 | 0.781 | 105% |  | 3 | 2.25 | 0.78 | 105%
4 | 2.24 | 0.682 | 103.3% |  | 4 | 2.24 | 0.74 | 105.7% |  | 4 | 2.24 | 0.68 | 106.1% |  | 4 | 2.25 | 0.73 | 97.12% |  | 4 | 2.25 | 0.722 | 97% |  | 4 | 2.25 | 0.69 | 97%
5 | 2.24 | 0.655 | 99.24% |  | 5 | 2.23 | 0.66 | 94.29% |  | 5 | 2.23 | 0.62 | 96.75% |  | 5 | 2.24 | 0.67 | 89.14% |  | 5 | 2.24 | 0.782 | 106% |  | 5 | 2.24 | 0.69 | 106%
6 | 2.23 | 0.732 | 110.9% |  | 6 | 2.23 | 0.71 | 101.4% |  | 6 | 2.23 | 0.63 | 98.31% |  | 6 | 2.24 | 0.81 | 107.8% |  | 6 | 2.24 | 0.677 | 91% |  | 6 | 2.24 | 0.77 | 91%
7 | 2.23 | 0.61 | 92.42% |  | 7 | 2.23 | 0.68 | 97.14% |  | 7 | 2.23 | 0.63 | 98.31% |  | 7 | 2.24 | 0.7 | 93.13% |  | 7 | 2.24 | 0.744 | 100% |  | 7 | 2.24 | 0.77 | 100%
8 | 2.24 | 0.689 | 104.4% |  | 8 | 2.24 | 0.72 | 102.9% |  | 8 | 2.24 | 0.6 | 93.63% |  | 8 | 2.24 | 0.77 | 102.4% |  | 8 | 2.24 | 0.789 | 107% |  | 8 | 2.24 | 0.82 | 107%
9 | 2.23 | 0.716 | 108.5% |  | 9 | 2.23 | 0.71 | 101.4% |  | 9 | 2.23 | 0.63 | 98.31% |  | 9 | 2.24 | 0.74 | 98.45% |  | 9 | 2.24 | 0.688 | 93% |  | 9 | 2.24 | 0.83 | 93%
10 | 2.24 | 0.61 | 92.42% |  | 10 | 2.24 | 0.67 | 95.71% |  | 10 | 2.24 | 0.68 | 106.1% |  | 10 | 2.24 | 0.71 | 94.46% |  | 10 | 2.24 | 0.706 | 95% |  | 10 | 2.25 | 0.75 | 95%
11 | 2.23 | 0.724 | 109.7% |  | 11 | 2.23 | 0.77 | 110% |  | 11 | 2.23 | 0.66 | 103% |  | 11 | 2.23 | 0.7 | 93.13% | 캡 상단 파손(교체 완료) | 11 | 2.23 | 0.79 | 107% |  | 11 | 2.24 | 0.75 | 107%
12 | 2.23 | 0.674 | 102.1% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.78 | 111.4% | 크랙 | 12 | 2.22 | 0.66 | 103% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.86 | 114.4% | 크랙 추가 발생(접착제 도포 완료) | 12 | 2.23 | 0.759 | 102% | 크랙 | 12 | 2.24 | 0.83 | 102% | 크랙 (재도포)
13 | 2.24 | 0.668 | 101.2% |  | 13 | 2.24 | 0.67 | 95.71% |  | 13 | 2.24 | 0.63 | 98.31% |  | 13 | 2.24 | 0.76 | 101.1% |  | 13 | 2.24 | 0.778 | 105% |  | 13 | 2.25 | 0.81 | 105%
14 | 2.24 | 0.687 | 104.1% |  | 14 | 2.23 | 0.7 | 100% |  | 14 | 2.23 | 0.6 | 93.63% |  | 14 | 2.24 | 0.76 | 101.1% |  | 14 | 2.24 | 0.776 | 105% |  | 14 | 2.24 | 0.79 | 105%
15 | 2.24 | 0.668 | 101.2% |  | 15 | 2.24 | 0.74 | 105.7% |  | 15 | 2.24 | 0.7 | 109.2% |  | 15 | 2.24 | 0.8 | 106.4% |  | 15 | 2.24 | 0.729 | 98% |  | 15 | 2.24 | 0.85 | 98%
16 | 2.24 | 0.677 | 102.6% |  | 16 | 2.23 | 0.68 | 97.14% |  | 16 | 2.23 | 0.59 | 92.07% |  | 16 | 2.24 | 0.73 | 97.12% |  | 16 | 2.24 | 0.728 | 98% |  | 16 | 2.24 | 0.8 | 98%
17 | 2.22 | 0.626 | 94.85% | 크랙 | 17 | 2.22 | 0.65 | 92.86% | 크랙 | 17 | 2.22 | 0.64 | 99.87% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.77 | 102.4% | 크랙 → 조치 부분 깨짐(접착제 재도포 완료) | 17 | 2.23 | 0.726 | 98% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.8 | 98% | 크랙
18 | 2.24 | 0.642 | 97.27% |  | 18 | 2.24 | 0.7 | 100% |  | 18 | 2.24 | 0.64 | 99.87% |  | 18 | 2.25 | 0.75 | 99.78% |  | 18 | 2.24 | 0.691 | 93% |  | 18 | 2.25 | 0.81 | 93%
19 | 2.24 | 0.627 | 95% |  | 19 | 2.24 | 0.66 | 94.29% |  | 19 | 2.24 | 0.59 | 92.07% |  | 19 | 2.25 | 0.75 | 99.78% |  | 19 | 2.24 | 0.656 | 89% |  | 19 | 2.25 | 0.78 | 89%
20 | 2.24 | 0.652 | 98.79% |  | 20 | 2.23 | 0.67 | 95.71% |  | 20 | 2.23 | 0.58 | 90.51% |  | 20 | 2.24 | 0.77 | 102.4% |  | 20 | 2.24 | 0.71 | 96% |  | 20 | 2.24 | 0.81 | 96%
21 | 2.23 | 0.614 | 93.03% |  | 21 | 2.23 | 0.68 | 97.14% |  | 21 | 2.23 | 0.64 | 99.87% |  | 21 | 2.24 | 0.8 | 106.4% |  | 21 | 2.24 | 0.788 | 106% |  | 21 | 2.24 | 0.77 | 106%
22 | 2.23 | 0.616 | 93.33% |  | 22 | 2.23 | 0.71 | 101.4% |  | 22 | 2.23 | 0.67 | 104.6% |  | 22 | 2.24 | 0.75 | 99.78% |  | 22 | 2.24 | 0.785 | 106% |  | 22 | 2.24 | 0.78 | 106%
23 | 2.24 | 0.618 | 93.64% |  | 23 | 2.24 | 0.74 | 105.7% |  | 23 | 2.24 | 0.63 | 98.31% |  | 23 | 2.25 | 0.73 | 97.12% |  | 23 | 2.24 | 0.686 | 93% |  | 23 | 2.25 | 0.81 | 93%
24 | 2.23 | 0.683 | 103.5% | 크랙 | 24 | 2.23 | 0.64 | 91.43% | 크랙 | 24 | 2.23 | 0.63 | 98.31% | 크랙 | 24 | 2.24 | 0.72 | 95.79% | 크랙 | 24 | 2.24 | 0.721 | 97% | 크랙 | 24 | 2.24 | 0.87 | 97% | 크랙 (재도포)
평균 | 2.2358 | 0.6615 | 100.2% |  | 평균 | 2.2337 | 0.70292 | 100.4% |  | 평균 | 2.2337 | 0.64083 | 100% |  | 평균 | 2.2408 | 0.75167 | 100% |  | 평균 | 2.2392 | 0.74067 | 99.92% |  | 평균 | 2.2429 | 0.78708 | 99.92%

## 삼척남양_4조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201000017 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000017 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000017 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000017 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000017 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000017
점검일 | 2024-05-21 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2024-11-20 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-05-29 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-28 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 21 ~ 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 21 ~ 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | 삼척남양국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지 #4조 | 충전전압(V) | 53.65 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #4조 | 충전전압(V) | 53.65 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #4조 | 충전전압(V) | 53.65 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #4조 | 충전전압(V) | 53.71 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #4조 | 충전전압(V) | 53.75 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #4조 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.74 |  | LOT | 2020-10-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75 |  | LOT | 2020-10-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75 |  | LOT | 2020-10-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75 |  | LOT | 2020-10-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73 |  | LOT | 2020-10-14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.73
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.22 | 0.809 | 109.3% | 주의관찰 필요 | 1 | 2.22 | 0.75 | 100% | 주의관찰 필요 | 1 | 2.22 | 0.72 | 96% |  | 1 | 2.23 | 0.75 | 100% | 크랙 주의관찰 대상 특이사항 없음 | 1 | 2.24 | 0.719 | 98% | 크랙 주의관찰 대상 특이사항 없음 | 1 | 2.23 | 0.69 | 98% | 크랙 주의관찰 대상 특이사항 없음
2 | 2.25 | 0.717 | 96.89% |  | 2 | 2.25 | 0.76 | 101.3% |  | 2 | 2.25 | 0.83 | 110.7% |  | 2 | 2.25 | 0.71 | 94.67% |  | 2 | 2.25 | 0.737 | 101% |  | 2 | 2.26 | 0.71 | 101%
3 | 2.24 | 0.685 | 92.57% |  | 3 | 2.24 | 0.74 | 98.67% |  | 3 | 2.24 | 0.73 | 97.33% |  | 3 | 2.25 | 0.8 | 106.7% |  | 3 | 2.24 | 0.637 | 87% |  | 3 | 2.25 | 0.79 | 87%
4 | 2.23 | 0.672 | 90.81% |  | 4 | 2.23 | 0.71 | 94.67% |  | 4 | 2.23 | 0.64 | 85.33% |  | 4 | 2.24 | 0.68 | 90.67% |  | 4 | 2.24 | 0.711 | 97% |  | 4 | 2.24 | 0.61 | 97%
5 | 2.25 | 0.707 | 95.54% |  | 5 | 2.25 | 0.67 | 89.33% |  | 5 | 2.25 | 0.66 | 88% |  | 5 | 2.25 | 0.66 | 88% |  | 5 | 2.25 | 0.76 | 104% |  | 5 | 2.26 | 0.72 | 104%
6 | 2.21 | 0.673 | 90.95% | 크랙 | 6 | 2.22 | 0.8 | 106.7% | 크랙 | 6 | 2.22 | 0.79 | 105.3% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.74 | 98.67% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.759 | 104% | 크랙 | 6 | 2.23 | 0.71 | 104% | 크랙(재도포)
7 | 2.25 | 0.749 | 101.2% |  | 7 | 2.25 | 0.72 | 96% |  | 7 | 2.24 | 0.81 | 108% |  | 7 | 2.25 | 0.7 | 93.33% |  | 7 | 2.25 | 0.735 | 101% |  | 7 | 2.25 | 0.75 | 101%
8 | 2.2 | 0.812 | 109.7% | 크랙 | 8 | 2.21 | 0.81 | 108% | 크랙 | 8 | 2.21 | 0.8 | 106.7% | 크랙 | 8 | 2.21 | 0.8 | 106.7% | 크랙 | 8 | 2.22 | 0.776 | 106% | 크랙 | 8 | 2.21 | 0.77 | 106% | 크랙(재도포)
9 | 2.24 | 0.713 | 96.35% |  | 9 | 2.24 | 0.73 | 97.33% |  | 9 | 2.23 | 0.77 | 102.7% |  | 9 | 2.24 | 0.77 | 102.7% |  | 9 | 2.24 | 0.755 | 103% |  | 9 | 2.24 | 0.77 | 103%
10 | 2.23 | 0.709 | 95.81% |  | 10 | 2.23 | 0.76 | 101.3% |  | 10 | 2.23 | 0.71 | 94.67% |  | 10 | 2.23 | 0.7 | 93.33% |  | 10 | 2.24 | 0.737 | 101% |  | 10 | 2.24 | 0.74 | 101%
11 | 2.22 | 0.743 | 100.4% |  | 11 | 2.22 | 0.72 | 96% |  | 11 | 2.22 | 0.67 | 89.33% |  | 11 | 2.23 | 0.73 | 97.33% |  | 11 | 2.24 | 0.728 | 100% |  | 11 | 2.24 | 0.72 | 100%
12 | 2.2 | 0.756 | 102.2% | 크랙 | 12 | 2.21 | 0.74 | 98.67% | 크랙 | 12 | 2.21 | 0.74 | 98.67% | 크랙 | 12 | 2.22 | 0.73 | 97.33% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.798 | 109% | 크랙 | 12 | 2.23 | 0.69 | 109% | 크랙(재도포)
13 | 2.22 | 0.773 | 104.5% |  | 13 | 2.22 | 0.82 | 109.3% |  | 13 | 2.22 | 0.77 | 102.7% |  | 13 | 2.22 | 0.77 | 102.7% |  | 13 | 2.23 | 0.789 | 108% |  | 13 | 2.22 | 0.79 | 108%
14 | 2.24 | 0.743 | 100.4% |  | 14 | 2.24 | 0.77 | 102.7% |  | 14 | 2.24 | 0.69 | 92% |  | 14 | 2.24 | 0.73 | 97.33% |  | 14 | 2.24 | 0.65 | 89% |  | 14 | 2.24 | 0.76 | 89%
15 | 2.22 | 0.759 | 102.6% |  | 15 | 2.22 | 0.78 | 104% |  | 15 | 2.22 | 0.76 | 101.3% |  | 15 | 2.22 | 0.76 | 101.3% |  | 15 | 2.23 | 0.73 | 100% |  | 15 | 2.23 | 0.83 | 100%
16 | 2.21 | 0.822 | 111.1% |  | 16 | 2.21 | 0.74 | 98.67% |  | 16 | 2.21 | 0.79 | 105.3% |  | 16 | 2.21 | 0.82 | 109.3% |  | 16 | 2.22 | 0.769 | 105% |  | 16 | 2.21 | 0.76 | 105%
17 | 2.25 | 0.827 | 111.8% |  | 17 | 2.26 | 0.81 | 108% |  | 17 | 2.25 | 0.82 | 109.3% |  | 17 | 2.25 | 0.77 | 102.7% |  | 17 | 2.25 | 0.644 | 88% |  | 17 | 2.25 | 0.84 | 88%
18 | 2.25 | 0.645 | 87.16% |  | 18 | 2.26 | 0.69 | 92% |  | 18 | 2.26 | 0.69 | 92% |  | 18 | 2.25 | 0.7 | 93.33% |  | 18 | 2.24 | 0.622 | 85% |  | 18 | 2.26 | 0.73 | 85%
19 | 2.25 | 0.633 | 85.54% |  | 19 | 2.25 | 0.67 | 89.33% |  | 19 | 2.25 | 0.74 | 98.67% |  | 19 | 2.25 | 0.71 | 94.67% |  | 19 | 2.24 | 0.751 | 103% |  | 19 | 2.26 | 0.79 | 103%
20 | 2.25 | 0.766 | 103.5% |  | 20 | 2.24 | 0.74 | 98.67% |  | 20 | 2.24 | 0.76 | 101.3% |  | 20 | 2.25 | 0.78 | 104% |  | 20 | 2.24 | 0.782 | 107% |  | 20 | 2.26 | 0.76 | 107%
21 | 2.24 | 0.808 | 109.2% |  | 21 | 2.24 | 0.81 | 108% |  | 21 | 2.24 | 0.75 | 100% |  | 21 | 2.25 | 0.83 | 110.7% |  | 21 | 2.25 | 0.762 | 104% |  | 21 | 2.25 | 0.77 | 104%
22 | 2.23 | 0.739 | 99.86% |  | 22 | 2.23 | 0.7 | 93.33% |  | 22 | 2.23 | 0.72 | 96% |  | 22 | 2.24 | 0.78 | 104% |  | 22 | 2.24 | 0.723 | 99% |  | 22 | 2.25 | 0.75 | 99%
23 | 2.25 | 0.812 | 109.7% |  | 23 | 2.24 | 0.82 | 109.3% |  | 23 | 2.24 | 0.79 | 105.3% |  | 23 | 2.25 | 0.75 | 100% |  | 23 | 2.24 | 0.747 | 102% |  | 23 | 2.24 | 0.86 | 102%
24 | 2.24 | 0.734 | 99.19% |  | 24 | 2.23 | 0.74 | 98.67% |  | 24 | 2.23 | 0.76 | 101.3% |  | 24 | 2.25 | 0.72 | 96% |  | 24 | 2.25 | 0.678 | 93% |  | 24 | 2.26 | 0.8 | 93%
평균 | 2.2329 | 0.74192 | 100.3% |  | 평균 | 2.2337 | 0.75 | 100% |  | 평균 | 2.2325 | 0.74625 | 99.5% |  | 평균 | 2.2379 | 0.74542 | 99.39% |  | 평균 | 2.2396 | 0.72913 | 99.75% |  | 평균 | 2.2421 | 0.75458 | 99.75%

## 원주태장_4층 정2 축1조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200200047 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200047 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200047 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200047 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200047 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200047
점검일 | 2024-05-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2024-11-20 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-05-28 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-05-27 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-30 | 점검형태 | BS
업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 20 ~ 21 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 20 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 26 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 4층 #2정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.69 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.69 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.72 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.73
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.72 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.64458 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.72 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.722 | 100.3% |  | 1 | 2.24 | 0.72 | 104.3% |  | 1 | 2.23 | 0.63 | 97.74% |  | 1 | 2.23 | 0.749 | 104% |  | 1 | 2.23 | 0.7 | 101.4% |  | 1 | 2.23 | 0.73 | 105.8%
2 | 2.23 | 0.813 | 112.9% |  | 2 | 2.23 | 0.71 | 102.9% |  | 2 | 2.22 | 0.73 | 113.3% |  | 2 | 2.22 | 0.736 | 102.2% |  | 2 | 2.22 | 0.72 | 104.3% |  | 2 | 2.22 | 0.71 | 102.9%
3 | 2.23 | 0.736 | 102.2% |  | 3 | 2.24 | 0.73 | 105.8% |  | 3 | 2.23 | 0.61 | 94.63% |  | 3 | 2.23 | 0.726 | 100.8% |  | 3 | 2.23 | 0.73 | 105.8% |  | 3 | 2.23 | 0.79 | 114.5%
4 | 2.23 | 0.728 | 101.1% | 크랙 | 4 | 2.23 | 0.7 | 101.4% | 크랙 | 4 | 2.22 | 0.64 | 99.29% | 크랙 | 4 | 2.23 | 0.669 | 92.92% | 크랙 | 4 | 2.23 | 0.63 | 91.3% | 크랙 | 4 | 2.22 | 0.77 | 111.6% | 크랙(재도포)
5 | 2.24 | 0.753 | 104.6% |  | 5 | 2.24 | 0.73 | 105.8% |  | 5 | 2.24 | 0.69 | 107% |  | 5 | 2.24 | 0.766 | 106.4% |  | 5 | 2.24 | 0.7 | 101.4% |  | 5 | 2.24 | 0.78 | 113%
6 | 2.25 | 0.727 | 101% |  | 6 | 2.25 | 0.71 | 102.9% |  | 6 | 2.26 | 0.7 | 108.6% |  | 6 | 2.25 | 0.73 | 101.4% |  | 6 | 2.25 | 0.72 | 104.3% |  | 6 | 2.26 | 0.72 | 104.3%
7 | 2.24 | 0.675 | 93.75% | 크랙 | 7 | 2.24 | 0.67 | 97.1% | 크랙 | 7 | 2.24 | 0.61 | 94.63% | 크랙 | 7 | 2.25 | 0.745 | 103.5% | 크랙 | 7 | 2.25 | 0.71 | 102.9% | 크랙 | 7 | 2.25 | 0.79 | 114.5% | 크랙(재도포)
8 | 2.25 | 0.67 | 93.06% |  | 8 | 2.24 | 0.67 | 97.1% |  | 8 | 2.25 | 0.64 | 99.29% |  | 8 | 2.25 | 0.672 | 93.33% |  | 8 | 2.25 | 0.38 | 55.07% |  | 8 | 2.25 | 0.72 | 104.3%
9 | 2.23 | 0.679 | 94.31% |  | 9 | 2.23 | 0.72 | 104.3% |  | 9 | 2.23 | 0.6 | 93.08% |  | 9 | 2.23 | 0.7 | 97.22% |  | 9 | 2.23 | 0.71 | 102.9% |  | 9 | 2.23 | 0.8 | 115.9%
10 | 2.25 | 0.718 | 99.72% |  | 10 | 2.25 | 0.7 | 101.4% |  | 10 | 2.26 | 0.59 | 91.53% |  | 10 | 2.26 | 0.691 | 95.97% |  | 10 | 2.26 | 0.71 | 102.9% |  | 10 | 2.26 | 0.72 | 104.3%
11 | 2.27 | 0.701 | 97.36% |  | 11 | 2.26 | 0.67 | 97.1% |  | 11 | 2.28 | 0.56 | 86.88% |  | 11 | 2.27 | 0.661 | 91.81% |  | 11 | 2.27 | 0.68 | 98.55% |  | 11 | 2.27 | 0.68 | 98.55%
12 | 2.24 | 0.762 | 105.8% |  | 12 | 2.24 | 0.72 | 104.3% |  | 12 | 2.24 | 0.64 | 99.29% |  | 12 | 2.25 | 0.759 | 105.4% |  | 12 | 2.25 | 0.74 | 107.2% |  | 12 | 2.25 | 0.8 | 115.9%
13 | 2.22 | 0.7 | 97.22% |  | 13 | 2.23 | 0.74 | 107.2% |  | 13 | 2.23 | 0.63 | 97.74% |  | 13 | 2.23 | 0.769 | 106.8% |  | 13 | 2.23 | 0.75 | 108.7% |  | 13 | 2.22 | 0.76 | 110.1%
14 | 2.22 | 0.7 | 97.22% |  | 14 | 2.23 | 0.64 | 92.75% |  | 14 | 2.23 | 0.72 | 111.7% |  | 14 | 2.23 | 0.765 | 106.2% |  | 14 | 2.23 | 0.75 | 108.7% |  | 14 | 2.23 | 0.76 | 110.1%
15 | 2.23 | 0.77 | 106.9% |  | 15 | 2.23 | 0.68 | 98.55% |  | 15 | 2.23 | 0.73 | 113.3% |  | 15 | 2.23 | 0.741 | 102.9% |  | 15 | 2.23 | 0.72 | 104.3% |  | 15 | 2.22 | 0.81 | 117.4%
16 | 2.23 | 0.688 | 95.56% |  | 16 | 2.23 | 0.7 | 101.4% |  | 16 | 2.23 | 0.68 | 105.5% |  | 16 | 2.23 | 0.759 | 105.4% |  | 16 | 2.23 | 0.74 | 107.2% |  | 16 | 2.22 | 0.79 | 114.5%
17 | 2.25 | 0.726 | 100.8% |  | 17 | 2.24 | 0.64 | 92.75% |  | 17 | 2.25 | 0.67 | 103.9% |  | 17 | 2.25 | 0.675 | 93.75% |  | 17 | 2.25 | 0.68 | 98.55% |  | 17 | 2.25 | 0.74 | 107.2%
18 | 2.24 | 0.688 | 95.56% |  | 18 | 2.24 | 0.68 | 98.55% |  | 18 | 2.25 | 0.69 | 107% |  | 18 | 2.25 | 0.681 | 94.58% |  | 18 | 2.25 | 0.67 | 97.1% |  | 18 | 2.25 | 0.66 | 95.65%
19 | 2.24 | 0.691 | 95.97% |  | 19 | 2.24 | 0.71 | 102.9% |  | 19 | 2.25 | 0.57 | 88.43% |  | 19 | 2.25 | 0.666 | 92.5% |  | 19 | 2.25 | 0.65 | 94.2% |  | 19 | 2.25 | 0.74 | 107.2%
20 | 2.24 | 0.652 | 90.56% |  | 20 | 2.24 | 0.61 | 88.41% |  | 20 | 2.25 | 0.56 | 86.88% |  | 20 | 2.25 | 0.65 | 90.28% |  | 20 | 2.25 | 0.64 | 92.75% |  | 20 | 2.25 | 0.69 | 100%
21 | 2.23 | 0.703 | 97.64% |  | 21 | 2.23 | 0.69 | 100% |  | 21 | 2.23 | 0.62 | 96.19% |  | 21 | 2.23 | 0.675 | 93.75% |  | 21 | 2.23 | 0.68 | 98.55% |  | 21 | 2.22 | 0.77 | 111.6%
22 | 2.22 | 0.799 | 111% |  | 22 | 2.22 | 0.74 | 107.2% |  | 22 | 2.22 | 0.74 | 114.8% |  | 22 | 2.22 | 0.734 | 101.9% |  | 22 | 2.22 | 0.72 | 104.3% |  | 22 | 2.22 | 0.83 | 120.3%
23 | 2.24 | 0.706 | 98.06% |  | 23 | 2.24 | 0.6 | 86.96% |  | 23 | 2.23 | 0.63 | 97.74% |  | 23 | 2.23 | 0.724 | 100.6% |  | 23 | 2.23 | 0.73 | 105.8% |  | 23 | 2.24 | 0.66 | 95.65%
24 | 2.22 | 0.746 | 103.6% |  | 24 | 2.23 | 0.7 | 101.4% |  | 24 | 2.22 | 0.59 | 91.53% |  | 24 | 2.22 | 0.762 | 105.8% |  | 24 | 2.22 | 0.74 | 107.2% |  | 24 | 2.22 | 0.71 | 102.9%
평균 | 2.2362 | 0.71887 | 99.84% |  | 평균 | 2.2371 | 0.69083 | 100.1% |  | 평균 | 2.2383 | 0.64458 | 100% |  | 평균 | 2.2387 | 0.71688 | 99.57% |  | 평균 | 2.2387 | 0.69167 | 100.2% |  | 평균 | 2.2375 | 0.74708 | 108.3%

## 원주태장_4층 정2 축2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200200048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200048 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB200200048
점검일 | 2024-05-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2024-11-20 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-05-28 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-05-27 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-30 | 점검형태 | BS
업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 21 ~ 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 25 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 4층 #2정류기 #2조 | 충전전압(V) | 53.69 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #2조 | 충전전압(V) | 53.69 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #2조 | 충전전압(V) | 53.72 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #2조 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #2조 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 4층 #2정류기 #2조 | 충전전압(V) | 53.73
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.67 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.64 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.68 |  | LOT | 2020-02-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.68
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.769 | 109.9% |  | 1 | 2.24 | 0.75 | 111.9% |  | 1 | 2.23 | 0.71 | 110.9% |  | 1 | 2.23 | 0.721 | 103% |  | 1 | 2.23 | 0.73 | 107.4% |  | 1 | 2.23 | 0.82 | 120.6%
2 | 2.23 | 0.64 | 91.43% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.64 | 95.52% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.57 | 89.06% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.709 | 101.3% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.67 | 98.53% | 크랙 | 2 | 2.22 | 0.71 | 104.4% | 크랙
3 | 2.23 | 0.71 | 101.4% |  | 3 | 2.23 | 0.75 | 111.9% |  | 3 | 2.23 | 0.68 | 106.2% |  | 3 | 2.23 | 0.712 | 101.7% |  | 3 | 2.23 | 0.73 | 107.4% |  | 3 | 2.23 | 0.89 | 130.9%
4 | 2.23 | 0.633 | 90.43% |  | 4 | 2.23 | 0.68 | 101.5% |  | 4 | 2.23 | 0.57 | 89.06% |  | 4 | 2.23 | 0.71 | 101.4% |  | 4 | 2.22 | 0.69 | 101.5% |  | 4 | 2.23 | 0.75 | 110.3%
5 | 2.27 | 0.724 | 103.4% |  | 5 | 2.25 | 0.65 | 97.01% |  | 5 | 2.26 | 0.65 | 101.6% |  | 5 | 2.26 | 0.686 | 98% |  | 5 | 2.26 | 0.65 | 95.59% |  | 5 | 2.25 | 0.76 | 111.8%
6 | 2.25 | 0.684 | 97.71% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.7 | 104.5% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.69 | 107.8% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.707 | 101% | 크랙 | 6 | 2.25 | 0.69 | 101.5% | 크랙 | 6 | 2.24 | 0.8 | 117.6% | 크랙(재도포)
7 | 2.25 | 0.727 | 103.9% | 크랙 | 7 | 2.25 | 0.72 | 107.5% | 크랙 | 7 | 2.26 | 0.71 | 110.9% | 크랙 | 7 | 2.26 | 0.692 | 98.86% | 크랙 | 7 | 2.26 | 0.7 | 102.9% | 크랙 | 7 | 2.26 | 0.84 | 123.5% | 크랙(재도포)
8 | 2.24 | 0.677 | 96.71% |  | 8 | 2.24 | 0.72 | 107.5% |  | 8 | 2.24 | 0.62 | 96.88% |  | 8 | 2.24 | 0.724 | 103.4% |  | 8 | 2.24 | 0.67 | 98.53% |  | 8 | 2.24 | 0.87 | 127.9%
9 | 2.23 | 0.637 | 91% |  | 9 | 2.23 | 0.6 | 89.55% |  | 9 | 2.23 | 0.65 | 101.6% |  | 9 | 2.23 | 0.678 | 96.86% |  | 9 | 2.23 | 0.71 | 104.4% |  | 9 | 2.23 | 0.79 | 116.2%
10 | 2.24 | 0.626 | 89.43% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.72 | 107.5% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.64 | 100% | 크랙 | 10 | 2.26 | 0.746 | 106.6% | 크랙 | 10 | 2.26 | 0.64 | 94.12% | 크랙 | 10 | 2.25 | 0.85 | 125% | 크랙(재도포)
11 | 2.23 | 0.744 | 106.3% |  | 11 | 2.24 | 0.72 | 107.5% |  | 11 | 2.23 | 0.69 | 107.8% |  | 11 | 2.24 | 0.766 | 109.4% |  | 11 | 2.24 | 0.63 | 92.65% |  | 11 | 2.23 | 0.85 | 125%
12 | 2.24 | 0.692 | 98.86% |  | 12 | 2.25 | 0.6 | 89.55% |  | 12 | 2.25 | 0.62 | 96.88% |  | 12 | 2.25 | 0.714 | 102% |  | 12 | 2.25 | 0.68 | 100% |  | 12 | 2.26 | 0.86 | 126.5%
13 | 2.22 | 0.717 | 102.4% |  | 13 | 2.23 | 0.71 | 106% |  | 13 | 2.23 | 0.63 | 98.44% |  | 13 | 2.23 | 0.723 | 103.3% |  | 13 | 2.24 | 0.69 | 101.5% |  | 13 | 2.23 | 0.81 | 119.1%
14 | 2.22 | 0.755 | 107.9% | 크랙 | 14 | 2.22 | 0.71 | 106% | 크랙 | 14 | 2.22 | 0.66 | 103.1% | 크랙 | 14 | 2.22 | 0.718 | 102.6% | 크랙 | 14 | 2.22 | 0.71 | 104.4% | 크랙 | 14 | 2.22 | 0.72 | 105.9% | 크랙(재도포)
15 | 2.22 | 0.718 | 102.6% |  | 15 | 2.22 | 0.61 | 91.04% |  | 15 | 2.22 | 0.67 | 104.7% |  | 15 | 2.22 | 0.729 | 104.1% |  | 15 | 2.22 | 0.72 | 105.9% |  | 15 | 2.22 | 0.77 | 113.2%
16 | 2.22 | 0.721 | 103% |  | 16 | 2.22 | 0.73 | 109% |  | 16 | 2.22 | 0.62 | 96.88% |  | 16 | 2.22 | 0.712 | 101.7% |  | 16 | 2.22 | 0.71 | 104.4% |  | 16 | 2.22 | 0.73 | 107.4%
17 | 2.23 | 0.675 | 96.43% |  | 17 | 2.23 | 0.62 | 92.54% |  | 17 | 2.23 | 0.56 | 87.5% |  | 17 | 2.23 | 0.603 | 86.14% |  | 17 | 2.23 | 0.67 | 98.53% |  | 17 | 2.24 | 0.66 | 97.06%
18 | 2.23 | 0.712 | 101.7% | 크랙 | 18 | 2.23 | 0.57 | 85.07% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.61 | 95.31% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.663 | 94.71% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.65 | 95.59% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.83 | 122.1% | 크랙(재도포)
19 | 2.24 | 0.637 | 91% |  | 19 | 2.24 | 0.59 | 88.06% |  | 19 | 2.24 | 0.6 | 93.75% |  | 19 | 2.24 | 0.668 | 95.43% |  | 19 | 2.24 | 0.63 | 92.65% |  | 19 | 2.25 | 0.74 | 108.8%
20 | 2.24 | 0.697 | 99.57% |  | 20 | 2.24 | 0.59 | 88.06% |  | 20 | 2.24 | 0.61 | 95.31% |  | 20 | 2.24 | 0.671 | 95.86% |  | 20 | 2.24 | 0.67 | 98.53% |  | 20 | 2.25 | 0.79 | 116.2%
21 | 2.24 | 0.732 | 104.6% |  | 21 | 2.24 | 0.67 | 100% |  | 21 | 2.24 | 0.64 | 100% |  | 21 | 2.24 | 0.682 | 97.43% |  | 21 | 2.24 | 0.68 | 100% |  | 21 | 2.25 | 0.75 | 110.3%
22 | 2.25 | 0.72 | 102.9% |  | 22 | 2.25 | 0.66 | 98.51% |  | 22 | 2.25 | 0.63 | 98.44% |  | 22 | 2.25 | 0.686 | 98% |  | 22 | 2.25 | 0.67 | 98.53% |  | 22 | 2.25 | 0.75 | 110.3%
23 | 2.24 | 0.683 | 97.57% |  | 23 | 2.24 | 0.6 | 89.55% |  | 23 | 2.25 | 0.65 | 101.6% |  | 23 | 2.24 | 0.653 | 93.29% |  | 23 | 2.24 | 0.66 | 97.06% |  | 23 | 2.25 | 0.78 | 114.7%
24 | 2.25 | 0.742 | 106% |  | 24 | 2.25 | 0.75 | 111.9% |  | 24 | 2.25 | 0.68 | 106.2% |  | 24 | 2.25 | 0.736 | 105.1% |  | 24 | 2.25 | 0.71 | 104.4% |  | 24 | 2.25 | 0.7 | 102.9%
평균 | 2.2362 | 0.69883 | 99.83% |  | 평균 | 2.2375 | 0.66917 | 99.88% |  | 평균 | 2.2383 | 0.64 | 100% |  | 평균 | 2.2388 | 0.70038 | 100.1% |  | 평균 | 2.2388 | 0.68167 | 100.2% |  | 평균 | 2.2392 | 0.78417 | 115.3%

## 원주태장_4층 1조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500038 |  |  |  | ㅊ | GYB190500038 |  |  |  | ㅊ | GYB190500038
점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-05-27 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-30 | 점검형태 | BS
업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 23 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 4층 축전지 1조 | 충전전압(V) | 53.85 |  | 용도,장소 | 4층 축전지 1조 | 충전전압(V) | 53.85 |  | 용도,장소 | 4층 축전지 1조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75 |  | LOT | 2019-05-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7 |  | LOT | 2019-05-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.7
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.742 | 98.93% |  | 1 | 2.25 | 0.71 | 101.4% |  | 1 | 2.25 | 0.8 | 114.3%
2 | 2.25 | 0.717 | 95.6% |  | 2 | 2.25 | 0.7 | 100% |  | 2 | 2.25 | 0.76 | 108.6%
3 | 2.24 | 0.806 | 107.5% | 크랙 | 3 | 2.24 | 0.68 | 97.14% | 크랙 | 3 | 2.25 | 0.76 | 108.6% | 크랙(재도포)
4 | 2.24 | 0.754 | 100.5% | 크랙 | 4 | 2.24 | 0.72 | 102.9% | 크랙 | 4 | 2.25 | 0.68 | 97.14% | 크랙(재도포)
5 | 2.25 | 0.756 | 100.8% |  | 5 | 2.25 | 0.74 | 105.7% |  | 5 | 2.25 | 0.78 | 111.4%
6 | 2.25 | 0.724 | 96.53% |  | 6 | 2.25 | 0.68 | 97.14% |  | 6 | 2.26 | 0.73 | 104.3%
7 | 2.24 | 0.757 | 100.9% |  | 7 | 2.24 | 0.67 | 95.71% |  | 7 | 2.25 | 0.74 | 105.7%
8 | 2.26 | 0.686 | 91.47% |  | 8 | 2.26 | 0.72 | 102.9% |  | 8 | 2.26 | 0.72 | 102.9%
9 | 2.23 | 0.693 | 92.4% |  | 9 | 2.23 | 0.66 | 94.29% |  | 9 | 2.24 | 0.74 | 105.7%
10 | 2.24 | 0.743 | 99.07% |  | 10 | 2.24 | 0.59 | 84.29% |  | 10 | 2.24 | 0.71 | 101.4%
11 | 2.23 | 0.785 | 104.7% | 크랙 | 11 | 2.23 | 0.74 | 105.7% | 크랙 | 11 | 2.23 | 0.76 | 108.6% | 크랙(재도포)
12 | 2.26 | 0.769 | 102.5% |  | 12 | 2.26 | 0.66 | 94.29% |  | 12 | 2.27 | 0.74 | 105.7%
13 | 2.23 | 0.727 | 96.93% |  | 13 | 2.23 | 0.73 | 104.3% |  | 13 | 2.24 | 0.74 | 105.7%
14 | 2.24 | 0.734 | 97.87% |  | 14 | 2.23 | 0.69 | 98.57% |  | 14 | 2.24 | 0.81 | 115.7%
15 | 2.25 | 0.723 | 96.4% |  | 15 | 2.25 | 0.68 | 97.14% |  | 15 | 2.25 | 0.72 | 102.9%
16 | 2.25 | 0.733 | 97.73% |  | 16 | 2.25 | 0.71 | 101.4% |  | 16 | 2.25 | 0.76 | 108.6%
17 | 2.23 | 0.753 | 100.4% |  | 17 | 2.23 | 0.73 | 104.3% |  | 17 | 2.23 | 0.79 | 112.9%
18 | 2.24 | 0.818 | 109.1% |  | 18 | 2.24 | 0.69 | 98.57% |  | 18 | 2.24 | 0.82 | 117.1%
19 | 2.25 | 0.795 | 106% |  | 19 | 2.25 | 0.77 | 110% |  | 19 | 2.25 | 0.76 | 108.6%
20 | 2.24 | 0.747 | 99.6% | 크랙 | 20 | 2.24 | 0.73 | 104.3% | 크랙 | 20 | 2.25 | 0.76 | 108.6% | 크랙(재도포)
21 | 2.24 | 0.784 | 104.5% |  | 21 | 2.24 | 0.74 | 105.7% |  | 21 | 2.25 | 0.7 | 100%
22 | 2.24 | 0.728 | 97.07% |  | 22 | 2.24 | 0.64 | 91.43% |  | 22 | 2.25 | 0.71 | 101.4%
23 | 2.23 | 0.673 | 89.73% |  | 23 | 2.23 | 0.68 | 97.14% |  | 23 | 2.23 | 0.71 | 101.4%
24 | 2.24 | 0.822 | 109.6% |  | 24 | 2.24 | 0.76 | 108.6% |  | 24 | 2.24 | 0.83 | 118.6%
평균 | 2.2425 | 0.74871 | 99.83% |  | 평균 | 2.2421 | 0.70083 | 100.1% |  | 평균 | 2.2467 | 0.75125 | 107.3%

## 원주태장_4층 2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190500037 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500037 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB190500037
점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-05-27 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-30 | 점검형태 | BS
업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22
용도,장소 | 4층 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.85 |  | 용도,장소 | 4층 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.85 |  | 용도,장소 | 4층 축전지 2조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.77 |  | LOT | 2019-05-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71 |  | LOT | 2019-05-21 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.747 | 97.01% |  | 1 | 2.24 | 0.71 | 100% |  | 1 | 2.24 | 0.81 | 114.1%
2 | 2.23 | 0.835 | 108.4% |  | 2 | 2.23 | 0.76 | 107% |  | 2 | 2.23 | 0.88 | 123.9%
3 | 2.24 | 0.782 | 101.6% |  | 3 | 2.24 | 0.71 | 100% |  | 3 | 2.24 | 0.78 | 109.9%
4 | 2.23 | 0.77 | 100% |  | 4 | 2.23 | 0.75 | 105.6% |  | 4 | 2.23 | 0.77 | 108.5%
5 | 2.24 | 0.816 | 106% |  | 5 | 2.24 | 0.69 | 97.18% |  | 5 | 2.24 | 0.85 | 119.7%
6 | 2.26 | 0.786 | 102.1% |  | 6 | 2.26 | 0.7 | 98.59% |  | 6 | 2.26 | 0.72 | 101.4%
7 | 2.25 | 0.8 | 103.9% |  | 7 | 2.25 | 0.74 | 104.2% |  | 7 | 2.26 | 0.82 | 115.5%
8 | 2.25 | 0.816 | 106% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.77 | 108.5% | 크랙 | 8 | 2.25 | 0.74 | 104.2% | 크랙(재도포)
9 | 2.25 | 0.66 | 85.71% |  | 9 | 2.25 | 0.64 | 90.14% |  | 9 | 2.24 | 0.74 | 104.2%
10 | 2.24 | 0.76 | 98.7% |  | 10 | 2.24 | 0.71 | 100% |  | 10 | 2.24 | 0.8 | 112.7%
11 | 2.24 | 0.729 | 94.68% |  | 11 | 2.24 | 0.74 | 104.2% |  | 11 | 2.24 | 0.75 | 105.6%
12 | 2.24 | 0.752 | 97.66% |  | 12 | 2.24 | 0.67 | 94.37% |  | 12 | 2.24 | 0.68 | 95.77%
13 | 2.25 | 0.783 | 101.7% |  | 13 | 2.25 | 0.61 | 85.92% |  | 13 | 2.25 | 0.8 | 112.7%
14 | 2.24 | 0.748 | 97.14% | 크랙 | 14 | 2.24 | 0.76 | 107% | 크랙 | 14 | 2.25 | 0.82 | 115.5% | 크랙(재도포)
15 | 2.25 | 0.814 | 105.7% |  | 15 | 2.24 | 0.74 | 104.2% |  | 15 | 2.25 | 0.9 | 126.8%
16 | 2.25 | 0.768 | 99.74% |  | 16 | 2.25 | 0.71 | 100% |  | 16 | 2.25 | 0.75 | 105.6%
17 | 2.24 | 0.804 | 104.4% |  | 17 | 2.24 | 0.72 | 101.4% |  | 17 | 2.24 | 0.81 | 114.1%
18 | 2.24 | 0.774 | 100.5% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.75 | 105.6% | 크랙 | 18 | 2.24 | 0.75 | 105.6% | 크랙(재도포)
19 | 2.24 | 0.769 | 99.87% |  | 19 | 2.24 | 0.68 | 95.77% |  | 19 | 2.24 | 0.81 | 114.1%
20 | 2.24 | 0.781 | 101.4% |  | 20 | 2.24 | 0.76 | 107% |  | 20 | 2.24 | 0.74 | 104.2%
21 | 2.24 | 0.719 | 93.38% |  | 21 | 2.24 | 0.71 | 100% |  | 21 | 2.24 | 0.69 | 97.18%
22 | 2.25 | 0.765 | 99.35% |  | 22 | 2.25 | 0.72 | 101.4% |  | 22 | 2.25 | 0.68 | 95.77%
23 | 2.24 | 0.708 | 91.95% | 크랙 | 23 | 2.24 | 0.73 | 102.8% | 크랙 | 23 | 2.25 | 0.77 | 108.5% | 크랙(재도포)
24 | 2.25 | 0.807 | 104.8% |  | 24 | 2.25 | 0.64 | 90.14% |  | 24 | 2.26 | 0.83 | 116.9%
평균 | 2.2433 | 0.77054 | 100.1% |  | 평균 | 2.2429 | 0.71333 | 100.5% |  | 평균 | 2.2446 | 0.77875 | 109.7%

## 원주태장_3층 1조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201000016 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000016 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000016 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000016 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000016 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000016
점검일 | 2024-05-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2024-11-20 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-05-28 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-05-27 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-30 | 점검형태 | BS
업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 21 ~ 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 21 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.73 |  | 용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.74 |  | 용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.65 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.64 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.58958 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.6565 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.6675 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71167
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.747 | 114.9% |  | 1 | 2.24 | 0.71 | 110.9% |  | 1 | 2.24 | 0.67 | 113.6% |  | 1 | 2.24 | 0.731 | 111.3% |  | 1 | 2.24 | 0.69 | 103.4% |  | 1 | 2.24 | 0.76 | 106.8%
2 | 2.24 | 0.604 | 92.92% |  | 2 | 2.24 | 0.7 | 109.4% |  | 2 | 2.24 | 0.64 | 108.6% |  | 2 | 2.24 | 0.663 | 101% |  | 2 | 2.24 | 0.67 | 100.4% |  | 2 | 2.24 | 0.73 | 102.6%
3 | 2.24 | 0.563 | 86.62% |  | 3 | 2.24 | 0.65 | 101.6% |  | 3 | 2.24 | 0.63 | 106.9% |  | 3 | 2.24 | 0.669 | 101.9% |  | 3 | 2.24 | 0.65 | 97.38% |  | 3 | 2.24 | 0.74 | 104%
4 | 2.24 | 0.669 | 102.9% |  | 4 | 2.24 | 0.6 | 93.75% |  | 4 | 2.24 | 0.53 | 89.89% |  | 4 | 2.24 | 0.643 | 97.94% |  | 4 | 2.24 | 0.71 | 106.4% |  | 4 | 2.24 | 0.73 | 102.6%
5 | 2.24 | 0.68 | 104.6% |  | 5 | 2.24 | 0.55 | 85.94% |  | 5 | 2.24 | 0.55 | 93.29% |  | 5 | 2.24 | 0.638 | 97.18% |  | 5 | 2.24 | 0.65 | 97.38% |  | 5 | 2.24 | 0.7 | 98.36%
6 | 2.24 | 0.602 | 92.62% |  | 6 | 2.24 | 0.67 | 104.7% |  | 6 | 2.24 | 0.58 | 98.37% |  | 6 | 2.24 | 0.639 | 97.33% |  | 6 | 2.24 | 0.68 | 101.9% |  | 6 | 2.24 | 0.69 | 96.96%
7 | 2.24 | 0.671 | 103.2% |  | 7 | 2.24 | 0.57 | 89.06% |  | 7 | 2.24 | 0.56 | 94.98% |  | 7 | 2.24 | 0.69 | 105.1% |  | 7 | 2.24 | 0.71 | 106.4% |  | 7 | 2.24 | 0.69 | 96.96%
8 | 2.24 | 0.658 | 101.2% |  | 8 | 2.24 | 0.6 | 93.75% |  | 8 | 2.24 | 0.57 | 96.68% |  | 8 | 2.24 | 0.674 | 102.7% |  | 8 | 2.24 | 0.59 | 88.39% |  | 8 | 2.24 | 0.7 | 98.36%
9 | 2.24 | 0.618 | 95.08% |  | 9 | 2.25 | 0.64 | 100% |  | 9 | 2.25 | 0.59 | 100.1% |  | 9 | 2.25 | 0.674 | 102.7% |  | 9 | 2.25 | 0.66 | 98.88% |  | 9 | 2.25 | 0.7 | 98.36%
10 | 2.24 | 0.603 | 92.77% |  | 10 | 2.25 | 0.84 | 131.2% |  | 10 | 2.25 | 0.55 | 93.29% |  | 10 | 2.25 | 0.632 | 96.27% |  | 10 | 2.25 | 0.71 | 106.4% |  | 10 | 2.25 | 0.64 | 89.93%
11 | 2.24 | 0.693 | 106.6% |  | 11 | 2.25 | 0.65 | 101.6% |  | 11 | 2.25 | 0.58 | 98.37% |  | 11 | 2.25 | 0.622 | 94.74% |  | 11 | 2.25 | 0.68 | 101.9% |  | 11 | 2.25 | 0.73 | 102.6%
12 | 2.25 | 0.626 | 96.31% |  | 12 | 2.25 | 0.69 | 107.8% |  | 12 | 2.25 | 0.59 | 100.1% |  | 12 | 2.25 | 0.662 | 100.8% |  | 12 | 2.25 | 0.61 | 91.39% |  | 12 | 2.25 | 0.63 | 88.52%
13 | 2.24 | 0.715 | 110% |  | 13 | 2.24 | 0.64 | 100% |  | 13 | 2.24 | 0.63 | 106.9% |  | 13 | 2.24 | 0.708 | 107.8% |  | 13 | 2.24 | 0.71 | 106.4% |  | 13 | 2.24 | 0.75 | 105.4%
14 | 2.24 | 0.68 | 104.6% |  | 14 | 2.24 | 0.69 | 107.8% |  | 14 | 2.24 | 0.62 | 105.2% |  | 14 | 2.24 | 0.699 | 106.5% |  | 14 | 2.24 | 0.64 | 95.88% |  | 14 | 2.24 | 0.77 | 108.2%
15 | 2.23 | 0.706 | 108.6% |  | 15 | 2.24 | 0.63 | 98.44% |  | 15 | 2.24 | 0.56 | 94.98% |  | 15 | 2.24 | 0.607 | 92.46% |  | 15 | 2.24 | 0.7 | 104.9% |  | 15 | 2.24 | 0.73 | 102.6%
16 | 2.24 | 0.702 | 108% |  | 16 | 2.24 | 0.63 | 98.44% |  | 16 | 2.24 | 0.59 | 100.1% |  | 16 | 2.24 | 0.649 | 98.86% |  | 16 | 2.24 | 0.69 | 103.4% |  | 16 | 2.24 | 0.7 | 98.36%
17 | 2.23 | 0.656 | 100.9% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.69 | 107.8% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.59 | 100.1% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.698 | 106.3% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.7 | 104.9% | 크랙 | 17 | 2.23 | 0.74 | 104% | 크랙(재도포)
18 | 2.23 | 0.609 | 93.69% |  | 18 | 2.23 | 0.63 | 98.44% |  | 18 | 2.23 | 0.56 | 94.98% |  | 18 | 2.23 | 0.668 | 101.8% |  | 18 | 2.23 | 0.71 | 106.4% |  | 18 | 2.23 | 0.7 | 98.36%
19 | 2.23 | 0.626 | 96.31% |  | 19 | 2.23 | 0.62 | 96.88% |  | 19 | 2.22 | 0.6 | 101.8% |  | 19 | 2.22 | 0.603 | 91.85% |  | 19 | 2.22 | 0.61 | 91.39% |  | 19 | 2.22 | 0.78 | 109.6%
20 | 2.24 | 0.63 | 96.92% |  | 20 | 2.24 | 0.57 | 89.06% |  | 20 | 2.24 | 0.56 | 94.98% |  | 20 | 2.24 | 0.615 | 93.68% |  | 20 | 2.24 | 0.58 | 86.89% |  | 20 | 2.24 | 0.66 | 92.74%
21 | 2.24 | 0.657 | 101.1% |  | 21 | 2.24 | 0.6 | 93.75% |  | 21 | 2.24 | 0.61 | 103.5% |  | 21 | 2.24 | 0.63 | 95.96% |  | 21 | 2.24 | 0.64 | 95.88% |  | 21 | 2.24 | 0.73 | 102.6%
22 | 2.24 | 0.682 | 104.9% |  | 22 | 2.23 | 0.59 | 92.19% |  | 22 | 2.23 | 0.59 | 100.1% |  | 22 | 2.24 | 0.63 | 95.96% |  | 22 | 2.24 | 0.68 | 101.9% |  | 22 | 2.23 | 0.72 | 101.2%
23 | 2.23 | 0.597 | 91.85% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.61 | 95.31% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.61 | 103.5% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.636 | 96.88% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.68 | 101.9% | 크랙 | 23 | 2.23 | 0.61 | 85.71% | 크랙(재도포)
24 | 2.23 | 0.658 | 101.2% |  | 24 | 2.23 | 0.58 | 90.62% |  | 24 | 2.23 | 0.59 | 100.1% |  | 24 | 2.23 | 0.676 | 103% |  | 24 | 2.23 | 0.67 | 100.4% |  | 24 | 2.23 | 0.75 | 105.4%
평균 | 2.2379 | 0.65217 | 100.3% |  | 평균 | 2.2392 | 0.63958 | 99.93% |  | 평균 | 2.2388 | 0.58958 | 100% |  | 평균 | 2.2392 | 0.6565 | 100% |  | 평균 | 2.2392 | 0.6675 | 100% |  | 평균 | 2.2388 | 0.71167 | 100%

## 원주태장_3층 3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | U0732715
점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS
업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 3층 #1정류기 #3조 | 충전전압(V) | 53.62
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2013-08-26 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.68083
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.71 | 104.3%
2 | 2.23 | 0.66 | 96.94%
3 | 2.24 | 0.61 | 89.6%
4 | 2.24 | 0.65 | 95.47%
5 | 2.23 | 0.67 | 98.41%
6 | 2.23 | 0.69 | 101.3%
7 | 2.24 | 0.73 | 107.2%
8 | 2.23 | 0.66 | 96.94% | 크랙
9 | 2.24 | 0.65 | 95.47%
10 | 2.24 | 0.65 | 95.47% | 크랙
11 | 2.23 | 0.71 | 104.3%
12 | 2.23 | 0.69 | 101.3%
13 | 2.23 | 0.73 | 107.2%
14 | 2.23 | 0.67 | 98.41%
15 | 2.24 | 0.71 | 104.3%
16 | 2.24 | 0.72 | 105.8%
17 | 2.23 | 0.69 | 101.3%
18 | 2.23 | 0.68 | 99.88%
19 | 2.24 | 0.67 | 98.41%
20 | 2.23 | 0.64 | 94%
21 | 2.23 | 0.66 | 96.94%
22 | 2.24 | 0.67 | 98.41%
23 | 2.23 | 0.69 | 101.3%
24 | 2.24 | 0.73 | 107.2%
평균 | 2.2342 | 0.68083 | 100%
'26.상반기 점검
제품 철거/이설로 미존재
'26. 하반기 점검(9/30)
부분 교체로 인한 크렉 제품 없음
-. #13(Lot 13.08.26) / #4,#23(Lot 26.04.17) 부분교체 진행

## 원주태장_2층 3조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201000015 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000015 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000015 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000015 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000015 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB201000015
점검일 | 2024-05-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2024-11-20 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-05-28 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-11-10 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-05-27 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-30 | 점검형태 | BS
업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 원주태장국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 2층 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.79 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.79 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.81 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.83 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.83 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.83
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.655 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.67804 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.67542 |  | LOT | 2020-10-17 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.71125
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.722 | 104.6% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.78 | 113% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.72 | 109.9% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.702 | 103.5% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.66 | 97.72% | 크랙 | 1 | 2.24 | 0.75 | 105.4% | 크랙(재도포)
2 | 2.24 | 0.699 | 101.3% |  | 2 | 2.24 | 0.69 | 100% |  | 2 | 2.24 | 0.68 | 103.8% |  | 2 | 2.24 | 0.696 | 102.6% |  | 2 | 2.24 | 0.67 | 99.2% |  | 2 | 2.24 | 0.73 | 102.6%
3 | 2.24 | 0.655 | 94.93% |  | 3 | 2.24 | 0.64 | 92.75% |  | 3 | 2.25 | 0.57 | 87.02% |  | 3 | 2.25 | 0.675 | 99.55% |  | 3 | 2.25 | 0.71 | 105.1% |  | 3 | 2.25 | 0.66 | 92.79%
4 | 2.24 | 0.682 | 98.84% |  | 4 | 2.24 | 0.57 | 82.61% |  | 4 | 2.24 | 0.68 | 103.8% |  | 4 | 2.24 | 0.654 | 96.45% |  | 4 | 2.24 | 0.65 | 96.24% |  | 4 | 2.24 | 0.69 | 97.01%
5 | 2.24 | 0.704 | 102% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.59 | 85.51% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.66 | 100.8% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.672 | 99.11% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.73 | 108.1% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.69 | 97.01% | 크랙(재도포)
6 | 2.24 | 0.7 | 101.4% |  | 6 | 2.24 | 0.7 | 101.4% |  | 6 | 2.24 | 0.68 | 103.8% |  | 6 | 2.24 | 0.687 | 101.3% |  | 6 | 2.24 | 0.69 | 102.2% |  | 6 | 2.24 | 0.75 | 105.4%
7 | 2.24 | 0.722 | 104.6% |  | 7 | 2.24 | 0.78 | 113% |  | 7 | 2.25 | 0.69 | 105.3% |  | 7 | 2.25 | 0.728 | 107.4% |  | 7 | 2.25 | 0.71 | 105.1% |  | 7 | 2.24 | 0.77 | 108.3%
8 | 2.24 | 0.618 | 89.57% |  | 8 | 2.24 | 0.62 | 89.86% |  | 8 | 2.24 | 0.64 | 97.71% |  | 8 | 2.24 | 0.667 | 98.37% |  | 8 | 2.24 | 0.63 | 93.28% |  | 8 | 2.24 | 0.77 | 108.3%
9 | 2.24 | 0.629 | 91.16% |  | 9 | 2.24 | 0.73 | 105.8% |  | 9 | 2.24 | 0.7 | 106.9% |  | 9 | 2.24 | 0.681 | 100.4% |  | 9 | 2.24 | 0.64 | 94.76% |  | 9 | 2.24 | 0.63 | 88.58%
10 | 2.24 | 0.676 | 97.97% |  | 10 | 2.24 | 0.71 | 102.9% |  | 10 | 2.24 | 0.73 | 111.5% |  | 10 | 2.25 | 0.637 | 93.95% |  | 10 | 2.25 | 0.66 | 97.72% |  | 10 | 2.24 | 0.71 | 99.82%
11 | 2.24 | 0.721 | 104.5% |  | 11 | 2.24 | 0.62 | 89.86% |  | 11 | 2.24 | 0.69 | 105.3% |  | 11 | 2.24 | 0.666 | 98.22% |  | 11 | 2.24 | 0.71 | 105.1% |  | 11 | 2.24 | 0.73 | 102.6%
12 | 2.24 | 0.738 | 107% |  | 12 | 2.24 | 0.63 | 91.3% |  | 12 | 2.24 | 0.62 | 94.66% |  | 12 | 2.24 | 0.623 | 91.88% |  | 12 | 2.24 | 0.68 | 100.7% |  | 12 | 2.24 | 0.68 | 95.61%
13 | 2.24 | 0.719 | 104.2% |  | 13 | 2.24 | 0.64 | 92.75% |  | 13 | 2.24 | 0.69 | 105.3% |  | 13 | 2.24 | 0.755 | 111.4% |  | 13 | 2.24 | 0.67 | 99.2% |  | 13 | 2.24 | 0.71 | 99.82%
14 | 2.24 | 0.741 | 107.4% |  | 14 | 2.24 | 0.75 | 108.7% |  | 14 | 2.24 | 0.65 | 99.24% |  | 14 | 2.24 | 0.72 | 106.2% |  | 14 | 2.24 | 0.66 | 97.72% |  | 14 | 2.24 | 0.75 | 105.4%
15 | 2.24 | 0.726 | 105.2% |  | 15 | 2.24 | 0.7 | 101.4% |  | 15 | 2.23 | 0.66 | 100.8% |  | 15 | 2.24 | 0.704 | 103.8% |  | 15 | 2.24 | 0.63 | 93.28% |  | 15 | 2.23 | 0.79 | 111.1%
16 | 2.24 | 0.645 | 93.48% |  | 16 | 2.24 | 0.68 | 98.55% |  | 16 | 2.24 | 0.62 | 94.66% |  | 16 | 2.24 | 0.658 | 97.04% |  | 16 | 2.24 | 0.71 | 105.1% |  | 16 | 2.24 | 0.73 | 102.6%
17 | 2.25 | 0.671 | 97.25% |  | 17 | 2.25 | 0.66 | 95.65% |  | 17 | 2.25 | 0.62 | 94.66% |  | 17 | 2.25 | 0.617 | 91% |  | 17 | 2.25 | 0.69 | 102.2% |  | 17 | 2.25 | 0.65 | 91.39%
18 | 2.24 | 0.676 | 97.97% |  | 18 | 2.24 | 0.69 | 100% |  | 18 | 2.24 | 0.61 | 93.13% |  | 18 | 2.25 | 0.658 | 97.04% |  | 18 | 2.25 | 0.66 | 97.72% |  | 18 | 2.24 | 0.72 | 101.2%
19 | 2.24 | 0.695 | 100.7% |  | 19 | 2.24 | 0.72 | 104.3% |  | 19 | 2.24 | 0.64 | 97.71% |  | 19 | 2.24 | 0.655 | 96.6% |  | 19 | 2.24 | 0.65 | 96.24% |  | 19 | 2.24 | 0.66 | 92.79%
20 | 2.24 | 0.608 | 88.12% |  | 20 | 2.24 | 0.7 | 101.4% |  | 20 | 2.25 | 0.6 | 91.6% |  | 20 | 2.25 | 0.645 | 95.13% |  | 20 | 2.25 | 0.68 | 100.7% |  | 20 | 2.25 | 0.66 | 92.79%
21 | 2.24 | 0.663 | 96.09% |  | 21 | 2.24 | 0.7 | 101.4% |  | 21 | 2.24 | 0.68 | 103.8% |  | 21 | 2.24 | 0.661 | 97.49% |  | 21 | 2.24 | 0.67 | 99.2% |  | 21 | 2.24 | 0.64 | 89.98%
22 | 2.24 | 0.774 | 112.2% |  | 22 | 2.24 | 0.78 | 113% |  | 22 | 2.25 | 0.69 | 105.3% |  | 22 | 2.25 | 0.738 | 108.8% |  | 22 | 2.25 | 0.68 | 100.7% |  | 22 | 2.25 | 0.78 | 109.7%
23 | 2.24 | 0.685 | 99.28% |  | 23 | 2.24 | 0.7 | 101.4% |  | 23 | 2.24 | 0.56 | 85.5% |  | 23 | 2.24 | 0.734 | 108.3% |  | 23 | 2.24 | 0.73 | 108.1% |  | 23 | 2.24 | 0.75 | 105.4%
24 | 2.24 | 0.713 | 103.3% | 크랙 | 24 | 2.24 | 0.66 | 95.65% | 크랙 | 24 | 2.25 | 0.64 | 97.71% | 크랙 | 24 | 2.25 | 0.64 | 94.39% | 크랙 | 24 | 2.25 | 0.64 | 94.76% | 크랙 | 24 | 2.24 | 0.67 | 94.2% | 크랙(재도포)
평균 | 2.2404 | 0.69092 | 100.1% |  | 평균 | 2.2404 | 0.685 | 99.28% |  | 평균 | 2.2421 | 0.655 | 100% |  | 평균 | 2.2433 | 0.67804 | 100% |  | 평균 | 2.2433 | 0.67542 | 100% |  | 평균 | 2.2413 | 0.71125 | 100%

## 속초교동_2조
축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA |  |  |  |  | 축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB191100019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100019 |  |  |  | 1. 기본정보 | GYB191100019
점검일 | 2024-05-21 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2024-11-20 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-05-28 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2025-11-11 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-04-22 | 점검형태 | BS |  | 점검일 | 2026-09-29 | 점검형태 | BS
업체명 | 속초교동국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 속초교동국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 속초교동국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 속초교동국사 | 온도(℃) | 24 |  | 업체명 | 속초교동국사 | 온도(℃) | 25 |  | 업체명 | 속초교동국사 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.61 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.57 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.72 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.7 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.84 |  | 용도,장소 | 2층 축전지 #2조 | 충전전압(V) | 53.81
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0 |  | 제품명 | VGS1600 | DC(A) | 1.2
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0 |  | 수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2019-10-29 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75 |  | LOT | 2019-10-29 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.84 |  | LOT | 2019-10-29 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.79917 |  | LOT | 2019-10-29 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.84 |  | LOT | 2019-10-29 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.82 |  | LOT | 2019-10-29 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.82
2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터 |  |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.778 | 103.7% |  | 1 | 2.24 | 0.84 | 100% |  | 1 | 2.24 | 0.7 | 87.59% |  | 1 | 2.24 | 0.867 | 103.2% |  | 1 | 2.25 | 0.78 | 95% |  | 1 | 2.25 | 0.91 | 95%
2 | 2.23 | 0.686 | 91.47% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.83 | 98.81% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.78 | 97.6% | 크랙 | 2 | 2.23 | 0.802 | 95.48% | 크랙 | 2 | 2.24 | 0.753 | 92% | 크랙 | 2 | 2.24 | 0.9 | 92% | 크랙(재도포)
3 | 2.24 | 0.8 | 106.7% |  | 3 | 2.24 | 0.83 | 98.81% |  | 3 | 2.25 | 0.73 | 91.35% |  | 3 | 2.25 | 0.842 | 100.2% |  | 3 | 2.25 | 0.816 | 100% |  | 3 | 2.25 | 0.9 | 100%
4 | 2.22 | 0.832 | 110.9% |  | 4 | 2.22 | 0.79 | 94.05% |  | 4 | 2.23 | 0.79 | 98.85% |  | 4 | 2.23 | 0.95 | 113.1% |  | 4 | 2.23 | 0.89 | 109% |  | 4 | 2.23 | 0.92 | 109%
5 | 2.23 | 0.663 | 88.4% | 크랙 | 5 | 2.23 | 0.78 | 92.86% | 크랙 | 5 | 2.23 | 0.73 | 91.35% | 크랙 | 5 | 2.23 | 0.824 | 98.1% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.772 | 94% | 크랙 | 5 | 2.24 | 0.83 | 94% | 크랙(재도포)
6 | 2.23 | 0.657 | 87.6% |  | 6 | 2.23 | 0.85 | 101.2% |  | 6 | 2.24 | 0.78 | 97.6% |  | 6 | 2.24 | 0.8 | 95.24% |  | 6 | 2.24 | 0.78 | 95% |  | 6 | 2.24 | 0.76 | 95%
7 | 2.24 | 0.78 | 104% |  | 7 | 2.24 | 0.85 | 101.2% |  | 7 | 2.25 | 0.83 | 103.9% |  | 7 | 2.25 | 0.895 | 106.5% |  | 7 | 2.26 | 0.844 | 103% |  | 7 | 2.26 | 0.97 | 103%
8 | 2.24 | 0.762 | 101.6% |  | 8 | 2.24 | 0.94 | 111.9% |  | 8 | 2.24 | 0.76 | 95.1% |  | 8 | 2.24 | 0.898 | 106.9% |  | 8 | 2.25 | 0.888 | 108% |  | 8 | 2.25 | 0.94 | 108%
9 | 2.23 | 0.795 | 106% |  | 9 | 2.23 | 0.87 | 103.6% |  | 9 | 2.24 | 0.84 | 105.1% |  | 9 | 2.24 | 0.872 | 103.8% |  | 9 | 2.24 | 0.866 | 106% |  | 9 | 2.24 | 0.91 | 106%
10 | 2.23 | 0.843 | 112.4% |  | 10 | 2.23 | 0.89 | 106% |  | 10 | 2.24 | 0.82 | 102.6% |  | 10 | 2.23 | 0.906 | 107.9% |  | 10 | 2.24 | 0.873 | 106% |  | 10 | 2.24 | 0.95 | 106%
11 | 2.23 | 0.791 | 105.5% |  | 11 | 2.23 | 0.84 | 100% |  | 11 | 2.24 | 0.76 | 95.1% |  | 11 | 2.24 | 0.752 | 89.52% |  | 11 | 2.25 | 0.765 | 93% |  | 11 | 2.25 | 0.84 | 93%
12 | 2.23 | 0.719 | 95.87% |  | 12 | 2.23 | 0.87 | 103.6% |  | 12 | 2.24 | 0.82 | 102.6% |  | 12 | 2.23 | 0.773 | 92.02% |  | 12 | 2.24 | 0.747 | 91% |  | 12 | 2.24 | 0.79 | 91%
13 | 2.23 | 0.662 | 88.27% |  | 13 | 2.23 | 0.8 | 95.24% |  | 13 | 2.24 | 0.75 | 93.85% |  | 13 | 2.24 | 0.78 | 92.86% |  | 13 | 2.24 | 0.776 | 95% |  | 13 | 2.24 | 0.76 | 95%
14 | 2.24 | 0.676 | 90.13% |  | 14 | 2.24 | 0.83 | 98.81% |  | 14 | 2.24 | 0.89 | 111.4% |  | 14 | 2.24 | 0.828 | 98.57% |  | 14 | 2.25 | 0.83 | 101% |  | 14 | 2.25 | 0.87 | 101%
15 | 2.24 | 0.719 | 95.87% |  | 15 | 2.23 | 0.87 | 103.6% |  | 15 | 2.24 | 0.8 | 100.1% |  | 15 | 2.24 | 0.852 | 101.4% |  | 15 | 2.25 | 0.877 | 107% |  | 15 | 2.25 | 0.9 | 107%
16 | 2.24 | 0.781 | 104.1% |  | 16 | 2.23 | 0.85 | 101.2% |  | 16 | 2.24 | 0.88 | 110.1% |  | 16 | 2.24 | 0.814 | 96.9% |  | 16 | 2.24 | 0.872 | 106% |  | 16 | 2.24 | 0.81 | 106%
17 | 2.23 | 0.785 | 104.7% |  | 17 | 2.23 | 0.83 | 98.81% |  | 17 | 2.24 | 0.78 | 97.6% |  | 17 | 2.23 | 0.867 | 103.2% |  | 17 | 2.24 | 0.85 | 104% |  | 17 | 2.24 | 0.8 | 104%
18 | 2.23 | 0.7 | 93.33% |  | 18 | 2.23 | 0.87 | 103.6% |  | 18 | 2.23 | 0.9 | 112.6% |  | 18 | 2.24 | 0.773 | 92.02% |  | 18 | 2.24 | 0.846 | 103% |  | 18 | 2.24 | 0.81 | 103%
19 | 2.24 | 0.749 | 99.87% |  | 19 | 2.24 | 0.88 | 104.8% |  | 19 | 2.24 | 0.81 | 101.4% |  | 19 | 2.24 | 0.817 | 97.26% |  | 19 | 2.25 | 0.797 | 97% |  | 19 | 2.25 | 0.86 | 97%
20 | 2.23 | 0.697 | 92.93% |  | 20 | 2.23 | 0.67 | 79.76% |  | 20 | 2.23 | 0.81 | 101.4% |  | 20 | 2.23 | 0.738 | 87.86% |  | 20 | 2.24 | 0.785 | 96% |  | 20 | 2.24 | 0.84 | 96%
21 | 2.23 | 0.731 | 97.47% |  | 21 | 2.23 | 0.8 | 95.24% |  | 21 | 2.24 | 0.74 | 92.6% |  | 21 | 2.24 | 0.87 | 103.6% |  | 21 | 2.24 | 0.889 | 108% |  | 21 | 2.24 | 0.82 | 108%
22 | 2.23 | 0.794 | 105.9% |  | 22 | 2.23 | 0.83 | 98.81% |  | 22 | 2.23 | 0.89 | 111.4% |  | 22 | 2.23 | 0.89 | 106% |  | 22 | 2.24 | 0.879 | 107% |  | 22 | 2.24 | 0.88 | 107%
23 | 2.23 | 0.815 | 108.7% |  | 23 | 2.23 | 0.9 | 107.1% |  | 23 | 2.24 | 0.77 | 96.35% |  | 23 | 2.24 | 0.953 | 113.5% |  | 23 | 2.24 | 0.855 | 104% |  | 23 | 2.24 | 0.93 | 104%
24 | 2.23 | 0.829 | 110.5% |  | 24 | 2.23 | 0.8 | 95.24% |  | 24 | 2.24 | 0.82 | 102.6% |  | 24 | 2.24 | 0.801 | 95.36% |  | 24 | 2.24 | 0.754 | 92% |  | 24 | 2.24 | 0.84 | 92%
평균 | 2.2329 | 0.75183 | 100.2% |  | 평균 | 2.2321 | 0.83792 | 99.75% |  | 평균 | 2.2383 | 0.79917 | 100% |  | 평균 | 2.2375 | 0.84017 | 100% |  | 평균 | 2.2433 | 0.82433 | 100.5% |  | 평균 | 2.2433 | 0.86417 | 100.5%