## LG 전자
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 2024.11.21 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-05-09 | LG 전자 | 비상용 발전기 시동용 | 1 | 1.43 | 343 | 18 | 2.8 | 12250%
2025-05-09 | LG 전자 | 비상용 발전기 시동용 | 2 | 1.17 | 341 | 18 | 2.8 | 12179%
2025-05-09 | LG 전자 | 비상용 발전기 시동용 | 3 | 1.04 | 448 | 18 | 2.8 | 16000%
2025-05-09 | LG 전자 | 비상용 발전기 시동용 | 4 | 1.56 | 414 | 18 | 2.8 | 14786%
평균 |  |  |  | 1.3 | 386.5 |  |  | 13804%
최대값 |  |  |  | 1.56 | 448 |  |  | 16000%
최소값 |  |  |  | 1.04 | 341 |  |  | 12179%
점검내용 | 1. 저전압으로 인한 AS요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 원인 미상의 과방전 상태 3. 발전기 및 충전부 수리 권고 4. 과방전으로 인한 제품 수명종료로 판단 →구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
사진촬영 불가 지역