## 주 UPS1
형 명 | MSB 800 | 제조일자 | 2018.04.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 186
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 1 | 2.2 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 2 | 2.2 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 3 | 2.19 | 0.43 | 34 | 0.43 | 100%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 4 | 2.19 | 0.77 | 34 | 0.43 | 179.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 5 | 2.2 | 0.73 | 34 | 0.43 | 169.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 6 | 2.2 | 0.45 | 34 | 0.43 | 104.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 7 | 2.19 | 0.45 | 34 | 0.43 | 104.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 8 | 2.19 | 0.79 | 34 | 0.43 | 183.7% | 1
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 9 | 2.2 | 0.45 | 34 | 0.43 | 104.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 10 | 2.19 | 0.84 | 34 | 0.43 | 195.3% | 2
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 11 | 2.19 | 0.79 | 34 | 0.43 | 183.7% | 3
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 12 | 2.19 | 0.92 | 34 | 0.43 | 214% | 4
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 13 | 2.2 | 0.69 | 34 | 0.43 | 160.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 14 | 2.2 | 0.48 | 34 | 0.43 | 111.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 15 | 2.22 | 0.7 | 34 | 0.43 | 162.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 16 | 2.22 | 0.4 | 34 | 0.43 | 93.02%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 17 | 2.23 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 18 | 2.19 | 0.88 | 34 | 0.43 | 204.7% | 5
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 19 | 2.2 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 20 | 2.24 | 0.74 | 34 | 0.43 | 172.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 21 | 2.2 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 22 | 2.18 | 0.84 | 34 | 0.43 | 195.3% | 6
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 23 | 2.2 | 0.81 | 34 | 0.43 | 188.4% | 7
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 24 | 2.2 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 25 | 2.24 | 0.71 | 34 | 0.43 | 165.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 26 | 2.21 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 27 | 2.19 | 0.54 | 34 | 0.43 | 125.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 28 | 2.19 | 0.78 | 34 | 0.43 | 181.4% | 8
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 29 | 2.2 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 30 | 2.2 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 31 | 2.19 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 32 | 2.23 | 0.71 | 34 | 0.43 | 165.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 33 | 2.2 | 0.54 | 34 | 0.43 | 125.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 34 | 2.18 | 0.86 | 34 | 0.43 | 200% | 9
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 35 | 2.18 | 0.45 | 34 | 0.43 | 104.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 36 | 2.19 | 0.77 | 34 | 0.43 | 179.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 37 | 2.2 | 0.71 | 34 | 0.43 | 165.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 38 | 2.22 | 0.69 | 34 | 0.43 | 160.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 39 | 2.19 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 40 | 2.19 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 41 | 2.19 | 0.8 | 34 | 0.43 | 186% | 10
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 42 | 2.22 | 0.56 | 34 | 0.43 | 130.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 43 | 2.23 | 0.7 | 34 | 0.43 | 162.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 44 | 2.2 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 45 |  |  | 34 | 0.43 | 0%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 46 |  |  | 34 | 0.43 | 0%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 47 |  |  | 34 | 0.43 | 0%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 48 |  |  | 34 | 0.43 | 0%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 49 |  |  | 34 | 0.43 | 0%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 50 |  |  | 34 | 0.43 | 0%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 51 | 2.22 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 52 | 2.27 | 0.59 | 34 | 0.43 | 137.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 53 | 2.21 | 0.46 | 34 | 0.43 | 107%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 54 | 2.19 | 0.43 | 34 | 0.43 | 100%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 55 | 2.19 | 0.47 | 34 | 0.43 | 109.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 56 | 2.22 | 0.67 | 34 | 0.43 | 155.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 57 | 2.27 | 0.71 | 34 | 0.43 | 165.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 58 | 2.28 | 0.69 | 34 | 0.43 | 160.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 59 | 2.2 | 0.57 | 34 | 0.43 | 132.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 60 | 2.18 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 61 | 2.28 | 0.78 | 34 | 0.43 | 181.4% | 11
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 62 | 2.21 | 0.84 | 34 | 0.43 | 195.3% | 12
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 63 | 2.32 | 0.63 | 34 | 0.43 | 146.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 64 | 2.22 | 0.59 | 34 | 0.43 | 137.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 65 | 2.21 | 0.8 | 34 | 0.43 | 186% | 13
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 66 | 2.2 | 0.54 | 34 | 0.43 | 125.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 67 | 2.2 | 0.45 | 34 | 0.43 | 104.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 68 | 2.2 | 0.64 | 34 | 0.43 | 148.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 69 | 2.19 | 0.45 | 34 | 0.43 | 104.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 70 | 2.21 | 0.58 | 34 | 0.43 | 134.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 71 | 2.2 | 0.46 | 34 | 0.43 | 107%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 72 | 2.2 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 73 | 2.2 | 0.46 | 34 | 0.43 | 107%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 74 | 2.2 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 75 | 2.22 | 0.55 | 34 | 0.43 | 127.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 76 | 2.19 | 0.78 | 34 | 0.43 | 181.4% | 14
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 77 | 2.21 | 0.69 | 34 | 0.43 | 160.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 78 | 2.22 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 79 | 2.22 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 80 | 2.19 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 81 | 2.21 | 0.85 | 34 | 0.43 | 197.7% | 15
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 82 | 2.2 | 0.73 | 34 | 0.43 | 169.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 83 | 2.2 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 84 | 2.22 | 0.58 | 34 | 0.43 | 134.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 85 | 2.28 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 86 | 2.21 | 0.73 | 34 | 0.43 | 169.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 87 | 2.2 | 0.99 | 34 | 0.43 | 230.2% | 16
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 88 | 2.19 | 0.84 | 34 | 0.43 | 195.3% | 17
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 89 | 2.2 | 0.82 | 34 | 0.43 | 190.7% | 18
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 90 | 2.22 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 91 | 2.21 | 0.55 | 34 | 0.43 | 127.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 92 | 2.21 | 0.81 | 34 | 0.43 | 188.4% | 19
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 93 | 2.22 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 94 | 2.24 | 0.85 | 34 | 0.43 | 197.7% | 20
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 95 | 2.22 | 0.47 | 34 | 0.43 | 109.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 96 | 2.19 | 0.48 | 34 | 0.43 | 111.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 97 | 2.2 | 0.55 | 34 | 0.43 | 127.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 98 | 2.24 | 0.55 | 34 | 0.43 | 127.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 99 | 2.2 | 0.47 | 34 | 0.43 | 109.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 100 | 2.22 | 0.59 | 34 | 0.43 | 137.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 101 | 2.2 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 102 | 2.22 | 0.68 | 34 | 0.43 | 158.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 103 | 2.22 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 104 | 2.18 | 0.47 | 34 | 0.43 | 109.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 105 | 2.2 | 0.42 | 34 | 0.43 | 97.67%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 106 | 2.2 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 107 | 2.22 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 108 | 2.19 | 0.41 | 34 | 0.43 | 95.35%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 109 | 2.2 | 0.68 | 34 | 0.43 | 158.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 110 | 2.21 | 0.8 | 34 | 0.43 | 186% | 21
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 111 | 2.23 | 0.47 | 34 | 0.43 | 109.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 112 | 2.23 | 0.74 | 34 | 0.43 | 172.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 113 | 2.25 | 0.54 | 34 | 0.43 | 125.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 114 | 2.22 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 115 | 2.18 | 0.83 | 34 | 0.43 | 193% | 22
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 116 | 2.21 | 0.39 | 34 | 0.43 | 90.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 117 | 2.22 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 118 | 2.19 | 0.64 | 34 | 0.43 | 148.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 119 | 2.22 | 0.69 | 34 | 0.43 | 160.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 120 | 2.19 | 0.41 | 34 | 0.43 | 95.35%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 121 | 2.22 | 0.71 | 34 | 0.43 | 165.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 122 | 2.2 | 0.65 | 34 | 0.43 | 151.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 123 | 2.22 | 0.56 | 34 | 0.43 | 130.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 124 | 2.19 | 0.78 | 34 | 0.43 | 181.4% | 23
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 125 | 2.19 | 0.64 | 34 | 0.43 | 148.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 126 | 2.21 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 127 | 2.24 | 0.47 | 34 | 0.43 | 109.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 128 | 2.19 | 0.8 | 34 | 0.43 | 186% | 24
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 129 | 2.22 | 0.46 | 34 | 0.43 | 107%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 130 | 2.21 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 131 | 2.23 | 0.56 | 34 | 0.43 | 130.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 132 | 2.23 | 0.39 | 34 | 0.43 | 90.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 133 | 2.13 | 0.59 | 34 | 0.43 | 137.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 134 | 2.22 | 0.67 | 34 | 0.43 | 155.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 135 | 2.21 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 136 | 2.21 | 0.56 | 34 | 0.43 | 130.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 137 | 2.19 | 0.42 | 34 | 0.43 | 97.67%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 138 | 2.21 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 139 | 2.23 | 0.44 | 34 | 0.43 | 102.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 140 | 2.21 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 141 | 2.25 | 0.65 | 34 | 0.43 | 151.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 142 | 2.21 | 0.44 | 34 | 0.43 | 102.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 143 | 2.32 | 0.51 | 34 | 0.43 | 118.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 144 | 2.19 | 0.43 | 34 | 0.43 | 100%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 145 | 2.19 | 0.43 | 34 | 0.43 | 100%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 146 | 2.2 | 0.66 | 34 | 0.43 | 153.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 147 | 2.2 | 0.44 | 34 | 0.43 | 102.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 148 | 2.2 | 0.42 | 34 | 0.43 | 97.67%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 149 | 2.19 | 0.74 | 34 | 0.43 | 172.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 150 | 2.19 | 0.8 | 34 | 0.43 | 186% | 25
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 151 | 2.2 | 0.41 | 34 | 0.43 | 95.35%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 152 | 2.23 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 153 | 2.21 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 154 | 2.21 | 0.69 | 34 | 0.43 | 160.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 155 | 2.2 | 0.6 | 34 | 0.43 | 139.5%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 156 | 2.23 | 0.81 | 34 | 0.43 | 188.4% | 26
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 157 | 2.21 | 0.52 | 34 | 0.43 | 120.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 158 | 2.19 | 0.67 | 34 | 0.43 | 155.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 159 | 2.21 | 0.74 | 34 | 0.43 | 172.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 160 | 2.19 | 0.52 | 34 | 0.43 | 120.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 161 | 2.2 | 0.72 | 34 | 0.43 | 167.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 162 | 2.35 | 0.86 | 34 | 0.43 | 200% | 27
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 163 | 2.19 | 0.96 | 34 | 0.43 | 223.3% | 28
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 164 | 2.2 | 0.75 | 34 | 0.43 | 174.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 165 | 2.18 | 0.96 | 34 | 0.43 | 223.3% | 29
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 166 | 2.2 | 0.85 | 34 | 0.43 | 197.7% | 30
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 167 | 2.19 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 168 | 2.2 | 0.82 | 34 | 0.43 | 190.7% | 31
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 169 | 2.16 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 170 | 2.19 | 1.23 | 34 | 0.43 | 286% | 32
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 171 | 2.22 | 0.52 | 34 | 0.43 | 120.9%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 172 | 2.22 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 173 | 2.22 | 0.45 | 34 | 0.43 | 104.7%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 174 | 2.2 | 0.43 | 34 | 0.43 | 100%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 175 | 2.23 | 0.71 | 34 | 0.43 | 165.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 176 | 2.19 | 0.9 | 34 | 0.43 | 209.3% | 33
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 177 | 2.2 | 0.71 | 34 | 0.43 | 165.1%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 178 | 2.19 | 0.44 | 34 | 0.43 | 102.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 179 | 2.2 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 180 | 2.21 | 0.49 | 34 | 0.43 | 114%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 181 | 2.21 | 0.53 | 34 | 0.43 | 123.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 182 | 2.19 | 0.5 | 34 | 0.43 | 116.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 183 | 2.21 | 0.56 | 34 | 0.43 | 130.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 184 | 2.21 | 0.47 | 34 | 0.43 | 109.3%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 185 | 2.2 | 0.48 | 34 | 0.43 | 111.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 186 | 2.22 | 0.41 | 34 | 0.43 | 95.35%
평균 |  |  |  | 2.2088 | 0.61133 |  |  | 137.6%
최대값 |  |  |  | 2.35 | 1.23 |  |  | 286%
최소값 |  |  |  | 2.13 | 0.39 |  |  | 0%
점검내용 | 1. 지속사용 여부에 따른 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 경기장조명 UPS 1
형 명 | RP 150 | 제조일자 | 2020.05.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 1 | 13.14 | 3.93 | 34 | 2.5 | 157.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 2 | 13.15 | 3.93 | 34 | 2.5 | 157.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 3 | 13.14 | 4 | 34 | 2.5 | 160%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 4 | 13.13 | 3.94 | 34 | 2.5 | 157.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 5 | 13.15 | 3.98 | 34 | 2.5 | 159.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 6 | 13.14 | 4.02 | 34 | 2.5 | 160.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 7 | 13.14 | 3.95 | 34 | 2.5 | 158%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 8 | 13.14 | 4.02 | 34 | 2.5 | 160.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 9 | 13.13 | 4.02 | 34 | 2.5 | 160.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 10 | 13.13 | 4.07 | 34 | 2.5 | 162.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 11 | 13.13 | 4.12 | 34 | 2.5 | 164.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 12 | 13.14 | 4.08 | 34 | 2.5 | 163.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 13 | 13.12 | 4.3 | 34 | 2.5 | 172%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 14 | 13.14 | 4.1 | 34 | 2.5 | 164%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 15 | 13.14 | 4.01 | 34 | 2.5 | 160.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 16 | 13.14 | 4.1 | 34 | 2.5 | 164%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 17 | 13.14 | 3.97 | 34 | 2.5 | 158.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 18 | 13.14 | 4.04 | 34 | 2.5 | 161.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 19 | 13.11 | 4.06 | 34 | 2.5 | 162.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 20 | 13.12 | 4.05 | 34 | 2.5 | 162%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 21 | 13.11 | 4.19 | 34 | 2.5 | 167.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 22 | 13.13 | 4.04 | 34 | 2.5 | 161.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 23 | 13.13 | 4.09 | 34 | 2.5 | 163.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 24 | 13.12 | 4.13 | 34 | 2.5 | 165.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 25 | 13.11 | 4.25 | 34 | 2.5 | 170%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 26 | 13.12 | 4.14 | 34 | 2.5 | 165.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 27 | 13.12 | 4.07 | 34 | 2.5 | 162.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 28 | 13.12 | 4.13 | 34 | 2.5 | 165.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 29 | 13.12 | 4.01 | 34 | 2.5 | 160.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS1 | 30 | 13.12 | 4.12 | 34 | 2.5 | 164.8%
평균 |  |  |  | 13.1303 | 4.062 |  |  | 162.5%
최대값 |  |  |  | 13.15 | 4.3 |  |  | 172%
최소값 |  |  |  | 13.11 | 3.93 |  |  | 157.2%
점검내용 | 1. 지속사용 여부에 따른 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 경기장조명 UPS 2
형 명 | RP 150 | 제조일자 | 2020.05.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 1 | 13.14 | 3.91 | 34 | 2.5 | 156.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 2 | 13.14 | 3.98 | 34 | 2.5 | 159.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 3 | 13.14 | 3.97 | 34 | 2.5 | 158.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 4 | 13.14 | 4.01 | 34 | 2.5 | 160.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 5 | 13.13 | 4.12 | 34 | 2.5 | 164.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 6 | 13.13 | 4.07 | 34 | 2.5 | 162.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 7 | 13.12 | 4.03 | 34 | 2.5 | 161.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 8 | 13.14 | 4.07 | 34 | 2.5 | 162.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 9 | 13.13 | 4.11 | 34 | 2.5 | 164.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 10 | 13.12 | 4.04 | 34 | 2.5 | 161.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 11 | 13.12 | 4.15 | 34 | 2.5 | 166%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 12 | 13.13 | 4.07 | 34 | 2.5 | 162.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 13 | 13.12 | 4.14 | 34 | 2.5 | 165.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 14 | 13.12 | 4.09 | 34 | 2.5 | 163.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 15 | 13.12 | 4.03 | 34 | 2.5 | 161.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 16 | 13.12 | 3.98 | 34 | 2.5 | 159.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 17 | 13.12 | 4.01 | 34 | 2.5 | 160.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 18 | 13.13 | 3.93 | 34 | 2.5 | 157.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 19 | 13.12 | 4.03 | 34 | 2.5 | 161.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 20 | 13.13 | 3.97 | 34 | 2.5 | 158.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 21 | 13.13 | 4 | 34 | 2.5 | 160%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 22 | 13.13 | 4.04 | 34 | 2.5 | 161.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 23 | 13.13 | 4.09 | 34 | 2.5 | 163.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 24 | 13.13 | 4.08 | 34 | 2.5 | 163.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 25 | 13.13 | 4.05 | 34 | 2.5 | 162%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 26 | 13.14 | 3.93 | 34 | 2.5 | 157.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 27 | 13.13 | 4.1 | 34 | 2.5 | 164%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 28 | 13.14 | 3.92 | 34 | 2.5 | 156.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 29 | 13.15 | 4 | 34 | 2.5 | 160%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 경기장조명 UPS2 | 30 | 13.16 | 4.09 | 34 | 2.5 | 163.6%
평균 |  |  |  | 13.131 | 4.0337 |  |  | 161.3%
최대값 |  |  |  | 13.16 | 4.15 |  |  | 166%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 3.91 |  |  | 156.4%
점검내용 | 1. 지속사용 여부에 따른 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 방송실UPS
형 명 | RP 150 | 제조일자 | 2019.10.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 1 | 13.26 | 4.33 | 34 | 2.5 | 173.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 2 | 13.24 | 4.34 | 34 | 2.5 | 173.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 3 | 13.23 | 4.05 | 34 | 2.5 | 162%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 4 | 13.22 | 4.26 | 34 | 2.5 | 170.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 5 | 13.22 | 4.47 | 34 | 2.5 | 178.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 6 | 13.17 | 4.58 | 34 | 2.5 | 183.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 7 | 13.19 | 4.46 | 34 | 2.5 | 178.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 8 | 13.22 | 4.38 | 34 | 2.5 | 175.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 9 | 13.26 | 4.34 | 34 | 2.5 | 173.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 10 | 13.26 | 4.22 | 34 | 2.5 | 168.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 11 | 13.24 | 4.48 | 34 | 2.5 | 179.2%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 12 | 13.27 | 4.39 | 34 | 2.5 | 175.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 13 | 13.27 | 4.39 | 34 | 2.5 | 175.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 14 | 13.27 | 4.26 | 34 | 2.5 | 170.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 15 | 13.28 | 4.14 | 34 | 2.5 | 165.6%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 16 | 13.25 | 4.26 | 34 | 2.5 | 170.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 17 | 13.25 | 4.27 | 34 | 2.5 | 170.8%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 18 | 13.25 | 4.25 | 34 | 2.5 | 170%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 19 | 13.27 | 4.26 | 34 | 2.5 | 170.4%
2024-08-23 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 20 | 13.28 | 4.28 | 34 | 2.5 | 171.2%
평균 |  |  |  | 13.245 | 4.3205 |  |  | 172.8%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 4.58 |  |  | 183.2%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 4.05 |  |  | 162%
점검내용 | 1. 지속사용 여부에 따른 점검 실시 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호