## 주 UPS1
형 명 | RP150-12 | 제조일자 | 2024.08.19 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 1 | 13.05 | 2.93 | 28 | 3.4 | 86.18%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 2 | 13.05 | 2.91 | 28 | 3.4 | 85.59%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 3 | 13.04 | 2.92 | 28 | 3.4 | 85.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 4 | 13.05 | 2.94 | 28 | 3.4 | 86.47%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 5 | 13.05 | 2.98 | 28 | 3.4 | 87.65%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 6 | 13.05 | 2.91 | 28 | 3.4 | 85.59%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 7 | 13 | 3.02 | 28 | 3.4 | 88.82%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 8 | 13.03 | 2.99 | 28 | 3.4 | 87.94%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 9 | 13.03 | 2.99 | 28 | 3.4 | 87.94%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 10 | 13 | 3.01 | 28 | 3.4 | 88.53%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 11 | 13.05 | 2.94 | 28 | 3.4 | 86.47%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 12 | 13.04 | 2.9 | 28 | 3.4 | 85.29%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 13 | 13.03 | 2.94 | 28 | 3.4 | 86.47%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 14 | 13.04 | 2.92 | 28 | 3.4 | 85.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 15 | 13.04 | 2.91 | 28 | 3.4 | 85.59%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 16 | 13.04 | 2.91 | 28 | 3.4 | 85.59%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 17 | 13.04 | 2.98 | 28 | 3.4 | 87.65%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 18 | 12.99 | 3 | 28 | 3.4 | 88.24%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 19 | 12.99 | 3.01 | 28 | 3.4 | 88.53%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 20 | 13 | 3.03 | 28 | 3.4 | 89.12%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 21 | 13.04 | 3.01 | 28 | 3.4 | 88.53%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 22 | 13.04 | 3.04 | 28 | 3.4 | 89.41%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 23 | 13.03 | 3.05 | 28 | 3.4 | 89.71%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 24 | 13 | 2.98 | 28 | 3.4 | 87.65%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 25 | 13.03 | 2.92 | 28 | 3.4 | 85.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 26 | 12.99 | 3.04 | 28 | 3.4 | 89.41%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 27 | 12.99 | 2.99 | 28 | 3.4 | 87.94%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 28 | 12.99 | 3 | 28 | 3.4 | 88.24%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 29 | 13.04 | 3.01 | 28 | 3.4 | 88.53%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 30 | 13.03 | 2.95 | 28 | 3.4 | 86.76%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 31 | 13.04 | 3.09 | 28 | 3.4 | 90.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 32 | 13.04 | 3.15 | 28 | 3.4 | 92.65%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 33 | 13.04 | 3.11 | 28 | 3.4 | 91.47%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 34 | 13.04 | 3.09 | 28 | 3.4 | 90.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 35 | 13.04 | 3.14 | 28 | 3.4 | 92.35%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 36 | 13.04 | 3.22 | 28 | 3.4 | 94.71%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 37 | 13.04 | 3.14 | 28 | 3.4 | 92.35%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 38 | 13.04 | 3.03 | 28 | 3.4 | 89.12%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 39 | 13.03 | 3.26 | 28 | 3.4 | 95.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 40 | 13.03 | 3.16 | 28 | 3.4 | 92.94%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 41 | 13.03 | 3.16 | 28 | 3.4 | 92.94%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 42 | 13.04 | 3.23 | 28 | 3.4 | 95%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 43 | 13.03 | 3.21 | 28 | 3.4 | 94.41%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 44 | 13 | 3.17 | 28 | 3.4 | 93.24%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 45 | 13.02 | 3.21 | 28 | 3.4 | 94.41%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 46 | 13.03 | 3.18 | 28 | 3.4 | 93.53%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 47 | 13.05 | 3.15 | 28 | 3.4 | 92.65%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 48 | 13.04 | 3.16 | 28 | 3.4 | 92.94%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 49 | 13.04 | 3.27 | 28 | 3.4 | 96.18%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 50 | 13.01 | 3.23 | 28 | 3.4 | 95%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 51 | 13.04 | 3.04 | 28 | 3.4 | 89.41%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 52 | 13.03 | 3.12 | 28 | 3.4 | 91.76%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 53 | 13.04 | 3.04 | 28 | 3.4 | 89.41%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 54 | 13 | 3.18 | 28 | 3.4 | 93.53%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 55 | 12.99 | 3.15 | 28 | 3.4 | 92.65%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 56 | 12.99 | 3.14 | 28 | 3.4 | 92.35%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 57 | 12.98 | 3.09 | 28 | 3.4 | 90.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 58 | 13.03 | 3.12 | 28 | 3.4 | 91.76%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 59 | 13.03 | 3.09 | 28 | 3.4 | 90.88%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 주 UPS | 60 | 12.99 | 3.09 | 28 | 3.4 | 90.88%
평균 |  |  |  | 13.0263 | 3.0592 |  |  | 89.98%
최대값 |  |  |  | 13.05 | 3.27 |  |  | 96.18%
최소값 |  |  |  | 12.98 | 2.9 |  |  | 85.29%
점검내용 | 1. '24년 8월 교체 후 BS 점검 요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →12.98~13.05V/EA / 2.90~3.27mΩ(참고치 (3.40mΩ)대비 85~96% 수준) 3.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실 UPS1
형 명 | ITX 150(아틀라스) | 제조일자 | 2024-05-20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 1 | 13.07 | 3.47 | 24 | 타사제품으로 판단 불가
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 2 | 13.07 | 3.35 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 3 | 13.08 | 3.35 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 4 | 13.05 | 3.38 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 5 | 13.06 | 3.37 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 6 | 13.05 | 3.4 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 7 | 13.06 | 3.32 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 8 | 13.06 | 3.33 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 9 | 13.07 | 3.31 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 10 | 13.06 | 3.4 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 11 | 13.05 | 3.28 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 12 | 13.04 | 3.33 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 13 | 13.08 | 3.35 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 14 | 13.07 | 3.31 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 15 | 13.07 | 3.31 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 16 | 13.07 | 3.31 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 17 | 13.06 | 3.24 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 18 | 13.06 | 3.3 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 19 | 13.06 | 3.37 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 20 | 13.07 | 3.32 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 21 | 13.05 | 3.29 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 22 | 13.04 | 3.28 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 23 | 13.05 | 3.37 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 24 | 13.05 | 3.27 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 25 | 13.07 | 3.39 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 26 | 13.07 | 3.36 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 27 | 13.06 | 3.32 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 28 | 13.05 | 3.33 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 29 | 13.06 | 3.34 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS1 | 30 | 13.07 | 3.32 | 24
평균 |  |  |  | 13.061 | 3.3357 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.08 | 3.47 |  |  | 0%
최소값 |  |  |  | 13.04 | 3.24 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS차원 점검 진행(아틀라스 제품) 2.전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.06V/EA / 3.43~3.53mΩ 3. 정상운용 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산실 UPS2
형 명 | ITX 150(아틀라스) | 제조일자 | 2024-05-20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 1 | 13.07 | 3.54 | 24 | 타사제품으로 판단 불가
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 2 | 13.06 | 3.5 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 3 | 13.08 | 3.57 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 4 | 13.07 | 3.48 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 5 | 13.07 | 3.6 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 6 | 13.09 | 3.6 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 7 | 13.06 | 3.55 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 8 | 13.1 | 3.56 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 9 | 13.09 | 3.51 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 10 | 13.09 | 3.56 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 11 | 13.08 | 3.54 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 12 | 13.09 | 3.55 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 13 | 13.08 | 3.58 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 14 | 13.07 | 3.58 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 15 | 13.07 | 3.5 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 16 | 13.09 | 3.53 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 17 | 13.09 | 3.57 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 18 | 13.09 | 3.47 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 19 | 13.08 | 3.59 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 20 | 13.09 | 3.54 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 21 | 13.09 | 3.59 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 22 | 13.08 | 3.56 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 23 | 13.09 | 3.58 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 24 | 13.08 | 3.5 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 25 | 13.05 | 3.49 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 26 | 13.08 | 3.45 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 27 | 13.1 | 3.47 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 28 | 13.09 | 3.45 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 29 | 13.09 | 3.43 | 24
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | ICT 전산실 UPS2 | 30 | 13.09 | 3.44 | 24
평균 |  |  |  | 13.0817 | 3.5293 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.1 | 3.6 |  |  | 0%
최소값 |  |  |  | 13.05 | 3.43 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS차원 점검 진행(아틀라스 제품) 2.전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.08V/EA / 3.43~3.53mΩ 3. 정상운용 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 경기장 조명용UPS
형 명 | RP 150 | 제조일자 | 2020.05.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 1 | 13.15 | 4.1 | 20 | 3.4 | 120.6%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 2 | 13.15 | 4.01 | 20 | 3.4 | 117.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 3 | 13.14 | 4.16 | 20 | 3.4 | 122.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 4 | 13.14 | 4.04 | 20 | 3.4 | 118.8%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 5 | 13.15 | 3.98 | 20 | 3.4 | 117.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 6 | 13.15 | 4.05 | 20 | 3.4 | 119.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 7 | 13.15 | 4.02 | 20 | 3.4 | 118.2%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 8 | 13.15 | 4.16 | 20 | 3.4 | 122.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 9 | 13.14 | 4.09 | 20 | 3.4 | 120.3%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 10 | 13.14 | 4.19 | 20 | 3.4 | 123.2%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 11 | 13.13 | 4.25 | 20 | 3.4 | 125%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 12 | 13.14 | 4.11 | 20 | 3.4 | 120.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 13 | 13.13 | 4.26 | 20 | 3.4 | 125.3%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 14 | 13.15 | 4.06 | 20 | 3.4 | 119.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 15 | 13.15 | 3.98 | 20 | 3.4 | 117.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 16 | 13.15 | 4.19 | 20 | 3.4 | 123.2%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 17 | 13.15 | 4.04 | 20 | 3.4 | 118.8%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 18 | 13.14 | 4.22 | 20 | 3.4 | 124.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 19 | 13.12 | 4.28 | 20 | 3.4 | 125.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 20 | 13.13 | 4.26 | 20 | 3.4 | 125.3%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 21 | 13.12 | 4.39 | 20 | 3.4 | 129.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 22 | 13.14 | 4.09 | 20 | 3.4 | 120.3%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 23 | 13.14 | 4.26 | 20 | 3.4 | 125.3%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 24 | 13.13 | 4.28 | 20 | 3.4 | 125.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 25 | 13.12 | 4.31 | 20 | 3.4 | 126.8%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 26 | 13.13 | 4.29 | 20 | 3.4 | 126.2%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 27 | 13.14 | 4.1 | 20 | 3.4 | 120.6%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 28 | 13.13 | 4.31 | 20 | 3.4 | 126.8%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 29 | 13.13 | 4.16 | 20 | 3.4 | 122.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 30 | 13.13 | 4.3 | 20 | 3.4 | 126.5%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 31 | 13.14 | 4.3 | 20 | 3.4 | 126.5%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 32 | 13.14 | 4.3 | 20 | 3.4 | 126.5%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 33 | 13.14 | 4.17 | 20 | 3.4 | 122.6%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 34 | 13.14 | 4.23 | 20 | 3.4 | 124.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 35 | 13.13 | 4.37 | 20 | 3.4 | 128.5%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 36 | 13.13 | 4.27 | 20 | 3.4 | 125.6%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 37 | 13.15 | 4.23 | 20 | 3.4 | 124.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 38 | 13.14 | 4.3 | 20 | 3.4 | 126.5%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 39 | 13.14 | 4.3 | 20 | 3.4 | 126.5%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 40 | 13.13 | 4.39 | 20 | 3.4 | 129.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 41 | 13.13 | 4.5 | 20 | 3.4 | 132.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 42 | 13.14 | 4.34 | 20 | 3.4 | 127.6%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 43 | 13.13 | 4.48 | 20 | 3.4 | 131.8%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 44 | 13.13 | 4.39 | 20 | 3.4 | 129.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 45 | 13.13 | 4.39 | 20 | 3.4 | 129.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 46 | 13.13 | 4.28 | 20 | 3.4 | 125.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 47 | 13.13 | 4.29 | 20 | 3.4 | 126.2%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 48 | 13.14 | 4.22 | 20 | 3.4 | 124.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 49 | 13.13 | 4.35 | 20 | 3.4 | 127.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 50 | 13.14 | 4.23 | 20 | 3.4 | 124.4%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 51 | 13.14 | 4.28 | 20 | 3.4 | 125.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 52 | 13.13 | 4.39 | 20 | 3.4 | 129.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 53 | 13.14 | 4.39 | 20 | 3.4 | 129.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 54 | 13.14 | 4.41 | 20 | 3.4 | 129.7%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 55 | 13.14 | 4.36 | 20 | 3.4 | 128.2%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 56 | 13.15 | 4.14 | 20 | 3.4 | 121.8%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 57 | 13.13 | 4.47 | 20 | 3.4 | 131.5%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 58 | 13.15 | 4.15 | 20 | 3.4 | 122.1%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 59 | 13.15 | 4.18 | 20 | 3.4 | 122.9%
2025-04-03 | 창원레포츠 파크 | 경기장 조명용 | 60 | 13.16 | 4.39 | 20 | 3.4 | 129.1%
평균 |  |  |  | 13.1383 | 4.2405 |  |  | 124.7%
최대값 |  |  |  | 13.16 | 4.5 |  |  | 132.4%
최소값 |  |  |  | 13.12 | 3.98 |  |  | 117.1%
점검내용 | 1. 기대수명종료도래로 인한 점검 요청 2. 권장기대수명(3年) 초과로 인한 구매권유 3. 전지 전압 및 내부저항 : 13.14V/EA / 3.98~4.50(참고치 (3.40mΩ)대비 117~132% 수준) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 방송실UPS
형 명 | RP 150 | 제조일자 | 2019.10.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 1 | 13.26 | 4.33 | 20 | 2.5 | 173.2%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 2 | 13.24 | 4.34 | 20 | 2.5 | 173.6%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 3 | 13.23 | 4.05 | 20 | 2.5 | 162%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 4 | 13.22 | 4.26 | 20 | 2.5 | 170.4%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 5 | 13.22 | 4.47 | 20 | 2.5 | 178.8%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 6 | 13.17 | 4.58 | 20 | 2.5 | 183.2%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 7 | 13.19 | 4.46 | 20 | 2.5 | 178.4%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 8 | 13.22 | 4.38 | 20 | 2.5 | 175.2%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 9 | 13.26 | 4.34 | 20 | 2.5 | 173.6%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 10 | 13.26 | 4.22 | 20 | 2.5 | 168.8%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 11 | 13.24 | 4.48 | 20 | 2.5 | 179.2%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 12 | 13.27 | 4.39 | 20 | 2.5 | 175.6%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 13 | 13.27 | 4.39 | 20 | 2.5 | 175.6%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 14 | 13.27 | 4.26 | 20 | 2.5 | 170.4%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 15 | 13.28 | 4.14 | 20 | 2.5 | 165.6%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 16 | 13.25 | 4.26 | 20 | 2.5 | 170.4%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 17 | 13.25 | 4.27 | 20 | 2.5 | 170.8%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 18 | 13.25 | 4.25 | 20 | 2.5 | 170%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 19 | 13.27 | 4.26 | 20 | 2.5 | 170.4%
2025-04-02 | 창원레포츠 파크 | 방송실 UPS | 20 | 13.28 | 4.28 | 20 | 2.5 | 171.2%
평균 |  |  |  | 13.245 | 4.3205 |  |  | 172.8%
최대값 |  |  |  | 13.28 | 4.58 |  |  | 183.2%
최소값 |  |  |  | 13.17 | 4.05 |  |  | 162%
점검내용 | 1. 교체를 위한 점검요청 2. 전지 전압 및 내부저항 : 13.25V/EA / 4.05~4.58mΩ (참고치(3.40mΩ) 대비 162%~183% 수준) 3.기대수명종료도래로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호