## 조작전원
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-03 | 롯데아울렛 남악점 | 수변전실 조작전원 | BS | MSB100 | 100 | 2016.06.07 | 2016년 12월 | 0.51 | 55 | 25 | 27 | 1.6 | 2.1 | 2.1%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.8 | 156.9% |  | Max. | 2.25 | 1
2 | 2.24 | 0.82 | 160.8% |  | Min | 2.23 | 0.75
3 | 2.25 | 0.8 | 156.9%
4 | 2.23 | 0.87 | 170.6%
5 | 2.23 | 0.92 | 180.4% |  | Total(V) | 122.92 | 2.2349
6 | 2.23 | 0.88 | 172.5%
7 | 2.24 | 0.8 | 156.9%
8 | 2.25 | 0.76 | 149% |  | 설치 사진
9 | 2.24 | 0.82 | 160.8%
10 | 2.23 | 0.9 | 176.5%
11 | 2.24 | 0.9 | 176.5%
12 | 2.23 | 0.83 | 162.7%
13 | 2.23 | 0.93 | 182.4%
14 | 2.23 | 0.89 | 174.5%
15 | 2.23 | 0.93 | 182.4%
16 | 2.24 | 1 | 196.1%
17 | 2.23 | 0.87 | 170.6%
18 | 2.23 | 0.83 | 162.7%
19 | 2.23 | 0.95 | 186.3%
20 | 2.23 | 0.92 | 180.4%
21 | 2.23 | 0.83 | 162.7%
22 | 2.23 | 0.92 | 180.4%
23 | 2.24 | 0.87 | 170.6%
24 | 2.24 | 0.78 | 152.9%
25 | 2.24 | 0.84 | 164.7%
26 | 2.23 | 0.82 | 160.8%
27 | 2.23 | 0.83 | 162.7%
28 | 2.23 | 0.81 | 158.8%
29 | 2.23 | 0.86 | 168.6%
30 | 2.25 | 0.84 | 164.7%
31 | 2.23 | 0.85 | 166.7%
32 | 2.23 | 0.82 | 160.8%
33 | 2.23 | 0.92 | 180.4%
34 | 2.23 | 0.83 | 162.7%
35 | 2.24 | 0.83 | 162.7%
36 | 2.23 | 0.85 | 166.7%
37 | 2.24 | 0.96 | 188.2%
38 | 2.23 | 0.79 | 154.9%
39 | 2.24 | 0.79 | 154.9%
40 | 2.24 | 0.85 | 166.7%
41 | 2.23 | 0.83 | 162.7%
42 | 2.23 | 0.81 | 158.8%
43 | 2.23 | 0.77 | 151%
44 | 2.23 | 0.78 | 152.9%
45 | 2.23 | 0.87 | 170.6%
46 | 2.24 | 0.75 | 147.1%
47 | 2.24 | 0.79 | 154.9%
48 | 2.24 | 0.76 | 149%
49 | 2.24 | 0.91 | 178.4%
50 | 2.23 | 0.91 | 178.4%
51 | 2.24 | 0.86 | 168.6%
52 | 2.24 | 0.84 | 164.7%
53 | 2.24 | 0.89 | 174.5%
54 | 2.24 | 0.82 | 160.8%
55 | 2.24 | 0.88 | 172.5%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## DC등 전원용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-03 | 롯데아울렛 남악점 | 수변전실 DC등용 | BS | ESP40 | 40 | 210222 210223 | 2021년 5월 | 8 | 19 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.35 | 7.67 | 95.88% |  | Max. | 12.41 | 8.14
2 | 12.37 | 7.8 | 97.5% |  | Min | 12.34 | 7.32
3 | 12.35 | 7.92 | 99%
4 | 12.36 | 7.51 | 93.88%
5 | 12.35 | 7.72 | 96.5% |  | Total(V) | 235 | 12.3684
6 | 12.37 | 7.77 | 97.12%
7 | 12.37 | 7.32 | 91.5%
8 | 12.38 | 7.9 | 98.75% |  | 설치 사진
9 | 12.34 | 7.53 | 94.12%
10 | 12.41 | 8.14 | 101.8%
11 | 12.35 | 7.97 | 99.62%
12 | 12.38 | 7.46 | 93.25%
13 | 12.38 | 7.4 | 92.5%
14 | 12.37 | 7.4 | 92.5%
15 | 12.37 | 7.5 | 93.75%
16 | 12.38 | 7.48 | 93.5%
17 | 12.4 | 7.6 | 95%
18 | 12.37 | 7.61 | 95.12%
19 | 12.35 | 7.73 | 96.62%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-03 | 롯데아울렛 남악점 | 수변전실 비상발전기 | BS | RP200 | 200 | 2021.02.19 | 2021년 5월 | 2.8 | 4 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.2 | 78.57% |  | Max. | 13.41 | 2.23
2 | 13.41 | 2.2 | 78.57% |  | Min | 13.38 | 2.2
3 | 13.4 | 2.22 | 79.29%
4 | 13.39 | 2.23 | 79.64%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 53.58 | 13.395
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 방송장비
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-03 | 롯데아울렛 남악점 | 방재실 방송장비 | BS | RP100 | 100 | 2021.04.14 | 2021년 5월 | 4.1 | 2 | 25 | 26 | 0 | 1.9 | 1.9%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.9 | 4.63 | 112.9% |  | Max. | 12.91 | 4.63
2 | 12.91 | 4.51 | 110% |  | Min | 12.9 | 4.51
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 25.81 | 12.905
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-05-03 | 롯데아울렛 남악점 | 방재실 UPS | BS | RP100 | 100 | 2021.04.14 | 2021년 5월 | 4.1 | 16 | 25 | 26 | 3.8 | 4.9 | 4.9%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.11 | 4.32 | 105.4% |  | Max. | 13.19 | 4.33
2 | 13.09 | 4.29 | 104.6% |  | Min | 13.09 | 4.01
3 | 13.1 | 4.26 | 103.9%
4 | 13.1 | 4.33 | 105.6%
5 | 13.16 | 4.09 | 99.76% |  | Total(V) | 210.26 | 13.1412
6 | 13.12 | 4.24 | 103.4%
7 | 13.13 | 4.3 | 104.9%
8 | 13.12 | 4.26 | 103.9% |  | 설치 사진
9 | 13.18 | 4.17 | 101.7%
10 | 13.17 | 4.05 | 98.78%
11 | 13.12 | 4.24 | 103.4%
12 | 13.17 | 4.22 | 102.9%
13 | 13.17 | 4.22 | 102.9%
14 | 13.16 | 4.18 | 102%
15 | 13.17 | 4.13 | 100.7%
16 | 13.19 | 4.01 | 97.8%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## Sheet2
1. 조작전원 | [9 empty] | 2. DC등용
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.8 | 20 | 2.23 | 0.92 | 39 | 2.24 | 0.79 |  | 1 | 12.35 | 7.67
2 | 2.24 | 0.82 | 21 | 2.23 | 0.83 | 40 | 2.24 | 0.85 |  | 2 | 12.37 | 7.8
3 | 2.25 | 0.8 | 22 | 2.23 | 0.92 | 41 | 2.23 | 0.83 |  | 3 | 12.35 | 7.92
4 | 2.23 | 0.87 | 23 | 2.24 | 0.87 | 42 | 2.23 | 0.81 |  | 4 | 12.36 | 7.51
5 | 2.23 | 0.92 | 24 | 2.24 | 0.78 | 43 | 2.23 | 0.77 |  | 5 | 12.35 | 7.72
6 | 2.23 | 0.88 | 25 | 2.24 | 0.84 | 44 | 2.23 | 0.78 |  | 6 | 12.37 | 7.77
7 | 2.24 | 0.8 | 26 | 2.23 | 0.82 | 45 | 2.23 | 0.87 |  | 7 | 12.37 | 7.32
8 | 2.25 | 0.76 | 27 | 2.23 | 0.83 | 46 | 2.24 | 0.75 |  | 8 | 12.38 | 7.9
9 | 2.24 | 0.82 | 28 | 2.23 | 0.81 | 47 | 2.24 | 0.79 |  | 9 | 12.34 | 7.53
10 | 2.23 | 0.9 | 29 | 2.23 | 0.86 | 48 | 2.24 | 0.76 |  | 10 | 12.41 | 8.14
11 | 2.24 | 0.9 | 30 | 2.25 | 0.84 | 49 | 2.24 | 0.91 |  | 11 | 12.35 | 7.97
12 | 2.23 | 0.83 | 31 | 2.23 | 0.85 | 50 | 2.23 | 0.91 |  | 12 | 12.38 | 7.46
13 | 2.23 | 0.93 | 32 | 2.23 | 0.82 | 51 | 2.24 | 0.86 |  | 13 | 12.38 | 7.4
14 | 2.23 | 0.89 | 33 | 2.23 | 0.92 | 52 | 2.24 | 0.84 |  | 14 | 12.37 | 7.4
15 | 2.23 | 0.93 | 34 | 2.23 | 0.83 | 53 | 2.24 | 0.89 |  | 15 | 12.37 | 7.5
16 | 2.24 | 1 | 35 | 2.24 | 0.83 | 54 | 2.24 | 0.82 |  | 16 | 12.38 | 7.48
17 | 2.23 | 0.87 | 36 | 2.23 | 0.85 | 55 | 2.24 | 0.88 |  | 17 | 12.4 | 7.6
18 | 2.23 | 0.83 | 37 | 2.24 | 0.96 |  |  |  |  | 18 | 12.37 | 7.61
19 | 2.23 | 0.95 | 38 | 2.23 | 0.79 |  |  |  |  | 19 | 12.35 | 7.73
3. 비상발전기 |  |  |  | 4. 방송장비 |  |  |  | 5. UPS
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.38 | 2.2 |  | 1 | 12.9 | 4.63 |  | 1 | 13.11 | 4.32 | 1 | 13.18 | 4.17
2 | 13.41 | 2.2 |  | 2 | 12.91 | 4.51 |  | 2 | 13.09 | 4.29 | 2 | 13.17 | 4.05
3 | 13.4 | 2.22 | [5 empty] | 3 | 13.1 | 4.26 | 3 | 13.12 | 4.24
4 | 13.39 | 2.23 | [5 empty] | 4 | 13.1 | 4.33 | 4 | 13.17 | 4.22
[8 empty] | 5 | 13.16 | 4.09 | 5 | 13.17 | 4.22
[8 empty] | 6 | 13.12 | 4.24 | 6 | 13.16 | 4.18
[8 empty] | 7 | 13.13 | 4.3 | 7 | 13.17 | 4.13
[8 empty] | 8 | 13.12 | 4.26 | 8 | 13.19 | 4.01