## UPS
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2018.06.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 192
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 2023년 내부저항(mΩ) | 2022년 내부저항(mΩ) | 온도 | 2022년 내부저항 대비 증감율 | 비고
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 1 | 2.19 | 0.48 | 0.4 | 17 | 120%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 2 | 2.19 | 0.47 | 0.41 | 17 | 114.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 3 | 2.19 | 0.48 | 0.41 | 17 | 117.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 4 | 2.19 | 0.48 | 0.44 | 17 | 109.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 5 | 2.19 | 0.48 | 0.44 | 17 | 109.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 6 | 2.19 | 0.46 | 0.42 | 17 | 109.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 7 | 2.19 | 0.5 | 0.43 | 17 | 116.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 8 | 2.19 | 0.46 | 0.42 | 17 | 109.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 9 | 2.19 | 0.47 | 0.42 | 17 | 111.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 10 | 2.19 | 0.46 | 0.42 | 17 | 109.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 11 | 2.18 | 0.51 | 0.43 | 17 | 118.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 12 | 2.19 | 0.46 | 0.38 | 17 | 121.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 13 | 2.2 | 0.49 | 0.41 | 17 | 119.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 14 | 2.2 | 0.5 | 0.41 | 17 | 122%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 15 | 2.2 | 0.55 | 0.48 | 17 | 114.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 16 | 2.2 | 0.49 | 0.43 | 17 | 114%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 17 | 2.19 | 0.48 | 0.41 | 17 | 117.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 18 | 2.2 | 0.53 | 0.43 | 17 | 123.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 19 | 2.2 | 0.53 | 0.42 | 17 | 126.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 20 | 2.2 | 0.49 | 0.41 | 17 | 119.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 21 | 2.2 | 0.57 | 0.44 | 17 | 129.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 22 | 2.19 | 0.5 | 0.4 | 17 | 125%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 23 | 2.2 | 0.54 | 0.45 | 17 | 120%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 24 | 2.2 | 0.55 | 0.42 | 17 | 131%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 25 | 2.2 | 0.5 | 0.43 | 17 | 116.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 26 | 2.2 | 0.53 | 0.43 | 17 | 123.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 27 | 2.2 | 0.51 | 0.41 | 17 | 124.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 28 | 2.2 | 0.53 | 0.42 | 17 | 126.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 29 | 2.2 | 0.54 | 0.41 | 17 | 131.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 30 | 2.19 | 0.51 | 0.42 | 17 | 121.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 31 | 2.19 | 0.48 | 0.42 | 17 | 114.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 32 | 2.19 | 0.48 | 0.43 | 17 | 111.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 33 | 2.19 | 0.52 | 0.44 | 17 | 118.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 34 | 2.19 | 0.47 | 0.44 | 17 | 106.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 35 | 2.18 | 0.52 | 0.45 | 17 | 115.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 36 | 2.18 | 0.53 | 0.44 | 17 | 120.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 37 | 2.19 | 0.53 | 0.45 | 17 | 117.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 38 | 2.19 | 0.52 | 0.46 | 17 | 113%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 39 | 2.2 | 0.51 | 0.45 | 17 | 113.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 40 | 2.2 | 0.51 | 0.44 | 17 | 115.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 41 | 2.2 | 0.54 | 0.46 | 17 | 117.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 42 | 2.2 | 0.56 | 0.48 | 17 | 116.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 43 | 2.19 | 0.53 | 0.42 | 17 | 126.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 44 | 2.19 | 0.48 | 0.44 | 17 | 109.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 45 | 2.2 | 0.53 | 0.47 | 17 | 112.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 46 | 2.18 | 0.53 | 0.41 | 17 | 129.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 47 | 2.2 | 0.51 | 0.44 | 17 | 115.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 48 | 2.2 | 0.49 | 0.46 | 17 | 106.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 49 | 2.2 | 0.55 | 0.47 | 17 | 117%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 50 | 2.17 | 0.47 | 0.43 | 17 | 109.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 51 | 2.2 | 0.51 | 0.43 | 17 | 118.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 52 | 2.19 | 0.47 | 0.42 | 17 | 111.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 53 | 2.2 | 0.48 | 0.43 | 17 | 111.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 54 | 2.19 | 0.45 | 0.42 | 17 | 107.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 55 | 2.2 | 0.48 | 0.44 | 17 | 109.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 56 | 2.19 | 0.48 | 0.42 | 17 | 114.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 57 | 2.19 | 0.48 | 0.42 | 17 | 114.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 58 | 2.19 | 0.5 | 0.44 | 17 | 113.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 59 | 2.2 | 0.49 | 0.42 | 17 | 116.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 60 | 2.2 | 0.47 | 0.42 | 17 | 111.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 61 | 2.2 | 0.51 | 0.45 | 17 | 113.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 62 | 2.2 | 0.48 | 0.42 | 17 | 114.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 63 | 2.2 | 0.54 | 0.46 | 17 | 117.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 64 | 2.2 | 0.52 | 0.44 | 17 | 118.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 65 | 2.19 | 0.51 | 0.45 | 17 | 113.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 66 | 2.19 | 0.53 | 0.46 | 17 | 115.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 67 | 2.19 | 0.49 | 0.43 | 17 | 114%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 68 | 2.19 | 0.51 | 0.4 | 17 | 127.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 69 | 2.19 | 0.46 | 0.41 | 17 | 112.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 70 | 2.18 | 0.48 | 0.43 | 17 | 111.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 71 | 2.18 | 0.48 | 0.45 | 17 | 106.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 72 | 2.19 | 0.46 | 0.41 | 17 | 112.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 73 | 2.2 | 0.48 | 0.42 | 17 | 114.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 74 | 2.2 | 0.5 | 0.45 | 17 | 111.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 75 | 2.2 | 0.47 | 0.43 | 17 | 109.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 76 | 2.18 | 0.43 | 0.4 | 17 | 107.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 77 | 2.19 | 0.47 | 0.41 | 17 | 114.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 78 | 2.19 | 0.46 | 0.44 | 17 | 104.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 79 | 2.18 | 0.45 | 0.41 | 17 | 109.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 80 | 2.2 | 0.5 | 0.44 | 17 | 113.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 81 | 2.2 | 0.46 | 0.43 | 17 | 107%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 82 | 2.2 | 0.48 | 0.44 | 17 | 109.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 83 | 2.2 | 0.43 | 0.39 | 17 | 110.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 84 | 2.2 | 0.5 | 0.44 | 17 | 113.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 85 | 2.19 | 0.48 | 0.46 | 17 | 104.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 86 | 2.2 | 0.55 | 0.45 | 17 | 122.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 87 | 2.2 | 0.54 | 0.47 | 17 | 114.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 88 | 2.2 | 0.52 | 0.46 | 17 | 113%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 89 | 2.2 | 0.53 | 0.46 | 17 | 115.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 90 | 2.19 | 0.51 | 0.44 | 17 | 115.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 91 | 2.2 | 0.53 | 0.44 | 17 | 120.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 92 | 2.2 | 0.49 | 0.44 | 17 | 111.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 93 | 2.18 | 0.49 | 0.45 | 17 | 108.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 94 | 2.2 | 0.53 | 0.46 | 17 | 115.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 95 | 2.16 | 0.47 | 0.44 | 17 | 106.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 96 | 2.2 | 0.5 | 0.45 | 17 | 111.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 97 | 2.2 | 0.55 | 0.46 | 17 | 119.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 98 | 2.18 | 0.5 | 0.44 | 17 | 113.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 99 | 2.19 | 0.48 | 0.43 | 17 | 111.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 100 | 2.2 | 0.6 | 0.48 | 17 | 125%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 101 | 2.19 | 0.42 | 0.41 | 17 | 102.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 102 | 2.19 | 0.48 | 0.41 | 17 | 117.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 103 | 2.19 | 0.51 | 0.4 | 17 | 127.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 104 | 2.18 | 0.47 | 0.42 | 17 | 111.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 105 | 2.19 | 0.5 | 0.4 | 17 | 125%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 106 | 2.19 | 0.48 | 0.41 | 17 | 117.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 107 | 2.19 | 0.48 | 0.44 | 17 | 109.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 108 | 2.19 | 0.51 | 0.4 | 17 | 127.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 109 | 2.19 | 0.5 | 0.42 | 17 | 119%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 110 | 2.2 | 0.5 | 0.43 | 17 | 116.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 111 | 2.2 | 0.5 | 0.46 | 17 | 108.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 112 | 2.2 | 0.54 | 0.45 | 17 | 120%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 113 | 2.2 | 0.53 | 0.41 | 17 | 129.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 114 | 2.2 | 0.51 | 0.46 | 17 | 110.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 115 | 2.2 | 0.47 | 0.44 | 17 | 106.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 116 | 2.2 | 0.45 | 0.4 | 17 | 112.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 117 | 2.2 | 0.48 | 0.39 | 17 | 123.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 118 | 2.2 | 0.47 | 0.39 | 17 | 120.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 119 | 2.2 | 0.47 | 0.39 | 17 | 120.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 120 | 2.2 | 0.46 | 0.41 | 17 | 112.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 121 | 2.2 | 0.5 | 0.44 | 17 | 113.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 122 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 17 | 125%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 123 | 2.21 | 0.46 | 0.42 | 17 | 109.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 124 | 2.21 | 0.49 | 0.45 | 17 | 108.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 125 | 2.21 | 0.52 | 0.43 | 17 | 120.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 126 | 2.2 | 0.51 | 0.42 | 17 | 121.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 127 | 2.21 | 0.51 | 0.44 | 17 | 115.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 128 | 2.2 | 0.51 | 0.43 | 17 | 118.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 129 | 2.2 | 0.49 | 0.38 | 17 | 128.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 130 | 2.2 | 0.49 | 0.44 | 17 | 111.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 131 | 2.2 | 0.48 | 0.41 | 17 | 117.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 132 | 2.2 | 0.52 | 0.43 | 17 | 120.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 133 | 2.2 | 0.48 | 0.46 | 17 | 104.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 134 | 2.2 | 0.49 | 0.44 | 17 | 111.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 135 | 2.2 | 0.47 | 0.44 | 17 | 106.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 136 | 2.2 | 0.53 | 0.46 | 17 | 115.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 137 | 2.2 | 0.51 | 0.46 | 17 | 110.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 138 | 2.2 | 0.5 | 0.43 | 17 | 116.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 139 | 2.2 | 0.5 | 0.39 | 17 | 128.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 140 | 2.21 | 0.51 | 0.46 | 17 | 110.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 141 | 2.2 | 0.45 | 0.39 | 17 | 115.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 142 | 2.2 | 0.52 | 0.39 | 17 | 133.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 143 | 2.2 | 0.48 | 0.39 | 17 | 123.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 144 | 2.2 | 0.48 | 0.4 | 17 | 120%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 145 | 2.2 | 0.51 | 0.43 | 17 | 118.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 146 | 2.19 | 0.47 | 0.42 | 17 | 111.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 147 | 2.19 | 0.49 | 0.4 | 17 | 122.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 148 | 2.2 | 0.45 | 0.41 | 17 | 109.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 149 | 2.2 | 0.45 | 0.44 | 17 | 102.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 150 | 2.2 | 0.49 | 0.42 | 17 | 116.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 151 | 2.2 | 0.57 | 0.46 | 17 | 123.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 152 | 2.2 | 0.49 | 0.43 | 17 | 114%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 153 | 2.2 | 0.52 | 0.44 | 17 | 118.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 154 | 2.2 | 0.52 | 0.39 | 17 | 133.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 155 | 2.2 | 0.53 | 0.42 | 17 | 126.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 156 | 2.2 | 0.53 | 0.41 | 17 | 129.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 157 | 2.2 | 0.49 | 0.43 | 17 | 114%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 158 | 2.2 | 0.45 | 0.43 | 17 | 104.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 159 | 2.2 | 0.53 | 0.46 | 17 | 115.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 160 | 2.19 | 0.54 | 0.44 | 17 | 122.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 161 | 2.19 | 0.5 | 0.43 | 17 | 116.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 162 | 2.18 | 0.44 | 0.41 | 17 | 107.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 163 | 2.2 | 0.53 | 0.46 | 17 | 115.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 164 | 2.2 | 0.56 | 0.45 | 17 | 124.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 165 | 2.2 | 0.53 | 0.45 | 17 | 117.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 166 | 2.19 | 0.5 | 0.43 | 17 | 116.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 167 | 2.2 | 0.53 | 0.45 | 17 | 117.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 168 | 2.2 | 0.52 | 0.42 | 17 | 123.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 169 | 2.19 | 0.51 | 0.43 | 17 | 118.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 170 | 2.19 | 0.49 | 0.44 | 17 | 111.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 171 | 2.19 | 0.47 | 0.43 | 17 | 109.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 172 | 2.19 | 0.5 | 0.45 | 17 | 111.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 173 | 2.19 | 0.49 | 0.43 | 17 | 114%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 174 | 2.19 | 0.5 | 0.43 | 17 | 116.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 175 | 2.19 | 0.48 | 0.45 | 17 | 106.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 176 | 2.19 | 0.49 | 0.41 | 17 | 119.5%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 177 | 2.2 | 0.49 | 0.47 | 17 | 104.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 178 | 2.2 | 0.52 | 0.42 | 17 | 123.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 179 | 2.2 | 0.55 | 0.47 | 17 | 117%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 180 | 2.2 | 0.5 | 0.44 | 17 | 113.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 181 | 2.2 | 0.51 | 0.45 | 17 | 113.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 182 | 2.2 | 0.52 | 0.44 | 17 | 118.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 183 | 2.2 | 0.56 | 0.47 | 17 | 119.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 184 | 2.19 | 0.48 | 0.45 | 17 | 106.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 185 | 2.2 | 0.49 | 0.44 | 17 | 111.4%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 186 | 2.2 | 0.53 | 0.42 | 17 | 126.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 187 | 2.2 | 0.53 | 0.42 | 17 | 126.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 188 | 2.2 | 0.54 | 0.42 | 17 | 128.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 189 | 2.2 | 0.52 | 0.41 | 17 | 126.8%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 190 | 2.2 | 0.54 | 0.43 | 17 | 125.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 191 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 17 | 125%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 192 | 2.19 | 0.47 | 0.43 | 17 | 109.3%
평균값 |  |  |  | 2.1955 | 0.49969 | 0.43057 |  | 116.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 조작전원용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2023.08.16 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 1 | 13.25 | 3.87 |  | 27 | 3.3 | 117.3%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 2 | 13.31 | 3.65 |  | 27 | 3.3 | 110.6%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 3 | 13.32 | 3.52 |  | 27 | 3.3 | 106.7%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 4 | 13.26 | 3.6 |  | 27 | 3.3 | 109.1%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 5 | 13.27 | 3.77 |  | 27 | 3.3 | 114.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 6 | 13.31 | 3.57 |  | 27 | 3.3 | 108.2%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 7 | 13.29 | 3.86 |  | 27 | 3.3 | 117%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 8 | 13.14 | 3.56 |  | 27 | 3.3 | 107.9%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 9 | 13.02 | 3.41 |  | 27 | 3.3 | 103.3%
평균값 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 발전기시동용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.10.14 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 1 | 13.16 | 2.3 |  | 27 | 2.3 | 100%
2023-12-27 | 울산건강관리협회 | UPS | 2 | 13.16 | 2.36 |  | 27 | 2.3 | 102.6%
평균값 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진