## 전산실 UPS
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2023.09.08 2023.07.04 2023.08.15 2023.10.12 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 1 | 2.07 | 0.32 | 30 | 0.37 | 86.49%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 2 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 3 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 4 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 5 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 6 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 7 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 8 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 9 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 10 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 11 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 12 | 2.07 | 0.4 | 30 | 0.37 | 108.1%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 13 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 14 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 15 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 16 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 17 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 18 | 2.07 | 0.33 | 30 | 0.37 | 89.19%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 19 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 20 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 21 | 2.07 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 22 | 2.07 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 23 | 2.07 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 24 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 25 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 26 | 2.06 | 0.41 | 30 | 0.37 | 110.8%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 27 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 28 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 29 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 30 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 31 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 32 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 33 | 2.07 | 0.33 | 30 | 0.37 | 89.19%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 34 | 2.08 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 35 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 36 | 2.08 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 37 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 38 | 2.08 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 39 | 2.08 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 40 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 41 | 2.06 | 0.4 | 30 | 0.37 | 108.1%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 42 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 43 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 44 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 45 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 46 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 47 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 48 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 49 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 50 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 51 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 52 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 53 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 54 | 2.08 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 55 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 56 | 2.07 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 57 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 58 | 2.07 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 59 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 60 | 2.07 | 0.41 | 30 | 0.37 | 110.8%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 61 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 62 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 63 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 64 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 65 | 2.07 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 66 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 67 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 68 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 69 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 70 | 2.07 | 0.41 | 30 | 0.37 | 110.8%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 71 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 72 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 73 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 74 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 75 | 2.05 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 76 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 77 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 78 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 79 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 80 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 81 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 82 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 83 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 84 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 85 | 2.05 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 86 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 87 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 88 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 89 | 2.05 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 90 | 2.05 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 91 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 92 | 2.05 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 93 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 94 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 95 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 96 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 97 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 98 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 99 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 100 | 2.06 | 0.43 | 30 | 0.37 | 116.2%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 101 | 2.05 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 102 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 103 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 104 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 105 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 106 | 2.05 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 107 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 108 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 109 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 110 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 111 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 112 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 113 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 114 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 115 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 116 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 117 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 118 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 119 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 120 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 121 | 2.06 | 0.41 | 30 | 0.37 | 110.8%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 122 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 123 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 124 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 125 | 2.05 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 126 | 2.05 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 127 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 128 | 2.06 | 0.33 | 30 | 0.37 | 89.19%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 129 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 130 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 131 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 132 | 2.05 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 133 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 134 | 2.06 | 0.33 | 30 | 0.37 | 89.19%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 135 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 136 | 2.05 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 137 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 138 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 139 | 2.06 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 140 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 141 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 142 | 2.07 | 0.4 | 30 | 0.37 | 108.1%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 143 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 144 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 145 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 146 | 2.06 | 0.41 | 30 | 0.37 | 110.8%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 147 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 148 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 149 | 2.06 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 150 | 2.07 | 0.35 | 30 | 0.37 | 94.59%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 151 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 152 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 153 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 154 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 155 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 156 | 2.06 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 157 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 158 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 159 | 2.06 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 160 | 2.06 | 0.41 | 30 | 0.37 | 110.8%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 161 | 2.06 | 0.39 | 30 | 0.37 | 105.4%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 162 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 163 | 2.06 | 0.33 | 30 | 0.37 | 89.19%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 164 | 2.05 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 165 | 2.06 | 0.41 | 30 | 0.37 | 110.8%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 166 | 2.06 | 0.4 | 30 | 0.37 | 108.1%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 167 | 2.06 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 168 | 2.05 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 169 | 2.05 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 170 | 2.05 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 171 | 2.05 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 172 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 173 | 2.07 | 0.38 | 30 | 0.37 | 102.7%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 174 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 175 | 2.07 | 0.34 | 30 | 0.37 | 91.89%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 176 | 2.07 | 0.36 | 30 | 0.37 | 97.3%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 177 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 178 | 2.07 | 0.33 | 30 | 0.37 | 89.19%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 179 | 2.07 | 0.32 | 30 | 0.37 | 86.49%
2024-08-14 | 대동 | 전산실 | 180 | 2.07 | 0.37 | 30 | 0.37 | 100%
평균 |  |  |  | 2.063 | 0.36489 |  |  | 98.62%
최대값 |  |  |  | 2.08 | 0.43 |  |  | 116.2%
최소값 |  |  |  | 2.05 | 0.32 |  |  | 86.49%
점검내용 | 1.UPS 서지전압으로 인한 AS점검 2.(백업중)전지 전압 및 내부저항: 이상없음 →2.06V/EA /0.32~0.43mΩ(참고치(0.37mΩ) 대비 86%~116% 상승) 3.서지전압으로 인한 단자 상태: 이상없음 4. 운용 온도(30 ℃) 및 유리창으로 외부온도에 취약 →냉방기 가동 및 블라인드 설치 권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
통유리로 위부열에 취약