## 축전지A조
형 명 | VGS1800 | 제조일자 | 2015.09.25 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 1 | 2.25 | 0.73 | 21 | 0.25 | 292%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 2 | 2.25 | 0.81 | 21 | 0.25 | 324%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 3 | 2.25 | 0.85 | 21 | 0.25 | 340%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 4 | 2.26 | 0.74 | 21 | 0.25 | 296%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 5 | 2.26 | 0.71 | 21 | 0.25 | 284%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 6 | 2.26 | 0.64 | 21 | 0.25 | 256%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 7 | 2.25 | 0.67 | 21 | 0.25 | 268%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 8 | 2.26 | 0.77 | 21 | 0.25 | 308%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 9 | 2.26 | 0.65 | 21 | 0.25 | 260%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 10 | 2.25 | 0.69 | 21 | 0.25 | 276%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 11 | 2.26 | 0.68 | 21 | 0.25 | 272%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 12 | 2.26 | 0.62 | 21 | 0.25 | 248%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 13 | 2.26 | 0.73 | 21 | 0.25 | 292%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 14 | 2.25 | 0.76 | 21 | 0.25 | 304%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 15 | 2.25 | 0.68 | 21 | 0.25 | 272%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 16 | 2.26 | 0.71 | 21 | 0.25 | 284%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 17 | 2.25 | 0.79 | 21 | 0.25 | 316%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 18 | 2.25 | 0.81 | 21 | 0.25 | 324%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 19 | 2.26 | 0.71 | 21 | 0.25 | 284%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 20 | 2.25 | 0.71 | 21 | 0.25 | 284%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 21 | 2.25 | 0.78 | 21 | 0.25 | 312%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 22 | 2.26 | 0.85 | 21 | 0.25 | 340%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 23 | 2.25 | 0.71 | 21 | 0.25 | 284%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 24 | 2.25 | 0.76 | 21 | 0.25 | 304%
평균 |  |  |  | 2.2546 | 0.73167 |  |  | 292.7%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.85 |  |  | 340%
최소값 |  |  |  | 2.25 | 0.62 |  |  | 248%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 축전지B조
형 명 | VGS1800 | 제조일자 | 2019.06.20 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 1 | 2.25 | 0.95 | 21 | 0.25 | 380%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 2 | 2.25 | 0.96 | 21 | 0.25 | 384%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 3 | 2.26 | 0.98 | 21 | 0.25 | 392%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 4 | 2.26 | 0.89 | 21 | 0.25 | 356%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 5 | 2.24 | 0.89 | 21 | 0.25 | 356%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 6 | 2.26 | 0.95 | 21 | 0.25 | 380%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 7 | 2.26 | 0.98 | 21 | 0.25 | 392%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 8 | 2.26 | 0.93 | 21 | 0.25 | 372%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 9 | 2.26 | 0.89 | 21 | 0.25 | 356%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 10 | 2.26 | 0.84 | 21 | 0.25 | 336%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 11 | 2.26 | 0.92 | 21 | 0.25 | 368%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 12 | 2.26 | 0.88 | 21 | 0.25 | 352%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 13 | 2.26 | 0.79 | 21 | 0.25 | 316%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 14 | 2.26 | 0.87 | 21 | 0.25 | 348%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 15 | 2.26 | 0.81 | 21 | 0.25 | 324%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 16 | 2.25 | 0.84 | 21 | 0.25 | 336%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 17 | 2.24 | 0.91 | 21 | 0.25 | 364%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 18 | 2.25 | 0.9 | 21 | 0.25 | 360%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 19 | 2.26 | 0.89 | 21 | 0.25 | 356%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 20 | 2.26 | 0.92 | 21 | 0.25 | 368%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 21 | 2.26 | 0.86 | 21 | 0.25 | 344%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 22 | 2.25 | 0.82 | 21 | 0.25 | 328%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 23 | 2.25 | 0.88 | 21 | 0.25 | 352%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 24 | 2.25 | 0.92 | 21 | 0.25 | 368%
평균 |  |  |  | 2.2554 | 0.89458 |  |  | 357.8%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.98 |  |  | 392%
최소값 |  |  |  | 2.24 | 0.79 |  |  | 316%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 축전지C조
형 명 | VGS1000 | 제조일자 | 2013.12.05 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 1 | 2.26 | 0.77 | 23 | 0.29 | 265.5%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 2 | 2.25 | 0.78 | 23 | 0.29 | 269%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 3 | 2.26 | 0.94 | 23 | 0.29 | 324.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 4 | 2.25 | 0.95 | 23 | 0.29 | 327.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 5 | 2.26 | 0.88 | 23 | 0.29 | 303.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 6 | 2.25 | 0.84 | 23 | 0.29 | 289.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 7 | 2.25 | 0.8 | 23 | 0.29 | 275.9%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 8 | 2.25 | 0.85 | 23 | 0.29 | 293.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 9 | 2.25 | 0.86 | 23 | 0.29 | 296.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 10 | 2.25 | 0.81 | 23 | 0.29 | 279.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 11 | 2.25 | 0.85 | 23 | 0.29 | 293.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 12 | 2.26 | 0.85 | 23 | 0.29 | 293.1%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 13 | 2.26 | 0.83 | 23 | 0.29 | 286.2%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 14 | 2.25 | 0.87 | 23 | 0.29 | 300%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 15 | 2.26 | 0.78 | 23 | 0.29 | 269%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 16 | 2.25 | 0.83 | 23 | 0.29 | 286.2%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 17 | 2.26 | 0.81 | 23 | 0.29 | 279.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 18 | 2.26 | 0.79 | 23 | 0.29 | 272.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 19 | 2.26 | 0.81 | 23 | 0.29 | 279.3%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 20 | 2.25 | 0.88 | 23 | 0.29 | 303.4%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 21 | 2.26 | 0.86 | 23 | 0.29 | 296.6%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 22 | 2.25 | 0.84 | 23 | 0.29 | 289.7%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 23 | 2.26 | 0.87 | 23 | 0.29 | 300%
2024-04-01 | LG 유플러스 | 상주국사 | 24 | 2.26 | 0.87 | 23 | 0.29 | 300%
평균 |  |  |  | 2.255 | 0.8425 |  |  | 290.5%
최대값 |  |  |  | 2.26 | 0.95 |  |  | 327.6%
최소값 |  |  |  | 2.25 | 0.77 |  |  | 265.5%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 축전지D조
형 명 | VGS2200 | 제조일자 | 2020.10.24 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 1 | 2.26 | 0.85 | 21 | 0.23 | 369.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 2 | 2.25 | 0.91 | 21 | 0.23 | 395.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 3 | 2.26 | 0.8 | 21 | 0.23 | 347.8%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 4 | 2.26 | 0.86 | 21 | 0.23 | 373.9%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 5 | 2.26 | 0.89 | 21 | 0.23 | 387%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 6 | 2.25 | 0.84 | 21 | 0.23 | 365.2%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 7 | 2.25 | 0.82 | 21 | 0.23 | 356.5%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 8 | 2.26 | 0.81 | 21 | 0.23 | 352.2%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 9 | 2.25 | 0.9 | 21 | 0.23 | 391.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 10 | 2.26 | 0.87 | 21 | 0.23 | 378.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 11 | 2.26 | 0.72 | 21 | 0.23 | 313%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 12 | 2.26 | 0.83 | 21 | 0.23 | 360.9%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 13 | 2.24 | 0.86 | 21 | 0.23 | 373.9%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 14 | 2.25 | 0.88 | 21 | 0.23 | 382.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 15 | 2.25 | 0.86 | 21 | 0.23 | 373.9%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 16 | 2.26 | 0.85 | 21 | 0.23 | 369.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 17 | 2.24 | 0.91 | 21 | 0.23 | 395.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 18 | 2.25 | 0.94 | 21 | 0.23 | 408.7%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 19 | 2.24 | 0.87 | 21 | 0.23 | 378.3%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 20 | 2.26 | 0.85 | 21 | 0.23 | 369.6%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 21 | 2.26 | 0.79 | 21 | 0.23 | 343.5%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 22 | 2.25 | 0.89 | 21 | 0.23 | 387%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 23 | 2.27 | 0.78 | 21 | 0.23 | 339.1%
2024-04-01 | LG유플러스 | 상주국사 | 24 | 2.26 | 0.74 | 21 | 0.23 | 321.7%
평균 |  |  |  | 2.2546 | 0.84667 |  |  | 368.1%
최대값 |  |  |  | 2.27 | 0.94 |  |  | 408.7%
최소값 |  |  |  | 2.24 | 0.72 |  |  | 313%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.VGS커버 Crack에 따른 점검(#6,#8,#10,#12,#17) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
Crack 발생
조치 완료